公益西桥华联离心机检测报告

致：北京华联第一太平商业物业管理有限公司

我司（北京三汇能环科技发展有限公司）工程师对贵司3台麦克维尔离心机进行现场勘查，现将勘查情况汇报如下：

一、概况：

贵单位三台2009年出厂的麦克维尔（型号WSC087）离心机，已使用12年时间，运行正常。

- 二、机组现状： 3台离心机勘查结果

- 1.冷冻油颜色变深；

- 2.冷凝器铜管有结垢现象；

- 3.冷凝器安全阀未校验。

- 三、结果分析：

- 1.一号机组和二号机组今年未更换冷冻油；三号机组由于大修过，冷冻油容易变质；

- 2.三台机组多年未化学清洗冷凝器铜管；

- 3.需定期校验安全阀。

- 四、解决方案：

- 更换三台机组冷冻油；

- 冷凝器铜管清洗预膜；

- 冷凝器安全阀校验。

- 五、为保障机组高效稳定运行，建议如下：

1、更换离心机的冷冻油、油滤及干燥过滤器技术服务。

1）作为冷水机组的“血液”，冷冻油主要起润滑、密封、冷却、清洁和降噪等作用，冷冻油在使用过程中由于高温作用，会受热分解产生积碳，导致压缩机零部件磨损。油分解物会与制冷剂发生化学反应导致制冷效果降低，同时产生的酸性物质会对压缩机造成强烈腐蚀。所以冷冻油在使用一定时间变质达到一定程度后，必须更换。

2）冷冻油变质的话，会引起以下三个问题：

异物混入，致润滑油污染，阻塞机油过滤器。

高温效应致润滑油劣化，失去润滑功能。

系统水份污染、酸化、侵蚀电机。

- 2、冷凝器清洗预膜及冷却系统水处理技术服务。

中央空调机组运行时，结垢、生物藻类生长及氧腐蚀是困扰机组运行的三大难题，直接关系到机组运行安全及运行成本，如何科学经济处理这些问题，我们提供如下意见，供客户参考。首先是结垢问题，由于水质较硬，一般总硬度都在300㎎/L左右，有些地区高达450㎎/L以上，这种高硬度水质，尤其是冷却水未作水处理的机组，对中央空调运行来说无疑是有害的，易造成主机冷凝器铜管内及冷却塔填料上结垢，一般每年结垢0.5㎜左右，由于水垢的导热系数为1.1左右，而紫铜管导热系数为170，二者差异悬殊，水垢的形成，直接影响了机组的热交换率，因而影响制冷效果。同时易造成垢下腐蚀等诸多问题。据测算，当铜管内结垢0.8㎜，主机制冷效率下降40%。因设备结垢，每年浪费的能源费及缩短设备使用周期，增加设备折旧费两项之和，是清洗费的4-6倍。在冷却水系统中，尤其是冷却塔内，适宜的温度、湿度、水分和阳光给生物藻类繁殖生长提供了优越的条件。在冷却水系统内滋生了大量的生物藻类和藻泥，这些藻泥随冷却水循环到系统各处，会堵塞过滤网，堵塞冷凝器，使冷却水流量减小，因而使主机产生高温、高压，甚至自动保护停机。严重影响使用。清洗时加入杀菌灭藻剂，使生物藻类死亡脱落，彻底根除藻类危害。系统氧腐蚀问题也很严重，我们常见的锈水（红水）和铁锈渣就是氧腐蚀产物，这些锈渣同样会堵塞过滤网，甚至损坏过滤网，堵塞主机冷凝器，造成机组水流不畅，热交换效率低下，制冷量下降，严重时危及机组安全。

北京三汇能环科技发展有限公司2021年09月14日