新世界直燃机评估报告

尊敬的领导：

对贵单位（北京新世界利莹百货有限公司机房）两台远大直燃机，经近两年的维保和我司技术人员的经验进行评估，结论如下：

一、概况：

贵单位两台2007年8月20日出厂的远大（型号BYZ400IXD-K；BYZ250IXD-K）直燃机，已使用14年时间。由于机组高发烟管多次出现泄漏，制冷效果不理想。

机组现状：

- 两台直燃机高发烟管多年来，多次泄漏。（BYZ400IXD-K已堵塞33根烟管；BYZ250IXD-K已堵塞7根烟管）。

- 由于烟管多次出现泄漏，导致内腔腐蚀、溴化锂溶液指标超标。

- 二、方案和建议：

根据机组的现状及产生的原由，对这两台直燃机做出相应的维修方案及建议如下：

- 由于因泄漏堵塞的烟管已超过总烟管的20%，严重影响换热效果，导致制冷效果不理想。

- 由于机组使用年限比较长，其它烟管也存在泄漏的风险。机组运行期间可能会发生烟管泄漏，影响正常供暖或供冷。

- 3.溴化锂溶液是一种化工原料，在有氧状态下和没有缓蚀剂的情况下是一种强烈的腐蚀介质。由于溴化锂机组特性，在运行过程中不能保证机组内的绝对真空和缓蚀剂情况下，机组内腔仍会发生腐蚀，导致机组传热管和筒体内壁保护膜被破坏。机组内部积聚铁锈和腐蚀物，影响机组溶液循坏，腐蚀物可能堵塞吸收喷淋和冷剂喷淋，影响制冷效果，增加能耗，严重时烧毁屏蔽泵，缩短机组寿命。

- 4.根据溴化锂机组特性和机组的现状，为保障机组高效稳定运行，建议维修方案如下：

- 1.）更换高发烟管及管板；

- 2.）检漏保压；

- 3.）溴化锂溶液再生处理；

- 4.）内腔清洗预膜。

北京三汇能环科技发展有限公司2021年09月09日