可味十八区机组维修结果总结

1. 烟管泄漏，机组真空被破坏，机组无法运行。
2. 我司对机组进行充氮检漏，
3. 经检查机组烟管泄漏，经双方协定后更换烟管，对机组进行维修。
4. 经我司更换过烟管后机组稳定采暖运行一冬天。
5. 2021年机组制冷运行初期，机组制冷运行正常，
6. 夏季运行中机组制冷效果不加，我司及时对机组进行检漏堵漏处理，漏点为高发烟管焊接口处，
7. 检漏完成后我司技术人员对机组进行反复调试后，机组可正常制冷运行，冷冻水进出口温差为2.5℃，机组可正常供应用户制冷需求
8. 关于贵司提出与另一台机组对比工况出现的差距，事实原因为：另一台机组冷水流量小，机组冷水进出水现实温差较大，另一个原因，本机组经历过真空大肆被破坏，溶液变质，内腔腐蚀严重，导致机组机组溶液循环量不良，我司积极采取最佳维修方案，将机组开机调试。
9. 我司已将机组重故障之后的制冷能力衰减降到最低程度，
10. 现机组开机及运行正常，可满足正常制冷需求。

三汇能环

2021.8.31