北京万科物业服务有限公司招标文件

- 一、招标邀请函

公司：

我司决定邀请贵司参加北京华澳中心暖通空调系统运维工程项目的招投标活动，有关此次招标项目的详细信息及注意事项附后，请查收。

本次招标的投标截止时间为2021年  09 月  15  日上午 17：00前(北京时间)，技术标一正一副，商务标一正一副，技术标及商务标分开密封在单独的信封内，外装信封上应清楚注明：项目名称、服务商名称、标书类别：商务标或技术标、地址、联系电话及“在***时间之前不得启封”的字样，信封密封处应由法定代表人或授权代表亲笔签字并加盖公司公章并在截标日前邮寄我司综合管理服务中心，逾期将不予受理。

地址：北京市朝阳区北苑路航空科技大厦58号8层   收件人：杨文强

电话：15810494551/18910579551

答疑时间：2021年  9 月 15 日上午 17:00  前。

答疑人：王建旺   电话：13522894566

顺致

商祺！

北京万科物业服务有限公司

注意事项：

1、投标文件必须按照招标文件第七条要求编制；

2、投标人应将技术标及商务标分开封存并加盖公章，要求每份标书内一正一副；

3、商务标报价时不允许改变招标清单的项目及顺序；

4、要求开标当天携带公司公章及开标授权委托书

- 招标项目需求简介

为保障北京华澳中心小区项目暖通空调设备发挥应有的功能，提高暖通空调设备管理水平，规避政府专管单位稽查处罚风险，消除现场安全隐患，拟决定将本项目的暖通空调设备运维进行外包。

项目名称：北京华澳中心暖通空调系统运维工程

地理位置：北京市海淀区紫竹院路31号

1、系统运行维护管理：中标供方按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者相关规范要求，完成本项目制冷、供暖、通风、热水等设备和附属系统的，以及机房内所有设备设施的日常运行、巡视检查、水质处理、故障维修、入户抢修等运维工作；中标供方负责编制有针对性的运维方案报招标人审核，完成本项目制冷、供暖、通风、热水等设备和附属系统的每周、半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好运维记录和维护保养记录，同时建立完善的暖通空调维保档案。

2、设备维保维修管理：中标供方驻场人员必须遵守招标人项目的规章制度，接受招标人项目的服务考核工作，接受招标人项目临时安排的任务，服从招标人项目的相关人员领导。服务过程中不能与招标人项目管理人员、配合人员和业主单位人员发生冲突，如有问题及时向招标人或项目部门反映。为保证维保质量，维保人员不得以任何理由和借口影响维保工作，如中标供方在接到招标人多次通知和催促后仍未能及时处理或两次以上未能按时修复的，招标人有权请第三方介入运行维修，由此产生的费用由中标供方支付或在合同款中扣除，同时对此进行处罚，中标供方应无条件接受。

3、运维人员要求：中标供方委派的运行、维保技术人员必须为全职，必须持有有效的、相应的《特种设备作业人员证书》，着装统一。

所派运行维保人员资历、经验要求：其中现场项目经理1人（非驻场）；现场技术工程师1人（非驻场），项目经理或现场技术工程师不允许更换。现场技术工程师应具备暖通空调或机电工程工程师职称，从事项目技术支持工作5年以上；驻场暖通空调运行操作技术员不低于9人，且从事本专业工作在 5 年以上，其中司炉工证持证人员不少于3人、电工证持证人员不少于3人、空调工证持证人员不少于3人，全员持证上岗，劳保用品齐全；运维值班人员需需24小时在岗，双人双岗，其中白班每班不少于3人，夜班每班不少于2人，每班8小时四班三运转；所有上岗人员需身体健康，行为规范，无犯罪记录，年龄在18-50岁之间，经采购人考核合格后上岗，中标供方每月编制下月的运行维修排班表报招标人审核，接受招标人项目部考勤考核，运维期间考核不合格人员及时更换，年人员流动率应控制在2%以内。根据现场需求随时增派人员，项目现场可提供住宿；

4、特种设备检测：中标供方负责本项目的燃气锅炉、直燃机组、换热罐、膨胀罐等设备的运行维护和维修保养工作，必须达到北京市相关检验部门要求的各项年检标准（如安全阀等），并保证通过年检。负责燃气锅炉和直燃机组废气排放检测，提供符合要求的检测合格报告备查（检测内容包括但不限于氮氧化物、氧含量、一氧化碳含量等）。

5、转包与分包：中标供方不得以任何形式分包或转包，一经查实，招标人有权解除合同，追究中标供方责任并赔偿损失，中标供方应无条件接受。

6、规章制度与职责管理：中标供方应建立完善的规章制度，包括但不限于员工守则、防火管理制度、卫生管理制度、设备维修操作安全管理制度、设备运行管理制度、节能运行制度、应急预案等。严格落实岗位责任制：暖通空调系统运行主管职责、班长职责、维修工职责（制冷工、电工、电气焊工、司炉工等）、值班人员职责、水质化验员职责等等。全体工作人员应每月至少进行一次业务培训及安全生产、消防安全培训，并做好相关记录备查。

7、建议与报告：中标供方需定期向招标人提出合理化建议，并每月书面报告中央空调、燃气锅炉和其它设备实施的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况等。在运行维保工作期间，因中标供方人员工作不到位所造成的损失皆由中标供方负责。

8、中标供方未按合同约定履行合同，经招标人书面通知两次以上，招标人有权终止合同，追究中标供方责任并赔偿损失，中标供方应无条件接受。

9、中标供方负责制冷季冷却塔清洗，冷却水安装两台自动加药设备，每月两次对冷却水化验并出具化验报告，根据化验结果加入杀菌灭藻剂和缓释阻垢剂；每月一次对冷冻水化验，并对冷却水、冷冻水管网预膜加药，提供日常水质检测报告。夏季两次嗜肺军团菌检测，提供符合MA标准的化验合格报告两份。

10、中标供方负责热水系统清洗，每年至少一次，包括锅炉本体、换热罐、换热器、水箱及管道，保证水质安全，不能出现黄水或水质超标，若由此造成投诉中标供方承担全部责任并承担由此造成的所有损失和处罚。

11、中标供方负责中央空调系统清洗，每年至少一次，包括直燃机组的冷凝器、吸收器和蒸发器、高发燃烧室，冷却水冷冻水管道、风机盘管、新风机组和通风管道等。

12、中标供方负责对两台直燃机组进行正压、负压检漏，溶液再生等项目的维保工作，每年至少一次，保证直燃机组安全节能运转。

13、中标供方每月提供下月能源消耗计划（燃气、水、电），供招标人参考；月初提供上月冷源消耗统计表，供招标人审核。中标供方应为本项目编制节能运行方案，实施节能降耗运行，节能达标将给与奖励，超标将给与处罚。

14、中标供方负责运行维护期间，暖通设备需维修更换的单价不超过1000元的配件和耗材费用，如有超出部分列出清单和更换事由，由招标人审核后实报实销。

15、合同时间：   2021  年11 月01 日至2022 年 10  月 31 日

16、中标供方提供全天24小时中央空调、热水系统和供暖系统的驻场值班和应急修理服务，  以上系统若出现紧急故障不能正常运行时，中标供方接到通知后应在 10 分钟内到达现场处理故障；一般故障3 小时内排除，重大故障 24 小时内排除。若违反上述条款，每次从维保合同款中扣除 1000 元；若因故障停用超过 1天，每延误 1 日扣罚5000 元；若超过 3 天，招标人有权解除合同，追究中标供方责任并赔偿损失，中标供方应无条件接受。

17、FM关单：中标供方需每日进行FM关单，如关单不及时，处以100元/次的罚款。

18、中标供方需配合项目规避政府燃气锅炉及环保专管单位稽查处罚风险，如因维保不当造成罚款，费用由中标供方承担。

19、由中标供方与政府部门接洽，负责本项目的供暖备案证和供暖补贴申请工作，招标人提供相关资料。供暖补贴以实际到账金额为准，由招标人负责支配。若本项目的供暖备案证和供暖补贴未申报成功，由此造成的损失由中标供方负责赔偿。

20、由中标供方与政府部门接洽，负责本项目的排污证申请工作，招标人提供相关资料。本项目运维期间产生的排污税由中标供方负责缴纳。如排污证未申报成功或排污税缴纳方面出现问题，招标人有权解除合同，由此造成的罚金或损失由中标供方承担。

21、废水废气排放检测：燃气锅炉和直燃机组的烟气检测、废气检测，锅炉水、空调冷冻水和冷却水的水质检测，排污检测等，由中标供方在运行期间按照相关要求实施。若废气排放超标或水质检测超标，导致环保部门或疾控部门处罚，由此造成的罚金或损失由中标供方承担。

22、消防安全和安全生产管理：中标供方须和招标人签署《安全生产协议》、《消防安全协议》等，在运行维护过程中采取严密的安全防护、防火措施，落实现场安全防护措施，保证作业安全，并承担运维期间由中标供方原因所造成的全部人身损害及财产损失等各项费用、罚金及法律责任；

23、其他质量标准及要求详见招标书正文：三、质量标准及要求。

24、日常运维考核表

| 一．人员考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出勤人数 |  |  |  |  | 出勤率 |  |  | 说明 |  |  |
| 二．服务考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 |  | 考核内容 | 标准 |  | 得分 |  | 说明 |  |
| 1 | 通用部分 | 40% |  | 人员要求（4分） | 员工18-50岁之间，持证上岗，初中以上学历，会普通话，身体健康，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪容仪表（4分） | 工作时按规定穿着工服、佩戴工牌，并带齐工作工具，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遵规守纪（4分） | 遵守国家法律、法规，及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、脱岗，上班时不做与工作无关的事，服从管理，执行安全生产操作规程，不扰乱项目的正常工作秩序，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度管理（4分） | 根据招标书和项目要求建立健全各项管理制度、服务方案、服务计划等，明确岗位工作标准，制定落实措施和考核办法，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划执行（5分） | 制订年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并严格执行，落实到责任人，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 员工培训（5分） | 进行项目规章制度、专项职业道德、岗位专业技能、安全操作及应急处理突发事件的培训，做好培训记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急预案（4分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练，并做好相应记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服从管理（10分） | 服从管理；接受项目及上级管理部门监督、检查，发现不服从管理或讲条件，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 日常服务 | 15% |  | 常规工作（10分） | 认真、及时填写所管辖范围内设备运行记录、维护保养记录、巡视检查记录、能耗记录等，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每天对锅炉房、空调机房、送排风机房、补水箱间等设备机房巡视检查，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按维保计划对所管辖范围内锅炉、直燃机、空调机组、循环泵、配电柜、控制柜等设备维护保养，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保证所管辖范围内设备机房卫生整洁及设备的安全稳定运行，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 突发事件（5分） | 供热及空调设备发生故障时能妥善处理现场问题，及时启动设备故障或事故应急预案，并做好相关记录根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量安全能效管理 | 15% |  | 质量管理（5分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有效，有明显改善，并做好记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理（5分） | 现场作业按照作业类别办理作业许可证，安全防护标志完备，排除现场安全隐患，佩戴相关的个人防护用品，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能源供应（5分） | 全年保证项目的供热、供冷区域热水、空调24小时连续供应（冷热），根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-5分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 满意度调查 | 30% |  | 反应速度（5分） | 发生突发事件及时到达现场，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成质量（5分） | 按要求保质保量完成交代工作，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反馈情况（5分） | 完成工作后及时反馈到项目服务中心，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 客户满意度（15分） | 完成情况客户满意率85%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管方经理意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 部门意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 乙方项目经理意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 说 明： 1.服务满意度项由项目服务部评价打分； 2.考评标准按照运维合同附件《暖通运维服务外包考核办法》 执行； 3.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性事件及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则月度考核为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、质量标准及要求

1、维修保养的暖通空调设备系统包括：直燃机制冷及供暖系统、热水锅炉及供暖系统、24小时热水系统、锅炉房供水及排水系统、锅炉及直燃机排烟系统、软化水系统、空调水处理系统等。详见《设备运行维保招标需求提报表》

2、提供专业技术人员及工具定期进行检查和维修保养工作，每次检查和维修保养工作结束后三日内提供检查或故障分析报告；每年提供一份有针对性的年度维修保养报告，包括设备现状、维保内容、维修内容、提升改造建议等。

3、应确保在暖通空调设备系统维护保养合同期内所有损坏、磨损、存在隐患的零件、部件得到及时更换维修，对所更换的零件，必须是原厂及崭新零件。

4、暖通空调设备系统年度维修保养计划

1）、暖通空调设备运行、维修、保养依据：

1.1《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

1.2《建筑设计防火规范》    GBJ16－97

1.3《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1.5《通风与空调工程施工质量》GB50243-2002

1.6《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

1.7 北京市《DB11 139-2015锅炉大气污染物排放标准》

1.8《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98

1.9《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

1.10《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》GB50231-98

1.11《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

1.12《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88

1.13《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

1.14《建筑设备施工安装通用图集》91SB

1.15《管道及设备保温》98T901

1.16《空调通风系运行管理规范》（GB50365-2005）

1.17《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 政府令 第224号；

1.18《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012；

1.19《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 396-2012等等。

1.20《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-1995）

运维工作按照规范执行，并应使暖通空调设备达到正常工作状态，满足本项目设计和本次运维维保招标文件的要求。

- 、暖通空调设备维修、保养基本要求：

2.1暖通空调设备运行基本要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 日常运行要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 1.75MW | 2台 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 2 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.1MW | 2台 | 随时保持良好状态，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 3 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.8MW | 2台 | 随时保持良好状态，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 4 | 燃气溴化锂机组 | LG | LDF-C208 | 2台 | 随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 5 | 冷却塔 | 顿汉布什 | 450吨*4 | 4组 | 随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 6 | 冷冻水泵/冷却水泵/补水泵/供暖水泵/热水循环泵 |  |  | 若干 | 随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 7 | 热水换热罐 |  |  | 10台 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 8 | 供暖换热器 |  |  | 5组 | 随时保持良好状态，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 9 | 系统补水箱 |  |  | 2套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行 |
| 10 | 软化水设备 |  |  | 1套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，及时添加工业盐和更换树脂，保证水质达标。 |
| 11 | 冷却水水处理设备 |  |  | 2套 | 由招标单位提供并安装，随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，及时添加杀菌灭藻剂和缓释阻垢剂，保证水质达标。 |
| 12 | 锅炉房（空调机房）内供电柜、配电柜 |  |  | 若干 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 13 | 新风机组 |  |  | 4套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 14 | 风机盘管机组 |  |  | 339台 | 随时保持良好状态，全年24小时运行 |
| 15 | 设备层空调机、热水设备及管道 |  |  | 一套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行 |

- 暖通空调设备维保基本要求

3.1燃气热水锅炉维保基本要求

3.11每月对锅炉热水热交换器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查水流压降读数是否正常及是否有振动等异常现象；

2.检查换热器温差及热交换效果；

3.检查视镜、液位探头的密封及工作情况；

4.调整或更换水盖密封圈，清洁换热器的换热管；

5.检查外观锈蚀情况，除锈刷漆；

6.循环水系统流量、检查，过滤器清洗及校准流量（压差）控制器；

7.检测热水进出口温度并与操作屏画面作比较，需要时进行温度偿或建议更换温度传感器；

3.12每月对锅炉燃烧室部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查燃烧室液位、温度及热交换效果；

2.检查换热管结垢情况，清洁换热管；

3.检查发生器烟箱是否漏烟，若有则紧固螺栓或更换密封材料等；

4.检查液位探头的工作情况及视镜的密封性能；

5.根据保温损伤程度，修补或更换保温房；

6.停炉后清理锅炉前后烟室，清除不完全燃烧物和积碳。

3.13每月对锅炉阀门(电动阀、转换阀)部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查能源阀及节省器阀工作性能；

2.检查燃气阀/热水阀的工作性能；

3.检修或更换各调节阀、角阀及视镜密封件；

3.14每月对锅炉电气部分部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查启动器或变频器、继电器、接触器的工作状态及性能；

2.检查控制柜、显示屏及各控制部件的工作可靠性（包括接线头的可靠性）；

3.使用绝缘表摇测各电机、控制元件及连接线缆的绝缘性，不合格更换；

4.检查变频器风扇运转是否正常，运转时观察变频器有无异常声响和气味，发现异常，立即处理（如有）；

3.15每月对锅炉燃烧器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1. 检查燃烧器天然气喷嘴是否畅通及洁净；

2.检查及测试光电管（电眼板）功能及除尘；

3.摇测鼓风机马达绝缘。检查电流、异常噪音及马达轴承磨损情况，及时更换；

4.检查鼓风机风叶清洁程度及测试风压开关功能；

5.检查燃气关断阀是否泄漏及燃气管道过滤器的堵塞情况，及时清理；

6.检查火焰燃烧情况，使用烟气分析仪检测空燃比、废气成分，如有不合格项，分析查找原因、及时解决；

7.检查燃烧器排气温度及烟管、炉塘结垢情况，进行烟道烟囱的清理、油漆；

8.检查及紧固所有接线端子，整定各设定值；

9.检查鼓风机马达接触器触点（必要时清洁触点或更换接触器）；

10.检查点火电极、火焰探测棒性能是否正常并清除污垢；

11.检查燃气高压、低压开关设定值和试验其动作的可靠性；

12.检查驱动电机、连杆性能，紧固螺丝并加油；

13.检查燃气管道主气阀阀盖和阀座的密封情况及排空阀状态，试验其性能；

14.检查主程序控制器并验证其程序的正确性；

15.检查二次风消声器、连接管连接情况，风阀开关状态；

16.检查点火调压器绝缘及实际工作情况；

3.2燃气溴化锂机组维保基本要求

3.21每月对排气泵、马达部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查排气泵油质、油位，不达标及时换油；

- 摇测排气泵马达绝缘。进行真空实验，检查运转声音是否正常；

- 检测排气泵的吸排气口及连接橡胶管接头处是否泄漏，及时修理；

- 检查“V” 型带强度、磨损状况，不达标更换；

- 检查排气泵与马达减速轮的同心度，需要时作适当调整；

- 清洁排气泵，必要时拆开检修并更换磨损件；

- 马达轴承的润滑及磨损检查，不达标更换；

3.22每月对蒸发器、吸收器和冷凝器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查水流压降读数是否正常及是否有振动等异常现象；

- 检查吸收器和冷凝器的液位、温度及热交换效果；

- 检查视镜、液位探头的密封及工作情况；

- 调整或更换水盖“0”型圈，清洁蒸发器、吸收器和冷凝器的换热管（每年一次）；

- 检查外观锈蚀情况，除锈刷漆；

- 循环水系统流量、水质检查，过滤器清洗及校准流量（压差）控制器；

- 检测冷热水进出口温度并与触摸式操作屏画面作比较，需要时进行温度补偿或更换温度传感器；

3.23每月对发生器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查高压（低压）发生器液位、温度及热交换效果；

- 检查换热管结垢情况，清洁换热管（每年一次）；

- 检查高发后烟箱是否漏烟，若有则紧固螺栓或更换密封材料等；

- 检查液位探头的工作情况及视镜的密封性能；

- 根据保温损伤程度，修补或更换高发保温房；

3.24每月对溶液泵、冷剂泵部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查溶液泵密封性能，液位是否正常，运行时是否存在气蚀或异响；

- 摇测马达绝缘及其运转电流；

- 检查屏蔽泵电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因；

- 根据屏蔽泵运行情况，检查磨损情况或更换；

3.25每月对直燃机阀门部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查能源阀及节省器阀工作性能；

2.检查燃气阀/热水阀的工作性能；

3.检修或更换各调节阀、角阀及视镜密封件；

3.26每月对直燃机电气部分部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查启动器或变频器、继电器、接触器的工作状态及性能；

2.检查控制柜、显示屏及各控制部件的工作可靠性（包括接线头的可靠性）；

3.使用绝缘表摇测各电机、控制元件及连接线缆的绝缘性，不合格更换；

4.检查变频器风扇运转是否正常，运转时观察变频器有无异常声响和气味，发现异常，立即处理（如有）；

3.27每月对直燃机燃烧器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1. 检查燃烧器天然气喷嘴是否畅通及洁净；

2.检查及测试光电管（电眼板）功能及除尘；

3.摇测鼓风机马达绝缘。检查电流、异常噪音及马达轴承磨损情况，及时更换；

4.检查鼓风机风叶清洁程度及测试风压开关功能；

5.检查燃气关断阀是否泄漏及燃气管道过滤器的堵塞情况，及时清理；

6.检查火焰燃烧情况，使用烟气分析仪检测空燃比、废气成分，如有不合格项，分析查找原因、及时解决；

7.检查燃烧器排气温度及烟管、炉塘结垢情况，进行烟道烟囱的清理、油漆；

8.检查及紧固所有接线端子，整定各设定值；

9.检查鼓风机马达接触器触点（必要时清洁触点或更换接触器）；

10.检查点火电极、火焰探测棒性能是否正常并清除污垢；

11.检查燃气高压、低压开关设定值和试验其动作的可靠性；

12.检查驱动电机、连杆性能，紧固螺丝并加油；

13.检查燃气管道主气阀阀盖和阀座的密封情况及排空阀状态，试验其性能；

14.检查主程序控制器并验证其程序的正确性；

15.检查二次风消声器、连接管连接情况，风阀开关状态；

16.检查点火调压器绝缘及实际工作情况；

3.28每月对直燃机溴化锂溶液部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 根据运转情况，每年进行一次溶液成分分析，适时进行百分比浓度调整，在溶液（冷剂水）质量发生改变时，及时进行溶液（冷剂水）再生等；

- 定期检测缓蚀剂消耗量，达到极限值时添加；

- 根据添加剂（能量增强剂）消耗情况，进行调整；

- 每月进行溶液PH值测试，如偏离正常范围及时调整至正常值；

3.29每月对直燃机组真空部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查机组真空度，使其始终维持在要求范围内；

- 校验真空压力表，如有异常，将其更换处理；

- 机组运行过程中，观察抽气装置的工作情况，检测其性能。定期启动排气泵进行机械排气；

- 用抽气泡法等方法确认机组内真空状况，如泄漏则捡漏、补漏；

3.3冷却塔维保基本要求

为了保障冷却塔的正常、平稳、安全、高效的运行，在开机与运行期间必须对其进行常规性的维护保养措施，如下：

3.31制冷期每月对冷却塔维保两次，出现故障或异常及时修理：

1）. 检查冷却塔的整体运行情况，淋水填料和水槽每月清洗一次；

2）. 检查调整水槽水位；

3）. 检查和调整风机皮带松紧程度，必要时更换；

4）. 检查冷塔喷水器或均流水盘情况；

5）. 检查并确认风机运行无阻碍；

6）. 检查风机轴承情况，必要时进行润滑或更换；

7）. 检查设备运行时噪音和振动情况，必要时维修或更换；

3.32制冷期每季度对冷却塔维保一次，出现故障或异常及时修理：

1）. 风机、减速机加油润滑；

2）. 皮带检查、调整、更换；

3）. 布水器及脱水盘清理；

4）. 检查保养所有浮球阀件；

5）. 风叶螺丝检查；

6）. 塔内不拆卸冲洗一次；

7）. 管道过滤器清理；

3.4 循环泵维修保养基本要求：

3.41、每月对所有循环泵维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查循环泵性能，运行时是否存在气蚀或异响；

2.摇测马达绝缘及其运转电流；

3.检查循环泵电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因进行修理；

4.根据循环泵运行情况，检查轴承磨损情况，不合格即更换；

3.5换热器维保基本要求

3.71、每月对所有换热器维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.设备外观检查，除尘清扫；

2.结合一次二次水温数据，分析热交换效果，出现异常及时调整修理；

3.检查所有主附件，出现异常及时调整修理；

4.每年对热交换器进行一次清洗，确保换热效果；

3.6软化水设备维保基本要求

3.61、每月对软化水设备维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.设备外观检查，除尘清扫；

2.每月对自来水、软化水进行两次水质化验，保证软化水质达标并出具化验报告；

3.结合每月水质化验数据，分析软化水设备工作性能，出现异常及时调整修理；

4.检查所有主附件，出现异常及时调整修理；

5.每年对离子树脂进行检查，不达标即更换处理；

3.7供电、配电柜维保基本要求

3.71、每月对所有供电、配电柜维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.停电后对铜排连接螺栓、导线连接螺栓或接线端子紧固一次，确保连接可靠。检查连接铜排有无明显变色和发热现象（采用红外线测温仪测量），如有变色或发热现象，需要立即停电并查明原因。

2.停电后对铜排连接螺栓、导线连接螺栓或接线端子紧固一次，确保连接可靠。

3.检查主电源双电源切换开关是否可靠，可分别切断主电源和备用电源，检查双电源能否在2S内实现自动切换，如不能，需要查明原因或更换双电源。

4.停机后对空气断路器进行一次漏电和脱扣实验，保证断路器工作可靠。

5.对于频繁开关的接触器，每年定期更换，以防触电老化虚接，造成设备损坏。

6.对配电柜内的积灰要及时吹扫清除，确保散热和无短路。

7.检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

8.停电后摇测电气和线路绝缘，出现故障或异常及时修理更换；

3.8新风机组维保基本要求

3.81、每月对所有新风机组维保一次，出现故障或异常及时修理：

1.检查新风机组性能，运行时是否存在异响或故障；

2.摇测马达绝缘及其运转电流；

3.检查电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因进行修理；

4.根据电机运行情况，出现异常即更换处理；

3.82、新风机组清洗消毒两次，出现故障或异常及时修理：

1.每年对新风机组进行一次清洗消毒，包括送（回）风口、风道、过滤网、水过滤器、叶轮、热交换器、冷凝水盘等，同时提供北京市疾控中心认可的检测合格报告一份；

2.本项目新风系统清洗消毒服务检测依据《集中空调通风系统卫生管理规范》  DB11/T485-2020。检测项目包括但不限于：送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中PM10、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、风管内表面积尘量、新风量等，检测结果均应达到合格或以上。

3.9风机盘管维保基本要求

3.91、每月对所有风机盘管维保一次，出现故障或异常及时修理：

1.检查风机盘管性能，运行时是否存在异响或故障；

2.摇测马达绝缘及其运转电流；

3.检查电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因进行修理；

4.根据电机运行情况，出现异常即更换处理；

3.92、风机盘管清洗消毒两次，出现故障或异常及时修理：

1.每年对风机盘管进行一次清洗消毒，包括送（回）风口、风道、过滤网、水过滤器、叶轮、热交换器、冷凝水盘等，同时提供北京市疾控中心认可的检测合格报告一份；

2.本项目风机盘管系统清洗消毒服务检测依据《集中空调通风系统卫生管理规范》 DB11/T485-2020。检测项目包括但不限于：送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中β-溶血性链球菌、送风中PM10、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数、风管内表面积尘量、新风量等，检测结果均应达到合格或以上。

3.10管道管线及附件维保基本要求

3.101、每月对所有管道管线及附件维保一次，出现故障或异常及时修理：

1.管道管线及附件外观巡检，保温破损修复；

2.管道管线及附件跑冒滴漏检修；

3.管道管线及附件阀门、过滤器清洗更换；

- 四、标段情况

北京华澳中心小区暖通空调系统运维项目

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 1.75MW | 2台 |
| 2 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.1MW | 2台 |
| 3 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.8MW | 2台 |
| 4 | 燃气溴化锂机组 | LG | LDF-C208 | 2台 |
| 5 | 冷却塔 | 顿汉布什 | 450吨*4 | 4组 |
| 6 | 冷冻水泵/冷却水泵/补水泵/供暖水泵/热水循环泵 |  |  | 若干 |
| 7 | 热水换热罐 |  |  | 10台 |
| 8 | 供暖换热器 |  |  | 5组 |
| 9 | 系统补水箱 |  |  | 2套 |
| 10 | 软化水设备 |  |  | 1套 |
| 11 | 冷却水水处理设备 |  |  | 2套 |
| 12 | 锅炉房（空调机房）内供电柜、配电柜 |  |  | 若干 |
| 13 | 新风机组 |  |  | 4套 |
| 14 | 风机盘管机组 |  |  | 339台 |
| 15 | 设备层空调机、热水设备及管道 |  |  | 一套 |

- 投标人应符合以下条件：

- 具有独立的法人资格。

- 持有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证照。

- 所投标段中如涉及专业工种时，投标人及作业人员应按政府规定持有相应的资质证书。

- 投标人应避免中标后因无法履行投标承诺而承担违约责任，如中标供方（乙方）按照甲方正常招标流程中标后，出现弃标等不诚信行为，投标保证金招标人有权不予退还。

- 在整个招投标过程中，投标人不得以任何不正当手段试图影响招标结果，否则其投标文件将作无效处理。

- 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 事先经招标方允许，投标人可对招标项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料，但投标人应承担踏勘时自身发生的费用，以及对踏勘时发生的任何风险和一切损失承担全部责任。

- 招标方提供的有关现场的数据和资料是招标方现有的能被投标人利用的资料，部分数据为估算值，投标人据此做出的任何推论、理解和结论招标方均不承担任何责任。

- 投标人对招标文件内容有任何疑问，可咨询招标方联络人。招标方将不对招标文件中的任何错漏及不明之处承担任何责任。

- 投标人应保证提交给招标方的资料和数据是真实的。

- 所有驻场人员只能服务于所驻场的项目,不得服务于其他任何项目。

- 如报价不符合市场情况、或恶意低价，将直接作废标处理。

- 投标人应将技术标及商务标分开封存。

- 报价要求：

- 投标文件中，投标报价必须用人民币报价。

- 报价按综合价格计算，应包括人工、劳保福利、材料、机械费、管理费、利润及税金等。

- 报价范围以要求提供的服务内容为准，若有遗漏由投标人自行负责，不列为增补（招标方招标后的变更部分除外）。

- 在投标价格之外不存在任何其他费用。

- 投标人应按投标函规定的格式报价。

- 暖通空调维保驻场人员要求为负责本万科项目的（全职），不可兼任万科其它项目或以外项目。一旦经我司检查不按此要求执行，我司有权解除合同，乙方需赔偿给我方造成的相应损失。

- 投标人应保证投标书内容正确无误，招标方对因投标文件错漏而导致的任何结果概不负责。

- 投标文件应密封提交，投标文件应注明正本或副本，投标文件要求编制一正一副。

- 本次招标的评标、定标原则：（依重要性排序）

- 质量、工期能满足招标方要求者。

- 在满足质量、工期要求的前提下，报价为合理低价者（不同标段甲方有权选取不同中标单位）。

- 售后服务到位，及时解决突发问题者。

- 投标方信誉好，与招标方有较强的合作意愿者。

16、有下列情况之一者，投标文件将作无效处理：

- 投标文件不符合招标文件的要求；

- 投标人之间恶意串通或有其他弄虚作假的行为；

- 投标文件未密封；

- 收到的投标书少于3家。

- 五、招投标时间安排

- 开标方式：现场开标时间另行通知。

- 在符合本次招投标标准的前提下，我司将组织评审组公开开标。

- 六、合同签订说明

1、合同签订说明

- 中标人应按照招标人通知的时间、地点，由法人代表或派遣其授权代表与招标人签署合同。

- 招标人或中标人无正当理由不与对方签订合同，给对方造成损失的，应当给予赔偿。

- 双方签订合同时可结合评标结果及中标人的相关承诺对合同部分条款协商修改，但质量标准、双方主要权利义务及违约责任不得变更。

2、合同范本（见附件四）

- 七、投标文件格式

- 技术标部分：（一正一副共两本，密封装订在一个档案袋内）

投标人应按照招标文件的要求依次提交下列文件(包括但不限于以下各项，均须加盖公章)首页附投标函（见附件一）和法人代表授权委托书。

- 投标文件响应及项目了解情况

1.1投标文件格式规范、装订整齐、无涂改插字现象，所有内容按招标文件要求编制；

1.2现场踏勘图片

- 资质要求

2.1供方资质（营业执照三证合一、集中式制冷空调设备维修安装资质证书、安全生产许可证书、北京市供热运行单位备案证、三体系认证证书（质量管理、职业健康安全管理、环境管理）、集中空调系统清洗维保服务企业资质证书、锅炉清洗维保服务企业资质证书等）

2.2运行维保人员资历、经验要求：其中现场项目经理1人（非驻场）；现场技术工程师1人（非驻场），项目经理或现场技术工程师不允许更换。现场技术工程师应具备暖通空调或机电工程工程师职称，从事项目技术支持工作5年以上；驻场暖通空调运行操作技术员不低于9人，且从事本专业工作在 5 年以上，其中司炉工证持证人员不少于3人、电工证持证人员不少于3人、空调工证持证人员不少于3人，全员持证上岗，劳保用品齐全；运维值班人员需需24小时在岗，双人双岗，其中白班每班不少于3人，夜班每班不少于2人，每班8小时四班三运转；所有上岗人员需身体健康，行为规范，无犯罪记录，年龄在18-50岁之间，经采购人考核合格后上岗，中标供方每月编制下月的运行维修排班表报招标人审核，接受招标人项目部考勤考核，运维期间考核不合格人员及时更换，年人员流动率应控制在2%以内。根据现场需求随时增派人员，项目现场可提供住宿。

2.3运维单位公司技术支持人员资质：机电类建造师、暖通或机电类中高级工程师、技师等证书。

- 质量要求

3.1针对于此招标项目的运行维护、维修维保方案。

3.2针对于此招标项目的人员安排、职责管理、规章制度、考勤考核等。

3.3针对于此招标项目的安全、质量、文明措施和应急预案等。

3.4针对于此招标项目的各种行政许可或法律许可类证照的办理承诺书（如供暖备案证、供暖补贴申报、排污许可证、排污税缴纳等），保证各类排放检测合格承诺书（如锅炉烟气排放检测、锅炉水的水质检测、冷却水嗜肺军团菌检测，废水排污检测等），格式自拟。

- 人员配置

4.1项目组配置运行、维保人员工作经历和人员资格情况。

4.2项目组项目经理、技术负责人工作经历和资格等级情况。

- 安全管理

5.1为员工购买社会保险和其它保险情况(人员保险金额及额度)。

5.2运行维保作业过程中的安全措施、防火措施、应急预案。

5.3针对于此项目的安全培训计划和安防物资配备。

- 历史履约情况

6.1同类型服务项目一览表（格式自拟）。

6.2近5年服务过的同类型项目，有效合同复印件（最少3份）。

注意：请投标方按以上顺序进行编制投标文件

二、商务部分：

- 投标函（见附件一）

- 开标一览表（见附件二）

- 投标报价表（见附件三）

- 现场踏勘回执，需放置在投标书中（见附件四）

- 投标保证金人民币叁万元，缴纳证明复印件

附件一：

投标函

致：北京万科物业服务有限公司

我方确认收到贵方提供的北京华澳中心小区暖通空调运行维保项目招标文件的全部内容，我方：                             (投标人名称)作为投标人正式授权           (授权代表全名，职务)代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方决定参加北京华澳中心小区暖通空调运行维保项目的投标。

- 我方已详细研究并完全理解招标文件的所有内容和所有已提供的参考资料，放弃对此提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方承诺投标文件中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

- 我方承诺无论评标结果如何，因我方参加此次投标发生的所有费用均由我方承担，对踏勘现场时发生的任何风险和损失承担全部责任。

- 我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方有权选择任何报价，不一定接受最低标价或可能收到的所有投标。

- 我方清楚并接受中标后按中标价格签约。如我方（乙方）中标后出现弃标行为，将承担共计人民币：伍万元作为违约金。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如果有)中的全部责任和义务，在中标通知规定的时间内签订合同并严格履行。

- 所有与本招标有关的函件请发往我方下列地址：

地  址：

邮政编码：

投标人(单位公章)：

授权代表姓名(签名或盖章)：

日   期：      年      月      日

附件二

开标一览表（报价汇总表）

价格单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 投 标 报 价 （不含税） | 税率 | 投 标 总 价 （含税） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 北京华澳中心小区暖通空调运行维保 |  |  |  |  |

说明：开标一览表中的“投标总价”为本次招标维保全部费用的报价。

北京华澳中心小区暖通空调运行维保投标总价大写金额（含税）：

特别说明事项：

投标人公章：

投标人代表签字或签章：

日     期：

附件三：

投标报价表

项目名称：北京华澳中心小区暖通空调运行维保

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 取费单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 1.75MW | 2台 |  |  |
| 2 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.1MW | 2台 |  |  |
| 3 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.8MW | 2台 |  |  |
| 4 | 燃气溴化锂机组 | LG | LDF-C208 | 2台 |  |  |
| 5 | 冷却塔 | 顿汉布什 | 450吨*4 | 4组 |  |  |
| 6 | 冷冻水泵/冷却水泵/补水泵/供暖水泵/热水循环泵 |  |  | 若干 |  |  |
| 7 | 热水换热罐 |  |  | 10台 |  |  |
| 8 | 供暖换热器 |  |  | 5组 |  |  |
| 9 | 系统补水箱 |  |  | 2套 |  |  |
| 10 | 软化水设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 11 | 冷却水水处理设备 |  |  | 2套 |  |  |
| 12 | 锅炉房（空调机房）内供电柜、配电柜 |  |  | 若干 |  |  |
| 13 | 新风机组 |  |  | 4套 |  |  |
| 14 | 风机盘管机组 |  |  | 339台 |  |  |
| 15 | 设备层空调机、热水设备及管道 |  |  | 一套 |  |  |
| 16 | 机房运行、维修保养人员工资、劳保福利等取费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 供暖备案和供暖补贴申请办理费用 |  |  |  |  |  |
| 18 | 排污证申报及排污税缴纳费用 |  |  |  |  |  |
| 19 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 20 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日     期：

附件四：

现场勘察回执

一、项目联系信息表：

| 序号 | 标段项目名称 | 现场对接人 | 联系方式 | 项目地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京华澳中心小区暖通空调运行维保 | 王建旺 | 13522894566 | 北京市海淀区紫竹院路31号 |

二、北京华澳中心小区暖通空调运行维保提报需求和作业标准：

1、系统运行维护管理：中标供方按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者相关规范要求，完成本项目制冷、供暖、通风、热水等设备和附属系统的，以及机房内所有设备设施的日常运行、巡视检查、水质处理、故障维修、入户抢修等运维工作；中标供方负责编制有针对性的运维方案报招标人审核，完成本项目制冷、供暖、通风、热水等设备和附属系统的每周、半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好运维记录和维护保养记录，同时建立完善的暖通空调维保档案。

2、设备维保维修管理：中标供方驻场人员必须遵守招标人项目的规章制度，接受招标人项目的服务考核工作，接受招标人项目临时安排的任务，服从招标人项目的相关人员领导。服务过程中不能与招标人项目管理人员、配合人员和业主单位人员发生冲突，如有问题及时向招标人或项目部门反映。为保证维保质量，维保人员不得以任何理由和借口影响维保工作，如中标供方在接到招标人多次通知和催促后仍未能及时处理或两次以上未能按时修复的，招标人有权请第三方介入运行维修，由此产生的费用由中标供方支付或在合同款中扣除，同时对此进行处罚，中标供方应无条件接受。

3、所派运行维保人员资历、经验要求：其中现场项目经理1人（非驻场）；现场技术工程师1人（非驻场），项目经理或现场技术工程师不允许更换。现场技术工程师应具备暖通空调或机电工程工程师职称，从事项目技术支持工作5年以上；驻场暖通空调运行操作技术员不低于9人，且从事本专业工作在 5 年以上，其中司炉工证持证人员不少于3人、电工证持证人员不少于3人、空调工证持证人员不少于3人，全员持证上岗，劳保用品齐全；运维值班人员需需24小时在岗，双人双岗，其中白班每班不少于3人，夜班每班不少于2人，每班8小时四班三运转；所有上岗人员需身体健康，行为规范，无犯罪记录，年龄在18-50岁之间，经采购人考核合格后上岗，中标供方每月编制下月的运行维修排班表报招标人审核，接受招标人项目部考勤考核，运维期间考核不合格人员及时更换，年人员流动率应控制在2%以内。根据现场需求随时增派人员，项目现场可提供住宿；

4、特种设备检测：中标供方负责本项目的燃气锅炉、直燃机组、换热罐、膨胀罐等设备的运行维护和维修保养工作，必须达到北京市相关检验部门要求的各项年检标准（如安全阀等），并保证通过年检。负责燃气锅炉和直燃机组废气排放检测，提供符合要求的检测合格报告备查（检测内容包括但不限于氮氧化物、氧含量、一氧化碳含量等）。

5、转包与分包：中标供方不得以任何形式分包或转包，一经查实，招标人有权解除合同，追究中标供方责任并赔偿损失，中标供方应无条件接受。

6、规章制度与职责管理：中标供方应建立完善的规章制度，包括但不限于员工守则、防火管理制度、卫生管理制度、设备维修操作安全管理制度、设备运行管理制度、节能运行制度、应急预案等。严格落实岗位责任制：暖通空调系统运行主管职责、班长职责、维修工职责（制冷工、电工、电气焊工、司炉工等）、值班人员职责、水质化验员职责等等。全体工作人员应每月至少进行一次业务培训及安全生产、消防安全培训，并做好相关记录备查。

7、建议与报告：中标供方需定期向招标人提出合理化建议，并每月书面报告中央空调、燃气锅炉和其它设备实施的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况等。在运行维保工作期间，因中标供方人员工作不到位所造成的损失皆由中标供方负责。

8、中标供方未按合同约定履行合同，经招标人书面通知两次以上，招标人有权终止合同，追究中标供方责任并赔偿损失，中标供方应无条件接受。

9、中标供方负责制冷季冷却塔清洗，冷却水安装两台自动加药设备，每月两次对冷却水化验并出具化验报告，根据化验结果加入杀菌灭藻剂和缓释阻垢剂；每月一次对冷冻水化验，并对冷却水、冷冻水管网预膜加药，提供日常水质检测报告。夏季两次嗜肺军团菌检测，提供符合MA标准的化验合格报告两份。

10、中标供方负责热水系统清洗，每年至少一次，包括锅炉本体、换热罐、换热器、水箱及管道，保证水质安全，不能出现黄水或水质超标，若由此造成投诉中标供方承担全部责任并承担由此造成的所有损失和处罚。

11、中标供方负责中央空调系统清洗，每年至少一次，包括直燃机组的冷凝器、吸收器和蒸发器、高发燃烧室，冷却水冷冻水管道、风机盘管、新风机组和通风管道等。

12、中标供方负责对两台直燃机组进行正压、负压检漏，溶液再生等项目的维保工作，每年至少一次，保证直燃机组安全节能运转。

13、中标供方每月提供下月能源消耗计划（燃气、水、电），供招标人参考；月初提供上月冷源消耗统计表，供招标人审核。中标供方应为本项目编制节能运行方案，实施节能降耗运行，节能达标将给与奖励，超标将给与处罚。

14、中标供方负责运行维护期间，暖通设备需维修更换的单价不超过1000元的配件和耗材费用，如有超出部分列出清单和更换事由，由招标人审核后实报实销。

15、合同时间：  2021  年 11 月  01日至   2022  年 10 月  31日

16、中标供方提供全天24小时中央空调、热水系统和供暖系统的驻场值班和应急修理服务，  以上系统若出现紧急故障不能正常运行时，中标供方接到通知后应在 10 分钟内到达现场处理故障；一般故障3 小时内排除，重大故障 24 小时内排除。若违反上述条款，每次从维保合同款中扣除 1000 元；若因故障停用超过 1天，每延误 1 日扣罚5000 元；若超过 3 天，招标人有权解除合同，追究中标供方责任并赔偿损失，中标供方应无条件接受。

17、FM关单：中标供方需每日进行FM关单，如关单不及时，处以100元/次的罚款。

18、中标供方需配合项目规避政府燃气锅炉及环保专管单位稽查处罚风险，如因维保不当造成罚款，费用由中标供方承担。

19、由中标供方与政府部门接洽，负责本项目的供暖备案证和供暖补贴申请工作，招标人提供相关资料。供暖补贴以实际到账金额为准，由招标人负责支配。若本项目的供暖备案证和供暖补贴未申报成功，由此造成的损失由中标供方负责赔偿。

20、由中标供方与政府部门接洽，负责本项目的排污证申请工作，招标人提供相关资料。本项目运维期间产生的排污税由中标供方负责缴纳。如排污证未申报成功或排污税缴纳方面出现问题，招标人有权解除合同，由此造成的罚金或损失由中标供方承担。

21、废水废气排放检测：燃气锅炉和直燃机组的烟气检测、废气检测，锅炉水、空调冷冻水和冷却水的水质检测，排污检测等，由中标供方在运行期间按照相关要求实施。若废气排放超标或水质检测超标，导致环保部门或疾控部门处罚，由此造成的罚金或损失由中标供方承担。

22、消防安全和安全生产管理：中标供方须和招标人签署《安全生产协议》、《消防安全协议》等，在运行维护过程中采取严密的安全防护、防火措施，落实现场安全防护措施，保证作业安全，并承担运维期间由中标供方原因所造成的全部人身损害及财产损失等各项费用、罚金及法律责任；

23、其他质量标准及要求详见招标书正文：三、质量标准及要求。

| 序号 | 是否到现场踏勘 | 是否与招标文件符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- 备注：

- 现场勘察后，请在上面两项方框中打“√”，如有异议可另附页进行说明；

- 如有异议，递交现场勘查回执最晚时间为投标截止日5个工作日前，以方便采购组安排后续招标事宜；未反馈，视为自动放弃；

- 如无异议，递交现场勘查回执最晚时间为投标截止时间；

- 现场勘查回执必须经供方现场勘察人、项目需求部门对接人双方签字后，反馈给属地采购组并将原件放置于投标书中；

- 本勘察回执内容为必填项，若无可填内容请以“ / ”表示；

- 采购组联系方式：杨文强  15810494551   yangwq04@vanke.com

以上各项数据，经                     公司（公章），经现场勘察后，无异议。

以上各项数据，经                     公司（公章），经现场勘察后，有如下异议:

供方现场勘察人（签字）：                    项目对接人（签字）：

时间：                                      时间：

附件五、合同模板

北京华澳中心暖通空调系统运行维护保养

服务合同

甲方：北京万科物业服务有限公司

乙方：

甲方：

地址：

邮编：

联系人：

电  话：

乙方：

地址：

邮编：

联系人：

电  话：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，本着友好合作、互惠互利、协商一致的原则，双方就北京华澳中心暖通空调系统运行维护保养服务合同

项目（地点：北京市海淀区紫竹院路31号）的北京华澳中心暖通空调系统运行维护保养服务合同项目有关事宜签订如下合同：

一、项目描述：

为确保北京万科物业服务有限公司（甲方）负责管理的北京华澳中心项目的夏季中央空调系统、冬季供暖系统、24小时新风系统和热水系统及主机设备的安全、正常运行，满足居民正常生活的需要，现委托                                  （乙方）负责北京华澳中心暖通空调系统运行维护保养服务项目的夏季中央空调系统、冬季供暖系统、新风系统、热水系统及主机设备的的值班运行、故障维修、维保服务等工作。

二、服务范围：

1、北京华澳中心暖通空调系统运行维护保养服务项目的夏季中央空调系统、冬季供暖系统、新风系统、热水系统及主机设备的的值班运行、故障维修、维保服务工作。

2、暖通空调运维标准：冬季供暖时间11月15日至3月15日，4个月约120天。室温不低于20度；夏季供冷时间5月1日至10月1日，5个月约运行150天。室内温度控制在24-26度之间；新风机组全年24小时运行，保持新风量达到设计标准；热水系统全年24小时运行，保持热水供应达到设计标准。供暖季及供冷季，每季应在甲方相关人员陪同下，入户测量温度，测量户数不低于入住户数的20%。

3、双方约定本合同为半包方式，即乙方承包服务费不包括能源费用。水、电、天然气等费用由甲方购买，乙方每月提供消耗计划，接受甲方能源消耗考核。

4、合同有效期内，运维的设施、设备需要改造、中修、大修或增加服务项目等，发生的费用另计。

5、乙方运维工作范围：供暖机房、制冷机房；新风机房、换热机房；管道以每栋楼单元立管为分界点，立管以前乙方负责维护检查,新风机组的新风进风管、新风机房以及新风机组送风管至户内分风箱，由乙方负责维护检查，户内风管、制冷机组、供暖设备以及管道，由甲方负责。

三、服务要求：

1、乙方按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者相关规范要求，完成本项目制冷、供暖、通风、热水等设备和附属系统的，以及机房内所有设备设施的日常运行、巡视检查、水质处理、故障维修、入户抢修等运维工作；乙方负责编制有针对性的运维方案报招标人审核，完成本项目制冷、供暖、通风、热水等设备和附属系统的每周、半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好运维记录和维护保养记录，同时建立完善的暖通空调维保档案。

2、乙方驻场人员必须遵守招标人项目的规章制度，接受招标人项目的服务考核工作，接受招标人项目临时安排的任务，服从招标人项目的相关人员领导。服务过程中不能与招标人项目管理人员、配合人员和业主单位人员发生冲突，如有问题及时向招标人或项目部门反映。为保证维保质量，乙方人员不得以任何理由和借口影响维保工作，如乙方在接到招标人多次通知和催促后仍未能及时处理或两次以上未能按时修复的，招标人有权请第三方介入运行维修，由此产生的费用由乙方支付或在合同款中扣除，同时对此进行处罚，乙方应无条件接受。

3、乙方所派运行维保人员资历、经验要求：其中现场项目经理1人（非驻场）；现场技术工程师1人（非驻场），项目经理或现场技术工程师不允许更换。现场技术工程师应具备暖通空调或机电工程工程师职称，从事项目技术支持工作5年以上；驻场暖通空调运行操作技术员不低于9人，且从事本专业工作在 5 年以上，其中司炉工证持证人员不少于3人、电工证持证人员不少于3人、空调工证持证人员不少于3人，全员持证上岗，劳保用品齐全；运维值班人员需需24小时在岗，双人双岗，其中白班每班不少于3人，夜班每班不少于2人，每班8小时四班三运转；所有上岗人员需身体健康，行为规范，无犯罪记录，年龄在18-50岁之间，经采购人考核合格后上岗，乙方每月编制下月的运行维修排班表报招标人审核，接受招标人项目部考勤考核，运维期间考核不合格人员及时更换，年人员流动率应控制在2%以内。根据现场需求随时增派人员，项目现场可提供住宿；

4、乙方提供全天24小时中央空调、热水系统和供暖系统的驻场值班和应急修理服务，以上系统若出现紧急故障不能正常运行时，乙方接到通知后应在 10 分钟内到达现场处理故障；一般故障3 小时内排除，重大故障 24 小时内排除。若违反上述条款，每次从维保合同款中扣除 1000 元；若因故障停用超过 1天，每延误 1 日扣罚5000 元；若超过 3 天，招标人有权解除合同，追究乙方责任并赔偿损失，乙方应无条件接受。

5、乙方负责本项目的燃气锅炉、直燃机组、换热罐、膨胀罐等设备的运行维护和维修保养工作，必须达到北京市相关检验部门要求的各项年检标准（如安全阀等），并保证通过年检。负责燃气锅炉和直燃机组废气排放检测，提供符合要求的检测合格报告备查（检测内容包括但不限于氮氧化物、氧含量、一氧化碳含量等）。

6、乙方不得以任何形式分包或转包，一经查实，招标人有权解除合同，追究乙方责任并赔偿损失，乙方应无条件接受。

7、乙方在运维作业中应当落实现场安全防护措施，保证作业安全。由于乙方的原因出现安全事故，乙方承担全部责任，并承担由此造成的所有损失和处罚。

8、乙方应建立完善的规章制度，包括但不限于员工守则、防火管理制度、卫生管理制度、设备维修操作安全管理制度、设备运行管理制度、节能运行制度、应急预案等。严格落实岗位责任制：暖通空调系统运行主管职责、班长职责、维修工职责（制冷工、电工、电气焊工、司炉工等）、值班人员职责、水质化验员职责等等。全体工作人员应每月至少进行一次业务培训及安全生产、消防安全培训，并做好相关记录备查。

9、乙方需定期向招标人提出合理化建议，并每月书面报告中央空调、燃气锅炉和其它设备实施的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况等。在运行维保工作期间，因乙方人员工作不到位所造成的损失皆由运维单位负责。

10、乙方未按合同约定履行合同，经招标人书面通知两次以上，招标人有权终止合同，追究乙方责任并赔偿损失，乙方应无条件接受。

11、乙方负责制冷季冷却塔清洗，冷却水安装两台自动加药设备，每月两次对冷却水化验并出具化验报告，根据化验结果加入杀菌灭藻剂和缓释阻垢剂；每月一次对冷冻水化验，并对冷却水、冷冻水管网预膜加药，提供日常水质检测报告。夏季两次嗜肺军团菌检测，提供符合MA标准的化验合格报告两份。

12、乙方负责热水系统清洗，每年至少一次，包括锅炉本体、换热罐、换热器、水箱及管道，保证水质安全。如果因乙方原因出现黄水或水质超标，由此造成投诉乙方承担全部责任并承担由此造成的所有损失和处罚。

13、乙方负责中央空调系统清洗，每年至少一次，包括直燃机组的冷凝器、吸收器和蒸发器、高发燃烧室，冷却水冷冻水管道、风机盘管、新风机组和通风管道等。

14、乙方负责对两台直燃机组进行正压、负压检漏，溶液再生等项目的维保工作，每年至少一次，保证直燃机组安全节能运转。

15、乙方每月提供下月能源消耗计划（燃气、水、电），供招标人参考；月初提供上月冷源消耗统计表，供招标人审核。乙方应为本项目编制节能运行方案，实施节能降耗运行，节能达标将给与奖励，超标将给与处罚。

16、乙方负责运行维护期间，暖通设备需维修更换的单价不超过1000元的配件和耗材费用，如有超出部分列出清单和更换事由，由招标人审核后实报实销。

17、乙方为完成本项目运维服务中的运行、维修、维护工作，自行提供日常维修工具及检测、调试工具；甲方提供维修设备及专用工具。

四、服务绩效考核：

1.服务考核项目

1.1日常设备设施运行及记录：日常维修记录表、设备运行记录表；

1.2设备设施维修保养完成记录：设备设施维修保养记录表、清洗记录表；

1.3设备设施运行及机房管理工作：外来人员登记管理、机房卫生；

1.4设备设施运行能源管理：能源消耗统计表；

1.5乙方的员工管理：资格、考勤、仪容仪表、维修服务质量、技术技能及安全培训；

1.6 业主针对供暖、供冷、热水系统的设备运行、维护投诉率不得高于8‰：供暖、供冷、热水系统设备的客户满意度不得低于90%；

- 考核周期

2.1 甲乙双方约定考核周期为月考核，以每月定期检查、不定期抽查、临时检查结果为依据。由甲方工程部将考核结果与乙方沟通确认；

2.2 乙方如果对考核结果有争议，应在收到考核结果后5个工作日内以书面形式向甲方提出理由，争议由双方协商解决。如果乙方在规定的时限内未提出理由则视为乙方认可考核结果。

五、双方权利与义务：

1. 甲方权利与义务

1.1 甲方有义务为乙方提供其能够正常履行合同的基本条件。甲方应根据合同明确乙方的服务工作界面。

1.2 甲方应任命甲方业务代表人，并授予代表人在合同执行期内的相关权力。合同履行期间，甲方指定 王建旺 为甲方业务代表人，联系电话 13522894566 ，负责合同签约、费用结算、日常工作配合和监督检查等工作。

1.3 甲方有义务为乙方在其承包期间办理各类通行及许可证件，而出具足以能够证明其正在为甲方提供服务的证明文件，并协助乙方办理以保证乙方提供正常的服务，证件费用由乙方承担。

1.4 甲方有义务向乙方告知其在承包范围内应遵守的相关规章、制度及条例，并随时将相关规章、制度及条例的变化情况告知乙方。

1.5 甲方有义务对乙方提出需甲方解决协调的问题给予及时回复，最长时间不超过七个工作日。

1.6 甲方有义务向乙方提供支持其完成服务工作的甲方所拥有的相关文件。(本项目机电暖通专业的设计、施工、竣工图纸，运维设备交接清单，运维设备原始技术资料等)。

1.7 甲方有权对乙方服务工作进行抽查和监督，并有权提出指导意见和改进措施。对乙方服务不合格项目及造成的损失，甲方有权要求乙方无条件返工，其中一切费用均由乙方自负。

1.8 甲方有权在乙方提供服务期间，对乙方实施内部质量控制体系审核，以考察其是否足以能够保证其提供服务的质量，并有权要求乙方对相关问题进行整改及跟踪验证。

1.9 甲方工程管理部门负责项目实施的现场协调工作。

1.10甲方按照合同约定支付乙方服务费用。

2. 乙方权利与义务

2.1 乙方应根据本合同及附件的全部约定，向甲方提供满足合同质量要求的服务。

2.2乙方应提供合同规定及满足行业规范所要求的生产工具、设备和运行维护维修所需的人员及服务；

2.3乙方应任命乙方业务代表人，并授予代表人在合同执行期内的相关权力。

乙方指定      为联系人，联系电话                ，邮箱                     。负责合同签约、费用结算、日常工作配合和监督检查等工作。

2.4乙方不得以任何理由擅自将服务工作业务进行转包，如擅自分包、转包，甲方有权终止合同，并由乙方承担相应违约责任。

2.5工作界面：乙方应根据合同对服务工作的区域和和范围进行确认，并在工作前对工作区域的准确性进行核实，以纠正工作区域划分的任何错误。

2.6乙方有权因工作的需要使用工作现场的电、水等能源，但应严格执行甲方在节能方面的相关要求和规定，工作现场使用的电、水费由甲方承担。

2.7乙方在使用、操作、占用甲方设备和设施时，应获得甲方许可并对该设备和设施负责；并将这些设备或设施的损坏、缺陷或丢失及时通知甲方；如因乙方自身原因造成，乙方承担全部赔偿或修复责任。

2.8乙方在履行合约过程中须遵守中华人民共和国、北京市相关的法律法规，一切违反法规的行为均应由乙方自行承担责任。

2.9乙方在履行合同过程中须遵守甲方告知其的相关规定。对违反以上规定的行为，甲方有权视情节轻重对乙方予以处罚，甲方将以处罚单形式通知乙方。

2.10乙方严格按照甲方提出的服务标准、考核指标执行，并按照合同乙方应建立健全内部质量控制体系及安全管理体系，并保障其运行服务良好。

2.11甲方应向乙方提供相应的规章制度，乙方有义务了解甲方的相关制度，并同意按其执行。

2.12 乙方应根据甲方委托业务的技术特点，合理设置岗位和编制，并编写岗位说明书、岗位技术技能要求等。乙方自行完成人员招募，满足合同约定人数及具有相关证书，所有员工必须持证上岗，运行员工持空调运行操作证、司炉工证、水质化验员证；维修员工持电工证、制冷维修资格证等。不得因人员配置问题而影响业务正常安全运行工作。

2.13乙方应遵守相关劳动法律，承担其所雇用人员的薪酬及其他相关福利、保险等， 符合《劳动法》要求，按照国家和地区规定和标准提供支付其所雇用人员的工资。

2.14乙方保证在服务区域内的工作人员具有良好文明的精神风貌，按照甲方要求统一着装，讲究仪容仪表提升服务质量。

2.15乙方不得以甲方的名义从事任何经营活动、不得从事非法活动，由此发生的一切债权债务与甲方无关。

2.16乙方应严格按照操作流程进行，并配合其他承包商进行的相关维保工作，及时排除故障隐患。

2.17乙方应随时接受并配合甲方对其承包服务范围内的服务质量及安全管理情况进行检查并予以确认。乙方应在7个工作日内书面回复甲方。

2.18乙方必须服从甲方运作的整体需要，接受和配合甲方的紧急业务调度和指挥。

2.19 因乙方责任原因，在运行维修过程中造成甲方的财产或其它设备设施受到损坏，乙方承担责任，并完全修复损坏部分直至能够正常使用。

2.20乙方在接到甲方书面通知的由于服务质量原因造成的有效投诉，乙方在五日内向甲方做出书面答复，及时采取整改措施并弥补损失，且承诺杜绝类似事情再次发生。

2.21乙方须积极配合甲方完成本运维项目的新建、改造、中修、大修项目的实施工作。

2.22乙方承诺办理针对于此招标项目的各种行政许可或法律许可类证照（如供暖备案证、供暖补贴申报、排污许可证、排污税缴纳等），和办理各类排放检测合格证书（如锅炉烟气排放检测、锅炉水的水质检测、冷却水嗜肺军团菌检测，废水排污检测等），若本项目的各类证照未申报成功或各类排放检测合格证书未办理成功，甲方有权立即解除合同并不承担任何责任，由此造成的损失由乙方负责赔偿。

六、合同期限：

本合同自         年    月    日起至      年     月    日止。

七、合同金额及付款方式：

1.合同金额：服务费（人民币）￥         元（大写：                       ）。

2. 付款方式：

2.1乙方提供甲方认可的运行、维保工作的前提下，甲方按照以下方式支付乙方合同款。

2.2每月基础服务费（人民币）￥          元。甲方以季度为单位支付费用，每季度结束后的次季度15日前根据季度考核情况进行付款。

3.每次结款前，乙方提供等额发票。（服务类6%税额增值税发票）

八、不可抗力：

本合同期间发生不可抗力原因，导致合同部分或全部不能履行，双方可以按以下各项执行：

1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在提供相关书面证明材料后，可以延期履行、部分履行或解除合同，双方对此均不承担责任。

2.不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为的合法追偿。

3.国家政策性的调整影响到合同的履行，双方将协商解决。

九、合同变更：

1.在履行本合同中，合同的任何变更、修改或补充，将由甲乙双方共同协商一致后作出补充，并通过补充合同等书面方式确认。

2.补充合同与本合同具有同等法律效力，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

十、合同争议：

1.关于本合同的争议，双方应友好协商解决，协商不一致时，任何一方均可向各自方所在地人民法院提起诉讼。

2.争议处理期间，除正在审理的争议部分以外，双方应继续执行合同的其余条款部分。

3.本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。

十一、合同终止：

1.合同终止

1.1 提前终止

1.11 合同承包期内若任何一方未按签署合同中的条款要求履行合同发生的违约行为，且在相对一方发出书面通知其纠正，但通知后三十日内仍未能纠正或未采取补救措施的，守约方均有权止本合同。

1.12合同承包期内因乙方违反管理规定、操作规程或工作失职，造成重大安全或人员伤亡事故，给甲方财产带来重大损失的，甲方除追究乙方的赔偿责任外，甲方可立即终止本合同，并不承担违约责任。

1.13任何一方发生机构解散、转让、业务调整，需提前三十天以书面形式通知对方，经双方协商同意可在任何时间终止本合同。

1.2 自然终止

1.21 本合同规定的承包期满，本合同自然终止。

1.3 终止后果

1.31 本合同终止，不影响根据本合同规定进行的赔偿、补偿。

1.32 本合同提前终止或自然终止，甲方应支付乙方终止前完成工作的费用。

2. 终止后交接

2.1 停运和让位

2.11 乙方应立刻停止服务的提供，让位腾空并向甲方移交乙方工作场所。

- 2.12 移除乙方办公设备及工具（由甲方提供的除外）。

2.13 立刻从园区中移除所有乙方设备、装备、器具和其它乙方为提供该服务而购置的物件（由甲方提供的除外）。

2.14乙方应立刻以整洁和安全的方式移除所有名称和标记，并达到甲方书面要求的满意程度。

2.15乙方应立刻撤离安排在园区提供服务并履行职责的所有人员。

2.16乙方应立即向甲方移交所有与所提供服务有关的文件和信息。

2.17乙方应在本合同自然终止或提前终止后2周的时间内协助甲方及由甲方指定的相关服务商熟悉相应服务。

十二、违约责任：

1. 违反本合同全部约定均被视为违约，违约方应承担其违约责任：

1.1 任何一方未履行本合同项下其应承担的任何一项义务或合同约定的工作任务，均被视为违约。违约方在收到守约方关于违约情况的书面通知后，应在七日内对违约情况予以书面回复，并在三十日内对违约行为予以纠正或整改，并将执行结果以书面形式通知对方；如未在三十日内予以纠正或未采取补救措施的，守约方有权终止合同，同时，守约方有权要求违约方应承担违约责任，并支付违约金。

1.2 合同承包期内因乙方责任或原因造成重大安全或人员伤亡事故，给甲方或任何第三方的人身或财产带来重大损失的，甲方有权立即终止本合同，乙方应赔偿由此给甲方或任何第三方造成的人身及财产损失。

1.3 违约方应赔偿守约方因此而受到的直接损失，赔偿金额不得超过总合同额（已造成的实际损失另行计算），违约方自身所受损失自行承担。如守约方要求继续履行本合同，违约方应继续履行本合同。

十三、合同生效

1.本合同自双方法人或委托代理人签字盖章之日起生效。

2.本合同附件为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式    份，甲方执     份，乙方执    份，具有同等法律效力。

十四、附件：

附件一：乙方编制的《暖通空调系统运行维护方案》

附件二：暖通空调设备运行维保设备清单与价格表

附件三：暖通运维服务外包考核办法

附件四：暖通空调系统年度运行维修保养标准

附件五：中标供方需提供维保用工具、设备

甲方：                                    乙方：

(盖章)                                    (盖章)

委托代理人：                              委托代理人：

（签字）：                                （签字）：

签订日期：                                签订日期：

附件一：

乙方编制的《暖通空调系统运行维护方案》

附件二：

暖通空调设备运行维保设备清单与价格表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 取费单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 1.75MW | 2台 |  |  |
| 2 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.1MW | 2台 |  |  |
| 3 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.8MW | 2台 |  |  |
| 4 | 燃气溴化锂机组 | LG | LDF-C208 | 2台 |  |  |
| 5 | 冷却塔 | 顿汉布什 | 450吨*4 | 4组 |  |  |
| 6 | 冷冻水泵/冷却水泵/补水泵/供暖水泵/热水循环泵 |  |  | 若干 |  |  |
| 7 | 热水换热罐 |  |  | 10台 |  |  |
| 8 | 供暖换热器 |  |  | 5组 |  |  |
| 9 | 系统补水箱 |  |  | 2套 |  |  |
| 10 | 软化水设备 |  |  | 1套 |  |  |
| 11 | 冷却水水处理设备 |  |  | 2套 |  |  |
| 12 | 锅炉房（空调机房）内供电柜、配电柜 |  |  | 若干 |  |  |
| 13 | 新风机组 |  |  | 4套 |  |  |
| 14 | 风机盘管机组 |  |  | 339台 |  |  |
| 15 | 设备层空调机、热水设备及管道 |  |  | 一套 |  |  |
| 16 | 机房运行维修保养人员工资、劳保福利等取费 |  |  |  |  |  |
| 17 | 供暖备案和供暖补贴申请办理费用 |  |  |  |  |  |
| 18 | 排污证申报及排污税缴纳费用 |  |  |  |  |  |
| 19 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 20 | 总计（元） |  |  |  |  |  |

附件三：

暖通运维服务外包考核办法

| 考核项目 |  | 考核标准 | 奖励/违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务结果 | 满意度 | 乙方应确保服务项目月供暖、供冷满意度达到90% 低于（86%），每下降1%，乙方应向甲方支付人民币5000元（从合同款扣除）； 连续两个月低于85%，扣除乙方服务费人民币10000元，具体以现场核定为准； |  |
|  | 安全质量事故 | 发生月安全类质量事故（甲方业务管理部门认定）的，按以下标准对乙方进行处罚： 二类质量事故，首单扣除乙方服务费人民币2000元，从第2单起按1.5倍增扣 一类质量事故，首单扣除乙方服务费人民币 1万元，从第2单起按1.5倍增扣 重大质量事故，直接扣罚乙方当月总服务费50%以上直至接解除服务合同 |  |
|  | 投诉与表扬 | 乙方受到业主投诉（有效），每件扣除乙方服务费人民币 200 元 乙方受到业主表扬（有效），服务态度的表扬奖励100元，突出表现的及时通报奖励 |  |
| 出勤考核 | 出勤考核 | 每天双方根据技术员出勤记录，确认当日出勤情况，并根据实际出勤情况核算工时。出勤迟到或早退不超过5分钟的，给予口头警告，日出勤低于7人的，给扣除服务费500元，一个自然月当中超过三次日出勤低于7人的，扣除当月服务费10%； |  |
|  |  | 出勤迟到或早退超过5分钟及以上的，每人次扣除乙方服务费100元； 迟到或早退达到30分钟的，视为缺勤；每人次扣除乙方服务费500元； |  |
|  |  | 当天无故缺勤的，每人扣除乙方服务费500元；当天缺勤人数超过3人，扣除乙方服务费10000元； 并由甲方出具书面整改通知。 |  |
|  |  | 甲方发现乙方或乙方工作人员存在考勤作弊等情况，每人次扣除乙方服务费 2000元 |  |
| 团队考核 | 员工资质 | 乙方员工不符合：年龄18至50周岁；初中毕业或以上文化程度，无犯罪前科，乙方所有上岗人员，均需有符合上岗要求的专业资质证书并经过专业培训持证上岗。 | 乙方按1000元/人·次向甲方支付违约金，且该员工不能再在甲方在管项目工作。 |
|  | 团队稳定性 | - 乙方出现两人以上员工不在岗、罢工等未履行工作职责的。 - 乙方员工月离职率连续两个月超过50%。 | 甲方扣除乙方当月服务费用的20%作为违约金，并书面通知乙方一个月后解除合同。 |
| 服务过程考核 | 一般过失处理 | 1）因乙方责任原因，在运行维修过程中造成甲方的财产或其它设备设施受到损坏，乙方承担责任，并完全修复损坏部分直至能够正常使用。 | 每出现1次，每次扣除乙方服务费人民币 500元。 |
|  | 重大过失（事故）处理 | - 合同承包期内若乙方未按签署合同中的条款要求履行合同发生的违约行为，且在相对一方发出书面通知其纠正，但通知后三十日内仍未能纠正或未采取补救措施的。 2）乙方不得以任何理由擅自将服务工作业务进行转包，如擅自分包、转包，甲方有权终止合同，并由乙方承担相应违约责任。（燃气锅炉和冷水机组等设备维保服务除外） 3）合同承包期内因乙方违反管理规定、操作规程或工作失职，造成重大安全或人员伤亡事故，给甲方财产带来重大损失的。 | 甲方除追究乙方的赔偿责任外，甲方可立即终止本合同，并不承担违约责任。 |
|  | 员工违规行为考核 | 甲方发现乙方有任何馈赠或贿赂甲方工作人员的行为，则视为乙方违约。 | 甲方扣除乙方一个月服务结算费用作为违约金，并书面通知乙方一个月后解除合同。 |
|  |  | 乙方员工与甲方业主发生争吵的；乙方员工向甲方业主借钱或搬弄是非的。 | 每出现1次，每次扣除乙方服务费人民币 500元。 |
|  |  | 乙方员工盗窃、私拿甲方业主及员工物品的；乙方员工与甲方业主发生肢体冲突。 | 按甲方质量事故标准进行处理，同时乙方当事员工不能再在甲方在管项目工作，构成犯罪的送由公安机关处理。 |
|  |  | 乙方员工不遵守安全作业规定，不自我保护，不采取保护他人措施。 | 已经造成伤害或损失的，乙方负责赔偿责任。可能造成伤害或损失的，每出现一次，扣除乙方服务费500元。 |
|  |  | 乙方员工酗酒上岗、在工作场所睡觉，聚岗聊天未造其他后果的。 | 每出现一次，扣除乙方服务费500元。若造成其他后果的，根据造成后果的严重性给予相应处罚。 |
|  | 日常工作考核 | 1. 甲乙双方约定考核周期为月考核，以每月定期检查、不定期抽查、临时检查结果为 依据。由甲方将考核结果通报乙方； 2.乙方如果对考核结果有争议，应在收到考核结果后5个工作日内以书面形式向甲方提出理由，甲方给予书面回复。如果乙方在规定的时限内未提出理由则视为乙方认可考核结果。 3.日常考核内容： 3.1日常设备设施运行及记录：日常维修记录表、设备运行记录表 3.2设备设施维修保养完成记录：设备设施维修保养记录表、清洗记录表 3.3设备设施运行及机房管理工作：外来人员登记管理、机房卫生 3.4设备设施运行能源管理：能源消耗统计表 3.5乙方的员工管理：考勤、仪容仪表、维修服务质量、技术技能及安全培训。 | 乙方对考核结果及时采取整改措施，如整改不到位每再出现1次，每次扣除乙方服务费人民币 500元。 |
| 备注 | - 出勤率考核：以甲方实际要求为准 - 抽样结果考核：在当日签署《违约处罚单》确认。 - 员工违规行为考核：在确定违规性质后的当日签署《违约处罚单》时确认。每月累计的，办理季度度结算时确认。 |  |  |

附件四：

暖通空调系统年度运行维修保养标准

- 质量标准及要求

1、维修保养的暖通空调设备系统包括：直燃机制冷及供暖系统、热水锅炉及供暖系统、24小时热水系统、锅炉房供水及排水系统、锅炉及直燃机排烟系统、软化水系统、空调水处理系统等。详见《设备运行维保招标需求提报表》

2、提供专业技术人员及工具定期进行检查和维修保养工作，每次检查和维修保养工作结束后三日内提供检查或故障分析报告；每年提供一份有针对性的年度维修保养报告，包括设备现状、维保内容、维修内容、提升改造建议等。

3、应确保在暖通空调设备系统维护保养合同期内所有损坏、磨损、存在隐患的零件、部件得到及时更换维修，对所更换的零件，必须是原厂或崭新零件。

4、暖通空调设备系统年度维修保养计划

1）、暖通空调设备运行、维修、保养依据：

暖通空调设备运行、维修、保养依据国家颁布的

1.1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

1.2、《建筑设计防火规范》    GBJ16－97

1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

1.4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

1.5、《通风与空调工程施工质量》GB50243-2002

1.6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

1.7、 北京市《DB11 139-2015锅炉大气污染物排放标准》

1.8、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98

1.9、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98

1.10、《机械设备安装工程施工及验收规范通用规范》GB50231-98

1.11、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

1.12、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88

1.13、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

1.14、《建筑设备施工安装通用图集》91SB

1.15、《管道及设备保温》98T901

1.16、《空调通风系运行管理规范》（GB50365-2005）

1.17、《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》 政府令 第224号；

1.18、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS 394-2012；

1.19、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》 WS/T 396-2012等等。

1.20、《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-1995）

等规范执行，并应使暖通空调设备达到正常工作状态，满足本项目设计和本次运维维保招标文件的要求。

- 、暖通空调设备维修、保养基本要求：

2.1暖通空调设备运行基本要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 日常运行要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 1.75MW | 2台 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 2 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.1MW | 2台 | 随时保持良好状态，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 3 | 燃气热水锅炉 | 卡尼什 | 2.8MW | 2台 | 随时保持良好状态，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 4 | 燃气溴化锂机组 | LG | LDF-C208 | 2台 | 随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 5 | 冷却塔 | 顿汉布什 | 450吨*4 | 4组 | 随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 6 | 冷冻水泵/冷却水泵/补水泵/供暖水泵/热水循环泵 |  |  | 若干 | 随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 7 | 热水换热罐 |  |  | 10台 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 8 | 供暖换热器 |  |  | 5组 | 随时保持良好状态，供暖季24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 9 | 系统补水箱 |  |  | 2套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行 |
| 10 | 软化水设备 |  |  | 1套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，及时添加工业盐和更换树脂，保证水质达标。 |
| 11 | 冷却水水处理设备 |  |  | 2套 | 由招标单位提供并安装，随时保持良好状态，供冷季按照项目要求运行，及时添加杀菌灭藻剂和缓释阻垢剂，保证水质达标。 |
| 12 | 锅炉房（空调机房）内供电柜、配电柜 |  |  | 若干 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 13 | 新风机组 |  |  | 4套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行，运行数据每两小时记录一次，能源消耗每班记录一次。 |
| 14 | 风机盘管机组 |  |  | 339台 | 随时保持良好状态，全年24小时运行 |
| 15 | 设备层空调机、热水设备及管道 |  |  | 一套 | 随时保持良好状态，全年24小时运行 |

- 暖通空调设备维保基本要求

3.1燃气热水锅炉维保基本要求

3.11每月对锅炉热水热交换器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查水流压降读数是否正常及是否有振动等异常现象；

2.检查换热器温差及热交换效果；

3.检查视镜、液位探头的密封及工作情况；

4.调整或更换水盖密封圈，清洁换热器的换热管；

5.检查外观锈蚀情况，除锈刷漆；

6.循环水系统流量、检查，过滤器清洗及校准流量（压差）控制器；

7.检测热水进出口温度并与操作屏画面作比较，需要时进行温度偿或建议更换温度传感器；

3.12每月对锅炉燃烧室部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查燃烧室液位、温度及热交换效果；

2.检查换热管结垢情况，清洁换热管；

3.检查发生器烟箱是否漏烟，若有则紧固螺栓或更换密封材料等；

4.检查液位探头的工作情况及视镜的密封性能；

5.根据保温损伤程度，修补或更换保温房；

6.停炉后清理锅炉前后烟室，清除不完全燃烧物和积碳。

3.13每月对锅炉阀门(电动阀、转换阀)部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查能源阀及节省器阀工作性能；

2.检查燃气阀/热水阀的工作性能；

3.检修或更换各调节阀、角阀及视镜密封件；

3.14每月对锅炉电气部分部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查启动器或变频器、继电器、接触器的工作状态及性能；

2.检查控制柜、显示屏及各控制部件的工作可靠性（包括接线头的可靠性）；

3.使用绝缘表摇测各电机、控制元件及连接线缆的绝缘性，不合格更换；

4.检查变频器风扇运转是否正常，运转时观察变频器有无异常声响和气味，发现异常，立即处理（如有）；

3.15每月对锅炉燃烧器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1. 检查燃烧器天然气喷嘴是否畅通及洁净；

2.检查及测试光电管（电眼板）功能及除尘；

3.摇测鼓风机马达绝缘。检查电流、异常噪音及马达轴承磨损情况，及时更换；

4.检查鼓风机风叶清洁程度及测试风压开关功能；

5.检查燃气关断阀是否泄漏及燃气管道过滤器的堵塞情况，及时清理；

6.检查火焰燃烧情况，使用烟气分析仪检测空燃比、废气成分，如有不合格项，分析查找原因、及时解决；

7.检查燃烧器排气温度及烟管、炉塘结垢情况，进行烟道烟囱的清理、油漆；

8.检查及紧固所有接线端子，整定各设定值；

9.检查鼓风机马达接触器触点（必要时清洁触点或更换接触器）；

10.检查点火电极、火焰探测棒性能是否正常并清除污垢；

11.检查燃气高压、低压开关设定值和试验其动作的可靠性；

12.检查驱动电机、连杆性能，紧固螺丝并加油；

13.检查燃气管道主气阀阀盖和阀座的密封情况及排空阀状态，试验其性能；

14.检查主程序控制器并验证其程序的正确性；

15.检查二次风消声器、连接管连接情况，风阀开关状态；

16.检查点火调压器绝缘及实际工作情况；

3.2燃气溴化锂机组维保基本要求

3.21每月对排气泵、马达部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查排气泵油质、油位，不达标及时换油；

- 摇测排气泵马达绝缘。进行真空实验，检查运转声音是否正常；

- 检测排气泵的吸排气口及连接橡胶管接头处是否泄漏，及时修理；

- 检查“V” 型带强度、磨损状况，不达标更换；

- 检查排气泵与马达减速轮的同心度，需要时作适当调整；

- 清洁排气泵，必要时拆开检修并更换磨损件；

- 马达轴承的润滑及磨损检查，不达标更换；

3.22每月对蒸发器、吸收器和冷凝器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查水流压降读数是否正常及是否有振动等异常现象；

- 检查吸收器和冷凝器的液位、温度及热交换效果；

- 检查视镜、液位探头的密封及工作情况；

- 调整或更换水盖“0”型圈，清洁蒸发器、吸收器和冷凝器的换热管（每年一次）；

- 检查外观锈蚀情况，除锈刷漆；

- 循环水系统流量、水质检查，过滤器清洗及校准流量（压差）控制器；

- 检测冷热水进出口温度并与触摸式操作屏画面作比较，需要时进行温度补偿或更换温度传感器；

3.23每月对发生器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查高压（低压）发生器液位、温度及热交换效果；

- 检查换热管结垢情况，清洁换热管（每年一次）；

- 检查高发后烟箱是否漏烟，若有则紧固螺栓或更换密封材料等；

- 检查液位探头的工作情况及视镜的密封性能；

- 根据保温损伤程度，修补或更换高发保温房；

3.24每月对溶液泵、冷剂泵部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查溶液泵密封性能，液位是否正常，运行时是否存在气蚀或异响；

- 摇测马达绝缘及其运转电流；

- 检查屏蔽泵电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因；

- 根据屏蔽泵运行情况，检查磨损情况或更换；

3.25每月对直燃机阀门部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查能源阀及节省器阀工作性能；

2.检查燃气阀/热水阀的工作性能；

3.检修或更换各调节阀、角阀及视镜密封件；

3.26每月对直燃机电气部分部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查启动器或变频器、继电器、接触器的工作状态及性能；

2.检查控制柜、显示屏及各控制部件的工作可靠性（包括接线头的可靠性）；

3.使用绝缘表摇测各电机、控制元件及连接线缆的绝缘性，不合格更换；

4.检查变频器风扇运转是否正常，运转时观察变频器有无异常声响和气味，发现异常，立即处理（如有）；

3.27每月对直燃机燃烧器部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

1. 检查燃烧器天然气喷嘴是否畅通及洁净；

2.检查及测试光电管（电眼板）功能及除尘；

3.摇测鼓风机马达绝缘。检查电流、异常噪音及马达轴承磨损情况，及时更换；

4.检查鼓风机风叶清洁程度及测试风压开关功能；

5.检查燃气关断阀是否泄漏及燃气管道过滤器的堵塞情况，及时清理；

6.检查火焰燃烧情况，使用烟气分析仪检测空燃比、废气成分，如有不合格项，分析查找原因、及时解决；

7.检查燃烧器排气温度及烟管、炉塘结垢情况，进行烟道烟囱的清理、油漆；

8.检查及紧固所有接线端子，整定各设定值；

9.检查鼓风机马达接触器触点（必要时清洁触点或更换接触器）；

10.检查点火电极、火焰探测棒性能是否正常并清除污垢；

11.检查燃气高压、低压开关设定值和试验其动作的可靠性；

12.检查驱动电机、连杆性能，紧固螺丝并加油；

13.检查燃气管道主气阀阀盖和阀座的密封情况及排空阀状态，试验其性能；

14.检查主程序控制器并验证其程序的正确性；

15.检查二次风消声器、连接管连接情况，风阀开关状态；

16.检查点火调压器绝缘及实际工作情况；

3.28每月对直燃机溴化锂溶液部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 根据运转情况，每年进行一次溶液成分分析，适时进行百分比浓度调整，在溶液（冷剂水）质量发生改变时，及时进行溶液（冷剂水）再生等；

- 定期检测缓蚀剂消耗量，达到极限值时添加；

- 根据添加剂（能量增强剂）消耗情况，进行调整；

- 每月进行溶液PH值测试，如偏离正常范围及时调整至正常值；

3.29每月对直燃机组真空部分维保两次，出现故障或异常及时修理：

- 检查机组真空度，使其始终维持在要求范围内；

- 校验真空压力表，如有异常，将其更换处理；

- 机组运行过程中，观察抽气装置的工作情况，检测其性能。定期启动排气泵进行机械排气；

- 用抽气泡法等方法确认机组内真空状况，如泄漏则捡漏、补漏；

3.3冷却塔维保基本要求

为了保障冷却塔的正常、平稳、安全、高效的运行，在开机与运行期间必须对其进行常规性的维护保养措施，如下：

3.31制冷期每月对冷却塔维保两次，出现故障或异常及时修理：

1）. 检查冷却塔的整体运行情况，淋水填料和水槽每月清洗一次；

2）. 检查调整水槽水位；

3）. 检查和调整风机皮带松紧程度，必要时更换；

4）. 检查冷塔喷水器或均流水盘情况；

5）. 检查并确认风机运行无阻碍；

6）. 检查风机轴承情况，必要时进行润滑或更换；

7）. 检查设备运行时噪音和振动情况，必要时维修或更换；

3.32制冷期每季度对冷却塔维保一次，出现故障或异常及时修理：

1）. 风机、减速机加油润滑；

2）. 皮带检查、调整、更换；

3）. 布水器及脱水盘清理；

4）. 检查保养所有浮球阀件；

5）. 风叶螺丝检查；

6）. 塔内不拆卸冲洗一次；

7）. 管道过滤器清理；

3.4 循环泵维修保养基本要求：

3.41、每月对所有循环泵维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.检查循环泵性能，运行时是否存在气蚀或异响；

2.摇测马达绝缘及其运转电流；

3.检查循环泵电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因进行修理；

4.根据循环泵运行情况，检查轴承磨损情况，不合格即更换；

3.5换热器维保基本要求

3.71、每月对所有换热器维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.设备外观检查，除尘清扫；

2.结合一次二次水温数据，分析热交换效果，出现异常及时调整修理；

3.检查所有主附件，出现异常及时调整修理；

4.每年对热交换器进行一次清洗，确保换热效果；

3.6软化水设备维保基本要求

3.61、每月对软化水设备维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.设备外观检查，除尘清扫；

2.每月对自来水、软化水进行两次水质化验，保证软化水质达标，并出具化验报告；

3.结合每月水质化验数据，分析软化水设备工作性能，出现异常及时调整修理；

4.检查所有主附件，出现异常及时调整修理；

5.每年对离子树脂进行检查，不达标即更换处理；

3.7供电、配电柜维保基本要求

3.71、每月对所有供电、配电柜维保两次，出现故障或异常及时修理：

1.停电后对铜排连接螺栓、导线连接螺栓或接线端子紧固一次，确保连接可靠。检查连接铜排有无明显变色和发热现象（采用红外线测温仪测量），如有变色或发热现象，需要立即停电并查明原因。

2.停电后对铜排连接螺栓、导线连接螺栓或接线端子紧固一次，确保连接可靠。

3.检查主电源双电源切换开关是否可靠，可分别切断主电源和备用电源，检查双电源能否在2S内实现自动切换，如不能，需要查明原因或更换双电源。

4.停机后对空气断路器进行一次漏电和脱扣实验，保证断路器工作可靠。

5.对于频繁开关的接触器，每年定期更换，以防触电老化虚接，造成设备损坏。

6.对配电柜内的积灰要及时吹扫清除，确保散热和无短路。

7.检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

8.停电后摇测电气和线路绝缘，出现故障或异常及时修理更换；

3.8新风机组维保基本要求

3.81、每月对所有新风机组维保一次，出现故障或异常及时修理：

1.检查新风机组性能，运行时是否存在异响或故障；

2.摇测马达绝缘及其运转电流；

3.检查电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因进行修理；

4.根据电机运行情况，出现异常即更换处理；

3.82、新风机组清洗消毒两次，出现故障或异常及时修理：

1.每年对新风机组进行一次清洗消毒，包括送（回）风口、风道、过滤网、水过滤器、叶轮、热交换器、冷凝水盘等，同时提供北京市疾控中心认可的检测合格报告一份；

3.9风机盘管维保基本要求

3.91、每月对所有风机盘管维保一次，出现故障或异常及时修理：

1.检查风机盘管性能，运行时是否存在异响或故障；

2.摇测马达绝缘及其运转电流；

3.检查电机温升是否在正常范围，如有异常查找原因进行修理；

4.根据电机运行情况，出现异常即更换处理；

3.92、风机盘管清洗消毒两次，出现故障或异常及时修理：

1.每年对风机盘管进行一次清洗消毒，包括送（回）风口、风道、过滤网、水过滤器、叶轮、热交换器、冷凝水盘等，同时提供北京市疾控中心认可的检测合格报告一份；

3.10管道管线及附件维保基本要求

3.101、每月对所有管道管线及附件维保一次，出现故障或异常及时修理：

1.管道管线及附件外观巡检，保温破损修复；

2.管道管线及附件跑冒滴漏检修；

3.管道管线及附件阀门、过滤器清洗更换；

附件五：

中标供方需提供维保用工具、设备

| 序号 | 维保工具/设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质检测设备及仪器 |  |  | 1套 |  |
| 2 | 烟气检测仪器 |  |  | 1套 |  |
| 3 | 溴化锂溶液检测设备及仪器 |  |  | 1套 |  |
| 4 | 暖通空调运维工具及设备 |  |  | 1套 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |