## Sheet1 (2)
技术服务报价单
项目名称 | 远大直燃机大修
业主单位 | 北京卫星制造厂有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京海淀海淀区知春路63号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 孙羽经理 |  |  | 项目编号 | NHY-20221025-W-01-01-001
联系电话 | 13321119523 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
传真/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 远大 | BZ125VII(K)CH2 | 台 | 2 | 2000年9月 | 制热量：1050kw
现状 | 1、采暖水换热器铜管泄漏，2、机组高低温交换器泄漏，3、机组高压发生器烟管泄漏。
方案 | 一号机组： 1、清洗机组； 2、置换溶液； 3、补充新溶液； 4、加装溶液过滤器。 二号机组： 1、更换采暖水换热器铜管、高发烟管、前烟箱和后烟箱； 2、更换发生泵、吸收泵和冷剂泵； 3、更换高、低温热交换器； 4、清洗机组更换机组密封件； 5、机组清洗； 6、置换溶液； 7、补充溶液； 8、加装溶液过滤器； 9、机组防爆片维修。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注 | 生产厂家 | 货期/工期
1 | 技术服务 | 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 1#直燃机 |  | 4天
|  | 蒸发器清洗、预膜 |  | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 4天
|  | 溶液内腔清洗预膜 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 4天
|  | 溶液置换（工厂再生） | 55% | 吨 | 4.4 | 21000 | 92400 |  |  | 10天
|  | 拆装采暖换热器铜管 | φ16*0.8*3100 | 根 | 72 | 80 | 5760 | 2#直燃机 |  | 3天
|  | 拆装高压发生器烟管 | φ40*5*3100 | 根 | 102 | 200 | 20400 |  |  | 3天
1 | 技术服务 | 高发前烟箱拆装 | BZ125VII(K)CH2 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | 3天
|  | 拆装高发后烟箱 | BZ125VII(K)CH2 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | 3天
|  | 屏蔽泵拆装 |  | 台 | 3 | 1000 | 3000 |  |  | 2天
|  | 高低温热交换器拆装 |  | 台套 | 1 | 26000 | 26000 |  |  | 4天
|  | 整机密封件拆装 |  | 台套 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 1天
|  | 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 4天
|  | 蒸发器清洗、预膜 |  | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | 4天
|  | 溶液置换（工厂再生） | 55% | 吨 | 4.4 | 21000 | 92400 |  |  | 10天
|  | 溶液过滤器安装 |  | 个 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 3天
|  | 不含税价小计 |  |  |  |  | 313960
|  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 18837.6
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 332797.6
2 | 销售 | 溴化锂溶液补充 | 55% | 吨 | 0.5 | 148000 | 74000 | 1#直燃机 | 河北摩尔 | 3天
|  | 溶液过滤器 |  | 个 | 1 | 23500 | 23500 |  | 深圳益佳源 | 15天
|  | 铜管 | φ16*0.8*3100 | 根 | 72 | 78.1985 | 5630.294 |  | 河南金龙 | 10天
|  | 烟管 | φ40*5*3100 | 根 | 102 | 150 | 15300 |  | 河北温钢 | 10天
|  | 高发前烟箱 | BZ125VII(K)CH2 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |  | 北京三汇 | 10天
|  | 高发后烟箱 | BZ125VII(K)CH2 | 个 | 1 | 13000 | 13000 |  | 北京三汇 | 10天
|  | 屏蔽泵（发生泵） | LY-316C4-0610 | 台 | 1 | 18620 | 18620 | 帝国 | 大连帝国 | 5天
|  | 屏蔽泵（吸收泵） | LY-216C4 | 台 | 1 | 12800 | 12800 | 帝国 | 大连帝国 | 5天
|  | 冷剂泵 |  | 台 | 1 | 8650 | 8650 |  | 大连帝国 | 5天
|  | 高温交换器 |  | 台 | 1 | 58000 | 58000 |  | 苏州普尔森 | 20天
|  | 低温交换器 |  | 台 | 1 | 58000 | 58000 |  | 苏州普尔森 | 20天
|  | 烟管管板 |  | 台 | 1 | 33600 | 33600 |  | 北京三汇 | 10天
|  | 溴化锂溶液补充 | 55% | 吨 | 0.5 | 148000 | 74000 |  | 河北摩尔 | 3天
|  | 高发防爆片 |  | 个 | 1 | 1800 | 1800 |  | 上海华理 | 5天
|  | 整机密封件 |  | 台套 | 2 | 5000 | 10000 |  | 海门阀门四厂 | 3天
|  | 真空隔膜阀膜片 |  | 片 | 8 | 110 | 880 |  | 海门阀门四厂 | 3天
|  | 溶液过滤器 |  | 个 | 1 | 23500 | 23500 |  | 深圳益佳源 | 15天
2 | 销售 | 清洗剂 | 25kg/包 | 包 | 20 | 350 | 7000 |  | 北京三汇 | 5天
|  | 包装、运费 |  | 项 | 1 | 12000 | 12000
|  | 不含税价小计 |  |  |  |  | 463280.294
|  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 60226.4382
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 523506.7322
3 | 价税总计 |  | 856304.3322 |  |  |  | 856304.3322
备注：1、更换的废铜管归我司处理； 2、其他费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日
普通发票:
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本
发票单位：
签字盖章（客户）：
Note on G35: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m