   [image: image1.jpg]5T
NULE CHILLER



                                          [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]CRAA



               

二、机组参数表
	型号　
	NLW-75.1c

	机组特性
	制冷量
	kW
	75

	
	
	×104 kcal/h
	6.4

	运行控制方式
	PLC可编程控制器全自动控制

	电源
	380V/3N-/50Hz

	压缩机


	类型
	5-6非对称半封闭双螺杆压缩机

	
	能量调节
	0-33-66-100%

	
	启动类型
	Y-△启动

	
	  输入功率
	kW
	26.9

	
	  额定电流
	A
	47.7

	蒸发器
	           类型
	高效壳管干式换热器

	
	水管接口
	---
	DN65

	
	水流量
	M3/h
	16.3

	
	水压降
	Kpa
	46

	冷凝器
	类型
	高效壳管式换热器

	
	水管接口
	---
	DN65

	
	水流量
	M3/h
	19.8

	
	水降压
	Kpa
	46

	制冷剂
	类型
	R407C

	
	充注量
	KG
	28

	外形尺寸

	长mm
	2500

	
	宽mm
	900

	
	高mm
	1410

	机组略重
	KG
	1050

	运行略重
	KG
	1150


注：1、 冷冻水进出水温度-1℃/-5℃；冷却水进出水温度30℃/35℃；

            2、温度条件：冷冻水出水温度范围-7℃～3℃，冷却水进水温度范围19℃-33℃；

            3.机组冷冻侧须采用25%(V/V)的乙二醇溶液作防冻剂；           

            4、名义工况中蒸发器和冷凝器水侧污垢系数为0.018m3. ℃/kw，冷凝器的水侧污垢系数为0.044 m3. ℃/kw；

        5、蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa;

厂址：上海市金山区山阳工业园山通路 TEL：021-37216200 FAX:021-37216100 网址：http://www.nule-chiller.com
 8

[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg]