三效吸收式冷水机    数量：1件

参数如下：

冷冻水进12C

冷冻水排出 6C

冷却水进

冷却水流出

废气流速2398升/秒

废气进口温度 541 C

废气出口温度177C

热水回路进水温度93C

热水回路出口温度82C

热水回路流速409升/分钟

并且达到至少600千瓦的容量

作用：此冷水机是配合客户指定型号柴油发电机的废气运行     https://www.coopalpower.com/cummins-kta38-g2.html （柴油发电机的链接）

另外客户还发了指定柴油发电机的PDF文件，可以了解下