## Sheet1
直燃型溴化锂吸收式制冷（温）水机组技术参考表：17300kg,5600*2300*2580 高弹性橡胶减震
制冷参数 |  |  |  |  | 制热参数 | [5 empty] | 冷却水 | [5 empty] | 最大耗气量 | COP | LPLV | 电源 | 输入功率 | BA
制冷量 |  | 水量 | 进水温度 | 出水温度 | 制热量 | 水量 | 进水温度 | 出水温度 | 最大水压降 | 承压能力 | 水量 | 进水温度 | 出水温度 | 最大水压降 | 承压能力 | 污垢系数 | 天然气 | 设计工况 | 设计工况
KW | RT | m3/h | ℃ | ℃ | KW | m3/h | ℃ | ℃ | Kpa | Mpa | m3/h | ℃ | ℃ | Kpa | Mpa | m2K/KW | Nm3/h | W/W | W/W | V-θ-HZ | KW | 是/否
1163 | 331 | 200 | 12 | 7 | 1435 | 109 | 60 | 50 | 30 | 1 | 305 | 32 | 37 | 88.5 | 1 | 0.044 | 154 | 1.5 | 1.72 | 380-3-5 | 6.8 | Y
说明：1.直燃型溴化锂吸收式制冷（温）水机组供应商应同时负责计方群控系统2.机组控制柜与机组之间的线缆由供货商配套提供3.端盖式胶球在线清洗装置由冷水机组厂家配套，无动力配电，冷水机组自供25W控制电源