中铁物华资产管理公司中铁大厦

涡旋式风冷冷热泵机组年度保养技术服务方案

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年03月18日

- 概况：

| 业主单位 |  | 中铁物华资产管理公司-中铁物资大厦 |  |  |  | 报价单位 |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京西城西城区南滨河路乙25号 |  |  |  | 报修电话 |  | 010-52892872 400-636-7337 |  |
| 联系人 |  | 宋经理 |  |  |  | 报价编号 |  | NHY-20220318-W-01-01-001 |  |
| 联系电话 |  | 13811587570 |  |  |  | 客服电话 |  | 18001317823 18001317827 |  |
| 微信/邮箱 |  |  |  |  |  | 负责人 |  | 徐利斌 18911280030 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 |  | 备注 |
| 1 | 涡旋式风冷冷热泵机组 |  | 开利 | 30RQ130XMS | 12 | 台 | 2018年7月 |  | 制冷/热量:/KW |
| 现状 | 机组运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 年度保养技术服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二．具体方案：见附件一

三．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷或采暖开始前停机期间，对机组进行一次全面保养。做好保养记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 年度保养更换零配件单价金额人民币500元以内（含500元），配件费由乙方承担，超过500元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：

六．履行的期限：一年内有效。

七．报价：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 涡旋式风冷冷热泵机组年度保养技术服务 | 30RQ130XMS | 12 | 台/年 | 3,800.00 | 45,600.00 |  |
| 2 | 不含税小计 |  |  |  |  | 45,600.00 |  |
| 3 | 税金 |  |  |  | 0.06 | 2,736.00 |  |
| 4 | 价税总计 |  | 肆万捌仟叁佰叁拾陆元整 |  |  | 48,336.00 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |

八、付款方式：

九．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十一．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。

附件一：                       年度保养技术服务方案

#### 一、月度巡检保养

- 每月检查机组运动部件是否牢固，机组运行声音是否正常，冷凝器的散热情况是否正常。

- 每月对性能不良的设备和零配件，采用设备数据分析和设备检测以及技术经验，确定其老化程度，进行有计划的零配件修理或更换。

- 按规定列行保养，每月检查一次设备性能状况并进行相应的测试和调整，每次将所有保养维修记录提供一份，供项目管理人员签字确认并存档。

- 每月对空调主要控制部件进行一次全面检查，检查电源接触是否良好，不得有虚接发热现象，保持电器系统的干燥、清洁，防止电器系统受潮而漏点。

- 为使空调顺利运行及保证设备的寿命，每月需对冷凝器进行定期检查，如有必要进行清洗。

- 每月定期测试检查控制柜，及时发现故障并排除。

- 每季高低压压力是否正常，低/高压吸/排气温度是否正常，压缩机是否有过流或过载现象。

- 对设备的保养情况要记录到设备档案中。

- 每季定期测试检查空调压缩机，及时发现故障并排除。

- 每季度对冷凝器进行清洗，春季飘柳絮时根据实际情况增加对室外机的清洗频次。

- 做好冬季防冻保养。

#### 二、换季保养

1.电气设备工作内容：

- 检查主电机的相电压测定其相平均不稳定电压应不超过额定电压的2%。

- 检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在规定范围内。

- 测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

- 检查电线接头是否松动、发热。

- 检查接触器的触点。

- 紧固接线点的螺丝。

- 清洁控制柜。

2.制冷系统的工作内容：

- 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

- 检查制冷系统是否有泄漏情况。如有泄漏及时补充制冷剂到正常范围。

- 检查测量室内外机温感探头、传感器是否灵敏、正常。

- 检查压力传感器。

- 检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

3.换季冷凝器保养内容：

- 人工清洗冷凝器翅片，清洗干净。

- 检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

- 冷媒管路外包装保温是否有破损。

4.每年两次（换季季节）对空调系统做冷暖切换工作。

附件二：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司 | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 新华创新大厦 | 螺杆机和直燃机 | 维保、修理 |
| 东方文创 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 汇金中心 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远空调锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 新华金融大厦 | 制冷机 | 清洗、大修 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |