溴化锂燃气式直燃机组维护保养项目

表一

	一、换季运行前的检查、维护：
1、机组外观检查和维护：

1.锈蚀、油漆状况检查及修补

2.机组保温情况检查及修补

3. 视镜腐蚀情况检查及更换

2、真空度、气密性检查、维护：
1.贮气室压力变化检查

2.自动抽气系统检查及维护

3.真空压力表检查及更换

4.真空度24小时监测

3、机组控制屏参数设置检查调整
4、机组运行历史记录检查.
5、机组冷暖切换作业.

6、机组保护装置检修、整定、更换：
1.冷水靶式流量计动作检查及更换

2.冷水低温保护装置检查及更换

3.冷剂水低温保护装置检查及更换

4.冷却水靶式流量计动作检查及更换

5.冷却水低温保护装置检查及更换
6.吸收器低温保护装置

7.高发高温保护装置检查及更换

8.高发高压保护装置检查及更换

9.高发液位保护装置检查及更换

10.冷剂水液位保护装置检查及更换

11.安全阀动作检查及更换

12.水泵连锁装置检查及更换

13.冷却塔风机连锁装置检查及更换


	7、电气系统检修、调整及更换：
1.接线端子检查紧固
2.空气开关检查及更换

3.电控柜风扇及电容检查及调整

4.变频器参数设置检查及调整

5.PLC程序检查及调整

6.热继电器、时间继电器设定值检查及调整

7.交流接触器、中间继电器

8.温度变送器及铂电阻、热电偶
9.报警系统可靠性检查及维护
10.冷剂泵绝缘电阻检查及维护

11.溶液泵绝缘电阻检查及维护

12.燃烧器风机绝缘电阻检查及维护

13.计时器确认及调整

14.电线电缆检查，对老化者进行更换

8、溶液取样全部指标检测.

9、燃气燃烧器检查、维护：
1.燃气调压器检查及调整

2.风门设置检查及调整

3.燃气泄漏检测装置检查及调整

4.点火电极检查调整

5.燃气阀组气密性检查及维护

6.火焰探测器检查清理

7.燃气碟阀检查及调整

8.风叶的清理

9.燃气上、下限压力开关检查

10.燃烧器动作检查及调整

11.程序控制器检查及调整



溴化锂燃气式直燃机组维护保养项目

表二

	二、运行期间检查、调试：
1、制冷调试：

1.机组真空度确认

2.控制屏参数调整

3.控制方式选择

4.切换阀气密性检查

5.电气控制调节

6.液位自动控制调节

7.溶液循环量调节

8.溶液浓度调节

9.冷剂水取样检测和再生

10.溶液定期取样检测及调整：

①溶液浓度

②PH值

③缓蚀剂含量

④辛醇含量

11.能量自调节检查及调整

12.制冷量检测

13.排烟成份检测及调整
2、机组保护装置检查、整定：
1.冷水、冷却水靶式流量计动作

2.冷水、冷却水低温保护装置

3.冷剂水低温保护装置

4.吸收器低温保护装置

5.高发高温高压保护装置

6.高发液位保护装置

7.冷剂水液位保护装置

8.排烟温度检查

9.安全阀动作检查及调整

10.防结晶保护装置

11.保护继电器检查调整
	3、供热调试：

1.机组气密性确认

2.切换阀气密性确认

3.控制屏参数设置

4.电气控制调试

5.采暖水温自动调节

6.制热性能调试

7.制热量检查

三、机组停机期间检查、保养：
1、机组气密性：

1.机组真空度确认

2.贮气室压力变化

2、溶液取样检测及调整：.

①溶液浓度

②PH值

③缓蚀剂含量

④辛醇含量

⑤其他杂质指标

3、电气系统检查维护：

1.冷剂泵绝缘性

2.溶液泵绝缘性

3.真空泵绝缘性

4.燃烧器电机绝缘性

5.控制系统
4、传热管结垢和腐蚀情况检查清洗：

1.吸收器传热管

2.冷凝器传热管

3.蒸发器传热管

5、炉膛和烟管结垢情况检查清理.


