城建大厦

1#真空锅炉换热器更换方案和报价

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年3月29日

目        录

- 第一章 工程概况与维修范围..............................3

- 第二章 施工总进度与保障措施............................3

- 第三章 技术方案........................................3

- 第四章 质量保障体系与措施..............................5

- 第五章 成品保护措施....................................5

- 第六章 与业主和监理单位的配合..........................5

- 第七章 费用清单........................................6

第一章 工程概况与维修范围

- 工程概况

1、 工程名称：北京城建大厦老旧管线改造工程

2、 工程地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦

- 3、 概况：城建大厦4台真空锅炉用于冬季供暖，锅炉于2003年6月出厂，于2003年11月调试并投入使用，已使用18年。其中1#真空锅炉为双热交换器（型号分别为：250-1（大），110-1（小））。真空保不住，制热效果差，判断故障原因交换器换热管渗漏，导致真空度差。

## 二、工程施工范围及工程内容

1、新换热器到场后，组织物业甲方相关人员查验，做好记录。

2、组织施工人员将1#真空锅炉换热器拆除。

3、换热器更换就位，测试打压。

4、原换热器拆除前，检查管道是否存水、确保安全的拆除腐蚀老化的换热器。

# 第二章 施工总进度及进度保证措施

# 一、施工总进度

预计总工期30天。随时调整施工进度，以确保工程按时竣工。如果遇到其他外部因素或不可抗力导致我方无法施工，则工期相应顺延。

## 二、进度保证措施

需物业配合，换热器前，需物业配合将电源切断和排泄管道存水，并在配电箱位置悬挂“有人工作禁止合闸”标志，派专人看护。

## 三、加班及抢工措施

根据现场实际工期要求，可安排工人时段施工，以免影响正常的使用，以最快的速度更换换热器、测试打压调试完毕，不影响正常使用。

第三章 技术方案

## 一、更换流程

施工准备――排水——拆除腐蚀老化换热器――新换热器报验――安装就位――测试打压――恢复连接管道和保温――施工现场清理保洁

## 二、施工准备

熟悉现场，进行施工准备，包括人员、机具、材料，对施工人员进行有针对性的安全、文明施工以及保密交底工作。

## 三、技术方案

- 一）换热器拆除方案

- 1、步骤：

- 1.1锅炉内打氮气保持平压；

- 1.2关闭换热器水系统进、出阀门并泄水；

- 1.3拆除换热器软连接；

- 1.4拆除部分管道和管道支架；

- 1.5拆除换热器与炉体连接螺栓；

- 1.6撬松并抽出换热器。

- 2、注意事项：

- 2.1抽出换热器时注意使用导链，防止掉落砸伤人员及损坏设备；

- 2.2做好地面和设备现场保护；

- 2.3高处切割生锈螺栓时，防止切割片打碎飞出和防止手持切割机伤人。

- 二）换热器安装方案

- 1、步骤：

- 1.1新换热器运至现场；

- 1.2将换热器法兰与炉体接触面接触面清理干净并装上O型圈；

- 1.3用导链提升换热器至锅炉换热器安装孔对应位置，将换热器推进炉体，并对上法兰螺栓孔，对角插入螺栓拧入5个丝扣后送导链；

- 1.4调整换热器法兰与炉体接触面并对角拧紧螺栓；

- 1.5打氮气对真空锅炉进行检漏、保压24小时（正常后进行调试；不正常，重新检漏、找到漏电处理后继续保压，直至正常）；

- 1.6恢复换热器进出口软连接、支架及管道；

- 1.7打开换热器水系统进、出阀门，补水施压、检漏；

- 三）注意事项：

- 1、安装换热器时注意使用导链，防止掉落砸伤人员及损坏设备；

- 2、做好地面和设备现场保护；

- 3、注意清理法兰接触面一定清理干净。

# 第四章 质量保证体系及质量保证措施

质量取胜是我公司一贯的竞争思想，针对本工程的特点，我们将严格按国家现行施工及验收规范，科学管理，精心施工。

## 一、质量目标

我公司确保本工程质量达到“合格”标准。

## 二、质量保证体系

为保证工程质量达到业主要求，我公司将安排专门人员对进场材料、施工质量进行过程控制，争取施工时，一次性成活。

## 三、质量技术规范、标准

1）技术规范、标准

我方将严格执行国家、建设部颁发的与本工程有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计单位和制造厂技术文件的施工、质量要求。

安装工程施工与验收执行的标准和规范（但不限于此）：

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002；

第五章 成品保护措施

## 一、成品保护的目的和意义

成品保护将对整个工程的工程质量产生极其重要的影响，只有重视并妥善地进行好成品保护工作，才能保证工程优质，顺利的进行施工，避免为工程带来许多不必要的返工和浪费。同时，成品保护必须贯穿于施工全过程，从原材料、半成品、直至成品各个环节都必须进行切实有效地保护，最终使建筑产品成为完美无缺的凝固艺术。

## 二、重点成品保护措施

1、所有进场人员必须听从物业部门人员管理，严禁进入非施工区域。

2、进场材料码放在专门的材料堆放点，并做好防护；

3、施工时，材料、工具要轻拿轻放，避免破坏地面；

4、施工前必须先做好施工区域的物品保护；搬挪时一定要轻拿轻放，避免碰撞发生破坏。无法搬挪的物品必须做好保护措施。对施工有可能影响到的区域，需用足够大的防水软性材料做好覆盖，以免造成污染。

4、拆装设备时，注意保护好原有机电管线，以免造成破坏；

5、使用电气焊时必须佩带防火帆布或接火盆，并设置看火人及手持灭火器。

6、施工机具需接电源时必须通知物业人员，按照物业人员要求接线。严禁私自搭接电源。

7、施工完毕，待检验合格后对施工区域做清扫保洁工作，使其恢复原状。必须做到人走场清。

第六章 与业主、监理单位的配合

严格遵守业主和监理单位的各项规章制度，以科学的管理，周到的服务，按照业主的要求保质、保量按期完成该工程。积极进行施工准备，按时开工，严格履行规定的职责和义务，并在施工过程中充分发挥我们的优势。本着全心全意为业主服务的精神做好以下几方面的工作：

1、严格执行业主的决议，服从业主的管理。

2、严格遵守现场的各项施工管理规定，做到文明施工。

3、积极配合业主进行工程修改、方案确定、技术论证，从业主的角度出发，提出合理化建议，并进行合理的经济分析。

4、如发生工程进度滞后于计划进度的情况，将积极组织新的施工资源进场并实行加班、加点等抢工措施，确保工程按期竣工。

5、工程施工中，将尽可能站在业主的立场上，切实从使用舒适、操作方便、便于维修的角度进行施工，为业主提供最好的服务。

- 6、积极做好文明施工工作，争创市级文明工地，从施工阶段就树立起标志性的形象，为业主争光。

- 7、甲方免费、及时的提供必要的水、点及相关协助

- 第七章 费用清单            单位（人民币）：元

| 序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术服务 | 检漏、保压 | BOV-3600G | 1 | 台 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  |  | 更换换热器服务费 |  | 2 | 个 | 15,500.00 | 31,000.00 |  |
|  |  | 机组调试 |  | 1 | 台 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
|  |  | 不含税价小计 |  |  |  |  | 33,500.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.06 | 2,010.00 |  |
|  |  | 价税合计 |  |  |  |  | 35,510.00 |  |
| 2 | 材料 | 不锈钢换热器 | 250-1/110-1 | 2 | 个 | 50,500.00 | 101,000.00 |  |
|  |  | 包装、运费 |  | 1 | 项 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
|  |  | 不含税价小计 |  |  |  |  | 102,500.00 |  |
|  |  | 税金 |  |  |  | 0.13 | 13,325.00 |  |
|  |  | 价税合计 |  |  |  |  | 115,825.00 |  |
| 3 | 费用总计 |  | 壹拾伍万壹仟叁佰叁拾伍元整 |  |  |  | 151,335.00 |  |
| 备注：其他费用另计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 北京三汇能环科技发展有限公司

- 2022年3月29日