	合同编号：SHNH-20220401-0032   
项目名称：中央空调年度保养技术服务合同



北京三汇能环科技发展有限公司

                   2022年4月1日

中央空调年度维保合同

甲方：博源紫宸（北京）商务有限公司                                             

乙方:北京三汇能环科技发展有限公司                         

经甲乙双方友好协商，乙方就甲方公司中央空调年度维保事宜达成如下协

项目内容（具体见附件）：
1．两台开利螺杆机维保（具体内容见附件一）；

2．四台水泵修理（具体内容见附件二）；

3. 两组冷却塔年度维保（附件三）；

4. 中央空调调试运行（具体计划见附件四）。
二． 甲方权利和义务：

1.按协议约定支付乙方各项费用；

2.承担中央空调年度维保及非乙方损坏所发生的费用；

3.监督乙方各项工作服务质量和进度；

4.免费提供年度维保必须的水、电及其他相关协助。

三．乙方权利和义务：

1．每年两次中央空调设备停机保养，使其在最佳状态下运行。

2. 针对中央空调发生的问题和出现的故障及时进行诊断，并组织力量排除。
3．年度维保更换零配件单价金额（发票金额）人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。

4. 遵守中华人民共和国法律，严格遵守行业操作规程及甲方的规章制度和安全规程；

5. 空调运行期间，每月派技术人员巡检一次，将故障排除与萌芽期；

6. 机组运行期间出现故障，接甲方通知之时（非交通原因）起3小时内赶到现场抢修。

合同履行的期限、地点：

 1.期限：自 2022年 4  月  1  日起生效至 2023年  3 月  31  日终止。

 2.地点：北京市东城区珠市口东大街13号。

合同金额（具体清单见附件六）和结算方式：
1.  费用总计（人民币）：陆万陆仟元整。（¥：66000.00元）

2.  付款方式：合同签定之日起，三日内付合同额40%（即：26400.00元）；机组调试正常，三日内付合同额50%（即：33000.00元）；余款10%（即：6600.00元）于2023年3月31日前付清。
发票：6%增值税专用发票
4. 费用界定：

 4.1 乙方负责中央空调合同约定设备的年度维保，对合同约定的年度维保设备，发生的问题和出现故障及时进行诊断，并组织力量排除；非乙方原因或不可抗力造成的设备损毁，乙方均不承担责任。

 4.2 乙方需额外承担费用的部分：因乙方员工故意或过失产生的维修费用由乙方承担。
六.争议处理办法：如发生争议，双方友好协商解决或按合同法办理。

七．其他约定事项：

 1. 未尽事宜双方协商解决。

 2. 除特别声明外，当签订本合同时，甲方需确保设备处于良好的运行状态。

 3. 本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

	甲  方
	乙  方

	单位名称（盖章）：博源紫宸（北京）商务有限公司
	单位名称（盖章）：北京三汇能环科技发展有限公司

	联系人：王总
	联系人：赵兴华   18001317823

	电话：13691166182
	客  服：  18001317823/13311312509

	通讯地址：北京市东城区珠市口东大街13号
	联系地址： 北京市丰台区南木樨园18号

	邮政编码：100010
	邮政编码：100071

	开户银行：招商银行北京崇文门支行
	开户银行：北京农村商业银行丰台支行营业部

	帐  号：110909005410101
	帐  号：0201 0001 0300 0023 429

	签订日期：   年    月     日
	签订日期：   年    月     日


附件（一）：

一．螺杆式机组定期检查工作内容

检查主机内部电器连接，电缆、控制及三相安全情况；
检查记录所有微型处理机的设定值（冷冻水、冷却水进出水温度、冷冻水、冷却水进出水温差、机组启动、停止温度上下限值），符合机组出厂设置标准；
检查机组运行时的各种数据是否正常，机组运行数据与出厂标准设置值范围相符；
用欧姆表测定压缩机电机绕阻阻值，对地阻值＞0.5MΩ；
检查压缩机接触器触点有否损坏，并对电器柜内各接线端子进行紧固；
检查压缩机增载卸载运行功能；
加热器运行是否正常；
检查调制马达运行情况；
检查加热带运行是否正常；
检查机组的安全保护和运行控制是否正常，包括微机的外部输入指令检查；
检查油液位是否正常，在视镜的1/4处，或从视镜无法看到油面时；
检查并校正压力、温度传感器显示值与压力表和测温枪实际测量值对比，温度偏差＜1-2℃，压力偏差＜0.1MPa；
检查机组供回油系统运行是否正常；
检查确认制冷剂是否需要补充，查看低压压力＞1.6MPa，蒸发温度＞5℃；
检查安全保护指示灯泡等有否损坏；
检查机组有否泄漏点并及时予以焊接或修复；
配合现场工作人员检查供水系统各组件运行情况（包括水泵、水流开关等），并注意进出水压是否保持在技术范围内是否正常；
根据油质状况进行定期的压缩机润滑油更换工作,查看油脂是否发黑，内部是否有铁屑或铜沫；
根据机组运行情况进行定期的干燥过滤器更换工作，每年进行一次更换；
发现存在配件损坏，及时报价甲方并及时进行更换；
以上工作完成后，作好相应记录，留客户备份。
二、 年度不定期维护保养内容

与机组操作人员沟通，查看机组运行记录，了解机组运转近况；
检查记录机组的一系列可读参数是否正常；
如机组低油位停机，派遣服务人员前来解决问题；
检查是否需要添加制冷剂，以保证机组正常运转；
检查液喷装置工作是否良好；
巡检机组各制冷和制热管线，有否存在泄漏点，及时予以排除；
及时检查并紧固各接线端子；
确认各电器元件的工作状况是否良好；
确认机组内所有熔断丝均完好无损，如有损坏，及时予以更换；
检查风机叶片转动是否良好；
在上述工作完成后作相应的记录备份。
三、冷塔风机控制柜保养

电控柜无法正常工作时，及时进行维修；
柜内的通风、照明、柜门等一系列影响电控柜正常工作的配件，出现问题及时进行更换；
四、维保备件要求：

年度维保更换零配件单价金额（发票金额）人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，并提供配件费用明细清单；

超过1000元的配件由甲方承担。

超过1000元的配件由甲方承担，根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购。

凡乙方提供的配件，乙方保证为原厂合格产品或同品质同规格合格产品，不合格的免费更换，并包赔产生的损失。                              


五、螺杆式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

（1）机组冷媒系统全面查漏。

（2）更换系统干燥过滤器。

（3）检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

（1）更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

（2）检查滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

（1）机组运行一季度后机械式清洗蒸发器。

（2）每年至少一次机械式清洗冷凝器。

（3）检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

（4）检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

（1）检查电机绝缘是否良好。

（2）检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

（3）检查调校各压力、温度、液位传感器：

排气压力传感器。

吸气压力传感器。

油压传感器。

经济器压力传感器。

电机绕组温度传感器。

排气温度传感器。

蒸发器液位传感器。

5．保养之后再开机调试：

（1）机组加压查漏、真空除湿。

（2）控制系统模拟测试。

（3）开机运行调校机组：

a．检查冷媒量，必要时建议补充。

b．检查冷冻油，必要时建议补充。

C．检查机组有无不正常振动及噪音。

提交运行记录与保养验收报告，对操作人员进行操作培训。

附件（二）：            卧式单级离心泵维护与保养方案

检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵，试看离心泵是否灵活。

   (2)向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。

   (3)拧下离心泵泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。

  （4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。

   (5)点动电机，试看电机转向是否正确。

  (6)开动电机，当离心泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

  (7)尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证离心泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。

  (8)离心泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35度，最高温度不得超过80度 。

  (9)如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。

  (10)离心泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。

  (11))定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。

  （12）离心泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
  (13）离心泵长期停用，将泵全部拆开，擦干水分，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。
  (14)  做好巡检记录，以保证设备尽可能的处于最佳运转状态。
附件（三）：               冷 却 塔 维 保 方 案

 
   冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。 
（一） 冷却塔停机后的清洗、保养 
1、撒水系统 
①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。 
②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。 
③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。 
2、散热系统 
①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。 
②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。 
3、传动系统 
①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒密封，电机轴承加油润滑。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。 
②减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。 
③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。 
④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。 
4、塔体外观 
①对风胴、塔、入风导板进行清洗，保证外观清洁美观。 
②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。 
③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。 
④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。 
5、冷却塔附件 
①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 
②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。 
③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。 
（二） 冷却塔开机前的检查、调式 
①去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。 
②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。 
③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。 
④调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准。 
⑤调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。 要求具备，正式开机。 
（三） 冷却塔运行中的巡视、检查 
①定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况 
②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。 
③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。 
④发现故障，立即处理。 

附件（四）:              中央空调维保计划书

   合同生效之日起一周内，安排进场对合同范围内的中央空调进行全面的维护保养（维保的具体内容附件）。根据实际情况，分别对中央空调进行停机维护、保养。待换季时再对中央空调设备进行停机保养，保养计划如下：

一）工作流程：
1．中央空调停机维保（3月20日至4月20日和10月10日至10月30日）： 

1.1中央空调维保（具体内容见附件一）：

2. 冷却水循环泵：

2.1电机部分：电机轴承、电机绝缘、电机试运行；

2.2水泵部分：水封

2.3.辅件：止回阀、阀门

3.空调水循环泵：

3.1电机部分：电机轴承、电机绝缘、电机试运行；

3.2水泵部分：水封

4.补水水泵及软化水设备：

4.1电机部分：电机轴承、电机绝缘、电机试运行；

4.2水泵部分：水封

4.3附件：止回阀、阀门

4.4 软水控制机头灵敏度

4.5 软水水质化验

4.6 检测树脂是否合格

4.7 检查软水反冲盐桶工业盐是否足够

5. 恢复冷却水补水系统：

5.1冷却塔阀门调节；

5.2泵房冷却水补水阀。

5.3切换空调系统至制冷状态，准备制冷；

5.4切换复查完毕，制冷试运行。

二）制冷运行（5月1日左右根据天气情况进行制冷调试）：

1． 具体开机时间等贵方通知，按照开机通知开启制冷。

2．开停机制冷规程：

2.1 开机前注意事项：

2.1.1检查各阀门是否在开、关位置；

2.1.2检查主机真空是否正常；

2.1.3检查电器系统是否正常；

2.1.4 检查是压力表是否处于正常值。

2.2开机程序：

开启冷却水泵，并检查电机、水压是否正常；

B．开启空调主机电源开关

E．根据冷却水温度开启冷却塔风机；

F．机组正常运行，并作运行记录。

2.3关机操作程序：

2.3.1按主机控制柜上的停机键；

2.3.2按规定关机时间，停冷却水泵和冷却塔风机；

2.3.3停机20分钟后，根据需要决定是否停冷冻水泵。

3. 供暖准备（10月20日左右）：

3.1 冷却水系统（值班组负责）：

3.1.1冷却塔接水盘排污阀全开排水，以防积水冻裂；

3.1.2泄冷却水并保持楼层内管有水；

3.1.3拆松冷却塔补水阀法兰以防积水冻裂；

3.1.4拆松机房内冷却塔补水阀法兰泄补水管内的水。

3.1.5检查冷却塔。

3.1.6冷却塔电机、皮带轮用袋套好。

3.1.7切断冷却塔电机电源。

3.2空调水系统：

3.2.1检查空调水系统是否有泄漏、压力是否正常。

3.2.2切换空调系统至供暖状态。

3.2.3阀门丝杆加油并用防尘套套好。

3.2.4切换复查完毕，采暖试运行。

附件（五）:           费 用 清 单

	                       报 价 明 细                  单位：元

	序号
	部品/作业名称
	规格/型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	空调水泵技术服务
	
	4
	台/年
	800
	3200.00 
	

	2
	冷却塔技术服务
	
	2
	组/年
	2500
	5000.00 
	

	3
	螺杆机保养技术服务
	
	2
	台/年
	9000
	18000.00 
	

	4
	冷冻油添加技术服务
	PP23BZ110005C
	8
	桶
	3900
	31200.00 
	

	5
	制冷剂添加技术服务
	R134a
	6
	桶
	810.7
	4864.20 
	

	6
	不含税价格
	
	
	
	
	62264.20 
	

	7
	税金（6%专用增值税）
	
	
	
	
	3735.85 
	6%

	8
	合计
	陆万陆仟元整
	66000 
	

	备注：其他费用另计。


  北京三汇能环科技发展有限公司


                                                2022年4月1日

[image: image1.jpg]



	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司               办公地址： 北京市丰台区南木樨园18号
邮    编： 100071                                    电    话： 010-52892872(3)

邮    箱： sanhuinh@163.com                           传    真： 010-80308870
网    址： www.sanhuinh.com                          24小时免费客服电话：400—636--7337





