装卸盖板注意事项

1.拆卸的时候注意盖板合页是固定式的，还是螺丝式可松紧的，装上的时候如果螺丝孔位差距过大应该松开合页用撬棍找到稳固支点对准孔位抬平盖板

2.拆卸时意对称的扭动。不管是拆螺丝还是安装螺丝，一定要注意对称着扭动螺丝。

3.扭螺丝的时候，大扳手在上，小扳手在下。这样的好处是大扳手在上，可以使上劲。螺丝就扭得紧。

4.拆开之后，一套螺丝的螺帽、垫圈什么的要扭在一起。防止下次找不到。

5.不同盖板上的所有螺丝，拆完之后要汇总，不能地上到处都是。

6.要注意垫上垫圈。有垫圈，螺丝才扭得紧。垫圈一般有一些弹度，扭螺丝的过程中，会发现越来越紧。

7.注意安全。扭螺丝到紧度大的时候，一般都会使很大的劲。有些时候必须使用冲劲。这样自己的手很容易撞住设备的铁的部位。所以一定要使得有度。

8.拆卸完装上盖板时旧垫应该抹上黄油防止垫子老化漏水。（新垫不用抹）

<如果系统水压大于6公斤，建议每次拆卸完更换垫子，特殊情况更换硅胶垫>

9.装完后应补水开泵检验是否漏水，如漏水应紧固螺丝或另行处理。不漏水应清洁盖板表面与施工现场。