## 询价单
询价单
报价单位 | [5 empty] | 需求方 | 保定市莲池区长城学校
联系人 | [5 empty] | 联系人 | 张赛赛
联系电话 | [5 empty] | 联系电话 | 15031270660
联系邮箱 | [5 empty] | 联系微信 | gwxzzx@aitonedu.com |  |  | 微信 A15031270660
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 主要维保项目与服务需求 | 维保数量 | 含税 单价（元） | 合计（元） | 有无现货 | 备注：如厂家提供产品不满足我方需求，请在备注处写明报价物品的具体规格参数
1 | 蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机 | RGW100S | 1、详见附表《溴化锂保养项目明细》； 2、异常处置响应时间：设备出现异常或故障，乙方接到甲方通知后，乙方30分钟内进行响应。需要乙方现场维修服务时，乙方工程师4小时内到场服务； 3、服务时间：5-9月间乙方每月提供2次定时服务，服务时间间隔不得＜10天，服务内容由甲方与乙方共同确认方可有效； 4、换件费用结算：设备皮带、传感器等易损、易耗配件或消耗品等单价1000元以内的（含1000元），费用由乙方承担并负责更换；更换配件单价在1000元以上的，配件费用由甲方进行承担，乙方负责免费更换，大修项目除外 | 2台 （1用1备） |  |  |  |  | 开普票
我方要求 |  |  |  | 贵公司是否能满足，如不满足，请写明贵公司的要求
供货周期:
付款方式：电汇
质保期：
报价有效期： |  |  |  | 报价日期 |  |  | 2022-03-04
请报价方接到询价单后次日17前签字并盖章回传，谢谢！
备注：报价含税、运费、安装费，盖贵公司报价专用章或公章。
公平教育 感动服务

## 溴化锂 保养项目明细
蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机保养项目明细
■此项工作由甲方完成 □此项工作必须甲方人员同时进行 ●此项工作由乙方完成 ○此项工作由乙方辅助完成
作业 名 称 | 作 业 项 目 | 内 容 | 频次/周期 | 甲方 | 乙方
1.运转状况点检 | 1)气密性确认 | 吸收器损失测定 | 1次 | □ | ●
| 2)抽取不凝性气体 | 确认自动抽气系统动作正常 | 每天 | ■ | ○
|  | 使用真空泵抽取机内不凝性气体 | 每天 | ■ | ○
| 3)运转确认 | 容量控制及浓度控制机能确认 | 1次 | □ | ●
|  | 高温发生器液面控制机能确认 | 1次 | □ | ●
|  | 异常声音及振动确认 | 1次 | □ | ●
|  | 综合试运转状况确认（必要时进行冷剂调整） | 1次 | □ | ●
|  | 运转数据记录 | 1次 | □ | ●
|  | 蒸发器、吸收器、冷凝器ＬＴＤ确认 | 1次 | □ | ●
| 1)外观点检 | 确认无损伤和锈蚀 | 每天 | ■
|  | 锈蚀部位修补 | 不定 | ■
| 2)蒸发器水室点检 | 蒸发器水室内部检查 | 1次 | ■ | ○
|  | 换热管清扫 | 1次 | ■ | ○
| 2)蒸发器水室点检 | 水室锈蚀部位修补 | 1次 | ■ | ○
|  | 消耗品交换 | 1次 | ■ | ○
| 3)吸收器/冷凝器水室点检 | 水室内部检查 | 1次 | ■ | ○
|  | 换热管清扫 | 1次 | ■ | ○
|  | 水室锈蚀部位修补 | 1次 | ■ | ○
|  | 消耗品交换 | 1次 | ■ | ○
2.本体点检整备 | 4)热源系统点检 | 蒸汽室内部状况确认，消耗品更换 | 1次 | ■ | ○
|  | 凝水系统Ｙ型过滤器清扫 | 1次 | ■ | ○
| 5)防冻结处理 | 冷剂防冻结处理 | 1次 | ■ | ○
|  | 排放机组内蒸汽凝水并确认排水阀常开 | 1次 | ■ | ○
|  | 排放蒸发器内存水并确认排水阀常开 | 1次 | ■ | ○
|  | 排放冷凝器内存水并确认排水阀常开 | 1次 | ■ | ○
|  | 排放吸收器内存水并确认排水阀常开 | 1次 | ■ | ○
| 6)抽气系统点检 | 真空泵内部清洗 | 1次 | □ | ●
|  | 真空泵油更换 | 1次 | ■
|  | 极限真空度确认 | 1次 | □ | ●
|  | 真空泵分解、清洗、组装 | 1次 | □ | ●
|  | 自动抽气三通阀·二通阀分解点检 | 1次 | □ | ●
| 7)电气整备 | 控制盘内部清扫 | 1次 | ■
|  | 确认端子是否松动 | 1次 | ■
|  | 绝缘性能测定确认 | 1次 | ■
|  | 确认传感器（温度・圧力）的显示值 | 1次 | ■
|  | 备用电池点检【使用微机盘的场合】 | 1次 | ■ | ○
3.溶液管理 | 1）溶液调整 | 溶液取样分析，根据取样结果进行溶液调整（运行中与停机后各一次） | 2次 | □ | ●
| 2)能力增进剂添加 | 确认溶液状况，根据取样结果进行溶液调整（运行中与停机后各一次） | 2次 |  | ●
4.报告书 | 1)报告书作成 | 报告书作成 | 1次 |  | ●