2022年度热电厂中央空调维护保养    框架合同价格明细

合同附件3：

热电厂中央空调保养技术服务收费标准

| 编号 | 项目包含维修工作内容（不含主材料费） | 6组中央空调检修价： |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.电气设备工作内容：(保证PLC控制系统正常) 1) 检查主电机的相电压测定其相平均不稳定电压应不超过额定电压的 2%。 2) 检查进出风机电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在规定范围内。 3) 测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值，电机绝缘不合格，进行修复处理。对电机轴承进行润滑保养。 4) 检查电线接头是否松动、发热。 5) 检查接触器的触点。 6) 紧固接线点的螺丝。 7) 清洁控制柜。 | 20,680.00 |
| 2 | 2.制冷系统的工作内容：（保证制冷装置运行正常，主控室、1号电子间、2号电子间室内温度不高于28°） 1) 检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围，对冷凝器至蒸发器铜管管束进行疏通。 2) 检查制冷系统是否有泄漏情况。如有泄漏及时焊接堵漏，补充制冷剂到正常范围。 3) 检查测量室内外机温感探头、传感器是否灵敏、正常，如有损坏更换处理。 4) 检查压力传感器。送风机、回风机润滑保养。 5) 检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。 | 20,000.00 |
| 3 | 3.换季冷凝器保养内容： 1) 人工清洗冷凝器和蒸发器翅片，清洗干净。 2) 检查冷凝器和蒸发器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。 3) 冷媒管路外包装保温是否有破损。 | 10,340.00 |
| 4 | 冷凝器和蒸发器清洗 | 10,000.00 |
| 5 | 更换蒸发器中效过滤网 | 10,300.00 |
| 6 | 更换蒸发器高效过滤网 | 11,288.00 |
| 7 | 恢复冷媒管保温 | 16,272.00 |
|  | 合计 | 98,880.00 |

要求：1．机组制冷启动之前。对机组进行一次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

2．运行期间，乙方每季派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后 24 小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方购买更换，做好质保；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5.履行地点：华泰热电厂

6.履行期限：二年

合同附件4：

材料报价清单(材料加安装)

| 编号 | 名称 | 型号尺寸 | 单位 | 厂家 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝器 | 1010*790 | 台 | 靖江龙旺 | 58000 |
| 2 | 蒸发器 | 1650*1500 | 台 | 靖江龙旺 | 27500 |
| 3 | 回风风机 | F系列 | 台 | 科禄格 | 12000 |
| 4 | 回风电机 | YE系列 | 台 | 西玛 | 6500 |
| 5 | 送风风机 | F系列 | 件 | 科禄格 | 17500 |
| 6 | 送风电机 | YE系列 | 件 | 西玛 | 6500 |
| 7 | 过滤器 | GL系列 | 套 | 丹佛斯 | 750 |
| 8 | 压缩机 | VR190KS-TFP-522 | 台 | 艾默生 | 9000 |
| 9 | 压缩机 | VR125KS-TFP-522 | 台 | 艾默生 | 8750 |
| 10 | 膨胀阀 | R-407C | 个 | 艾默生 | 1800 |
| 11 | 控制器 | 6ES系列 | 个 | 西门子 | 7000 |
| 12 | 输入/输出模块 | 6ES系列 | 个 | 西门子 | 9000 |
| 13 | 触摸液晶屏 | 6AV系列 | 个 | 西门子 | 8500 |

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年3月31日