通惠大厦直燃机冷凝器、吸收器

化学清洗、预膜 技术方案

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年04月27日

吸收器、冷凝器清洗报价单

| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 编号 |  |
| 1 | 直燃机 | LG | LDF-110ES | 台 | 2 | 2009年8月 |  |  |
| 机组现状 | 机组冷凝器、吸收器多年未清洗预膜，结垢严重，制冷效果明显下降，增加能耗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理方案 | 2台机组冷凝器、吸收器化学清洗、预膜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报 价 明 细 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| 1 | 吸收器、冷凝器化学清洗 |  | LDF-110ES | 2 | 台 | 6000.00 | 12000.00 | 含税6% |
| 2 | 合计 |  | 壹万肆仟元整 |  |  |  | 12000.00 |  |

冷凝器和蒸发器化学清洗预膜方案

- 清洗对象：

两台LG直燃机冷凝器、吸收器化学清洗预膜。

- 化学清洗步骤：

- 清洗药剂：

- 高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

- 主机冷凝器和吸收器化学清洗

    - 关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

    - 高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

    - 排出污水，用清水冲洗干净；

    - 根据客户要求，清洗结束后打开冷凝器端盖，检查是否清洗干净。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

- 冷凝器和吸收器预膜方案

- 将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

- 排出预膜液，即可运行使用。

- 清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年4月 27 日