为满足需要，安装热泵（吸收式溴化锂）用于废水冷却热利用和管网水加热，以及使用废水冷却加热直接加热河水，以提高 在 能源使用的效率。

表 -  1 号和 2 号泵的技术特性

| 名称 | 单位 | 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵品牌 | 片 | 1 | 1 |  |
| 单位热输出 |  | №1 | №2 |  |
| 功率范围 | МW (Gcal/h) | 3,5 (3,0) | 9,3 (8,0) |  |
| 加热系数 (COP) | % | 20–100 |  |  |
| 蒸发器管材 |  | 1,7 |  |  |
| 泵品牌 |  | 钛 |  |  |
| 低温源（冷却） |  |  |  |  |  |
| 泵入口处的水温 | ℃ | 40 | 40 |  |
| ABTN 出口水温 | °С | 25 | 25 |  |
| 耗水量 | m³/h | 82,4 | 192,2 |  |
| 回收热流 | МW | 1,44 | 3,35 |  |
| 极限压力 | MPa | 0,8 | 0,8 |  |
| 管网水（加热） |  |  |  |  |  |
| 泵入口处的水温 | ℃ | 45 | 45 |  |
| 泵出口水温 | °С | 85 | 85 |  |
| 管网耗水量 | m³/h | 75 | 200 |  |
| 极限压力 | МPa | 0,8 | 0,8 |  |
| 热源（蒸汽） |  |  |  |  |  |
| 加热蒸汽的绝对压力 | МPa | 0,65 |  |  |
| 蒸汽温度 | °С | 165 |  |  |
| 冷凝水温度 | °С | 95 |  |  |
| 消耗的热能 | МW | 2,05 | 4,79 |  |
| 每个驱动器的蒸汽消耗量 | t/h | 3,2 | 7,4 |  |
| 输入电功率 | KW | 9,6 | 20,6 |  |
| 作业重量 | Tons | 25,6 | 53,5 |  |
| 初步尺寸 (LxWxH) | m | 7,585х1,88х3,265 | 9,685х2,35х3,85 |  |
| 寿命 | 年 | 30 | 30 |  |

表 蒸汽水换热器规格

| 名称 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 换热器类型 |  | 管壳式 |
| 换热器品牌 |  |  |
| 数量 | 件 | 1 |
| 单位热输出 | Gcal/h | 10,4 |
| 加热蒸汽压力 | МPa | 0,65 |
| 加热蒸汽温度 | ℃ | 164 |
| 入口处加热介质的温度 | ℃ | 65 |
| 出口处加热介质的温度 | ℃ | 105 |
| 受热介质电阻 | kgs/cm2 | 0,75 |

附有冷凝器的冷凝水冷却器的特性见表。

表 冷凝水冷却器规格

| 名称 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 换热器类型 |  | 管壳式 |
| 换热器品牌 |  |  |
| 数量 | 件 | 1 |
| 单位热量输出 | Gcal/h | 1,6 |
| 入口处加热介质的温度 | ℃ | 164 |
| 出口处加热介质的温度 | ℃ | 85 |
| 入口处加热介质的温度 | ℃ | 65 |
| 出口处加热介质的温度 | ℃ | 105 |
| 受热介质电阻 | kgs/cm2 | 0,75 |

如前所述，在热泵站 (HPS)，除了热泵外，还需要提供设备，用于回收加热河水期间冷却废水流的过程中的热量。 为此，有必要安装适当的热交换器，同时考虑到废水和河水的污染。

用于河流和废水之间传热的回热式换热器的主要技术特性见表。

表分离换热器规格

| 名称 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 管壳式换热器型 |  | 管壳式 |
| 换热器品牌 |  |  |
| 数量 | 件 | 8 |
| 单位热输出 | Gcal/h | 5.0 |
| 加热介质消耗量（废水） | m3/h | 230 |
| 入口处加热介质的温度 | ℃ | 47 |
| 出口加热介质温度 | °C | 25 |
| 加热介质消耗量（网水） | m3/h | 250 |
| 入口处加热介质的温度 | ℃ | 5 |
| 出口加热介质温度 | °C | 25 |
| 加热介质阻力 | kgs/cm2 | 0.55 |
| 耐热介质 | kgs/cm2 | 0.91 |

对于沿回路的热载体循环，提供了以下安装：



2台变频电驱网络泵（1台工作，1台备用），容量75m3/h，压力0.4MPa，电机功率15kW；

2 台带变频电驱动的网络泵（1 台工作，1 台备用），容量为 500 m3/h，扬程为 0.4 MPa，电动机功率为 75 kW；

2台变频电驱动凝水泵（1台工作，1台备用），容量25 m3/h，扬程0.4 MPa，电功率7.5 kW；

方案的简要说明。在热泵运行过程中，将高达25℃的废水冷却热量带走加热管网水，冷却后的废水通过管道返回冷却塔冷冻水池，然后根据现有方案，送到市政污水处理厂。

在热泵中，网络水被加热到85°C，而其非燃料部分为42%，58%是保证热泵运行的蒸汽冷凝热。来自热泵的直接网络水供应给消费者，如有必要，可以在蒸汽-水热交换器中加热到消费者所需的温度。

作为热泵的驱动装置，蒸汽用于工业抽汽，绝对压力为 0.65 MPa。冷凝水在 95°C 的温度下返回冷凝水箱。