
青海宜化公司溴化锂冰机维护保养项目

比选文件

项目编号：qhyh-zh-wzl-20220411-03
     需  求  方：青海宜化化工有限责任公司  
     日      期： 2022年4月11日                          
  目     录
3

第一章 比选公告

5

第二章 比选须知

5

供应商须知前附表

6

一、总则

6

二、比选文件

7

三、响应文件的递交及编制

8

四、比选报价要求

8

五、响应文件的份数、装订和递交

10

六、评审

11

七、确定成交

11

八、授予合同

12

第三章 项目要求

13

第四章 比选程序、最终报价及评分标准

13

一、比选步骤

14

二、评审标准

18

第五章 比选响应文件格式



第一章 比选公告
   青海宜化  公司就“溴化锂冰机维护保养项目 ”项目进行比选采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

1、比选文件的获取方式：
 https://re.1688.com 下载。

2、比选文件发放时间： 2022   年  4   月 11  日 11   时 30  分
3、比选响应文件递交截止时间：2022年 4 月 18 日  14 时 30 分。

4、比选响应文件送达地点：供应商应在比选响应文件递交截止时间前，将比选响应文件上传至邮箱qhyhzb@163.com参与投标；提供有效正本扫描件即可。逾期送达或发送比选响应文件的，需求方不予受理。比选响应文件递交截止时间是否有变化，请关注本次比选过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

5、比选时间： 2022 年  4 月 18 日 14 时  30  分

6、比选地点：青海宜化化工有限责任公司开标室。不需到现场进行比选的，请按照需求方要求保持通讯畅通，否则视为无效响应。
7、项目咨询联系方式

招标办联系人及联系方式（手机）: 汪祖灵15297058313      

本项目咨询电话（座机）:  0971-7531707    

    8、投诉电话及邮箱

投诉电话及邮箱：0717-8868308   15171780568   yhzbwg@163.com（不是提交响应文件的邮箱，若因此未及时正确响应，一切后果自行承担）
                                  青海宜化化工有限责任公司
                                    2022    年   4   月11 日
第二章 比选须知

供应商须知前附表
请在方框□内划√选择；不满足此表要求的响应无效。
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	供应商参与资格条件
	1、未被列入需求方黑名单目录。

2、国家企业信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。

4、本项目其他资格条件：无



	2
	联合体比选
	☑不接受     □接受

	
	最高限价
	本项目最高限价：   /      人民币。（如果有的话）
注：凡报价超过最高限价的响应文件无效。

	3
	备选方案
	☑不接受       □接受

	4
	样品提供的规定
	☑不要求提供             □要求提供
提交的时间及地点：

	5
	保证金
	1、保证金：5000元
2、保证金交款账号及开户行信息：
户名：青海宜化化工有限责任公司
账号：63001893637050201152 

开户行：中国建设银行青海铝厂支行
行号：105851001152。  

	6
	比选有效期
	  90  日（日历天）

	7
	响应文件份数
	正本：  份； 副本：  份； 其他：电子文件壹份（U盘）通过加密上传邮箱qhyhzb@163.com参与投标，提供有效正本扫描件即可

	8
	需求方认为应该补充的其他内容：如果同一内容在响应文件多处出现且响应意思表达不尽一致的，则按照更有利于需方的意思表达进入合同内容。


1、供应商应自行承担所有与参加比选活动有关的费用，无论比选过程中的做法和结果如何，需求方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、响应文件编制基本要求 

2.1供应商应按照比选文件的要求编制响应文件，具体按第五章“比选响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选响应文件的组成部分。供应商应对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.2供应商提交的响应文件以及供应商与需求方就有关比选的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。 

2.3除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位；报价计量单位均以人民币计。

2.4“报价表”不允许涂抹、修改，表中相应内容报价必须计算正确。《报价表》内容与响应文件中的其他相关内容若不一致以《报价表》为准。

2.5对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，需求方将不予认可成交供应商自认为没有列入的其他费用，并认为此项目涉及的相关费用均已包括在总报价中。
2.6响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2.7如因供应商只填写和提供了本响应文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。评审中，响应文件正本和副本不符的，以正本为准。

2.8比选响应文件内容均应加盖单位公章，否则响应无效。

3、响应文件不得采用活页装订，应采用胶装方式装订。供应商应将响应文件正本、副本及电子响应文件（U盘）密封，并加盖单位公章。如果未按要求密封和标记，需求方不予受理。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

4、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知需求方。

4.1补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2任何要求对比选文件有异议的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3日前以书面形式向需求方提交比选异议。 

5、在提交首次响应文件截止时间至少3日前，需求方可以对已发出的比选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容将在发布本比选文件的网站上予以公布。

5.1不足3日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。比选文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

5.2供应商应注意及时查收需求方发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。 

6、比选保证金

6.1 本项目比选保证金收取详见供应商须知前附表，比选保证金应在比选有效期内有效。

6.2保证金应以需求方认可的方式缴纳至要求的账号内，其中以转账或电汇方式缴纳的应通过供应商的银行基本账户汇出。
6.3递交比选响应文件时，供应商应在比选响应文件中附比选保证金缴纳凭证。有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在提交响应文件中提供虚假材料的；

（3）除不可抗力或比选文件认可的情形外，成交供应商不与需求方签订合同的；

（4）供应商存在串通响应或视为串通响应情况的；

（5）比选文件规定的其他情形。

7、递交比选响应文件或参加比选评审会的供应商，应携带有效身份证明文件（加盖公章的法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件。实际参加比选代表与法人授权书中代表不一致的，比选评审小组有权取消该供应商的比选资格。

8、对于按照需求方要求通过邮件提交响应文件的，可以自行决定是否设置电子密码，对于未设置电子密码而产生信息被泄漏异议的，必须书面提供有效的证据需求方才予以受理。

9、评审小组按照综合得分由高到低对供应商进行排序，推选排名第一的为拟成交供应商，编写评审报告，经管理性评审并确定成交供应商后，发布成交公告。

10、成交供应商在收到成交通知信息后，30天内与需求方签订合同。

10.1拒绝签订合同的成交供应商不得参加本项目重新开展的比选活动，性质恶劣的在6个月内不得参与本公司任何招采活动或纳入公司黑名单。
10.2签订合同后，成交供应商不得将相关服务进行转包，除本比选文件认可的分包情形外，也不得采用分包的形式履行合同，否则需求方有权终止合同。转包或分包造成需求方损失的，成交供应商应承担违约和赔偿责任。

第三章  项目要求

（以下内容需符合集团制度要求）

一、资格要求

见供应商须知前附表。

二、商务及报价要求

	税率
	含13%增值税专票

	税票
	提供税票票面信息必须和实际发货货物名称，数量，单价一致

	付款方式
	合同签订维护保养完成验收合格后、发票入账后付90%，10%质保一年，以半年期银行承兑方式支付

	交货期
	合同签订，双方盖章生效后10天

	如对技术参数、商务条款、发票、交货期等存在有异议请在“商务偏离明确注明”


三、技术要求

溴化锂机组维护保养技术要求
本技术要求提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范，供方保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品。同时满足国家对有关安全、环保等的强制性标准要求。

本技术要求所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.1基本要求

本技术要求适用于青海宜化化工有限责任公司转化溴化锂冰机制冷设备维护保养。

供方保证提供符合本协议书和有关工业标准和企业标准的优质产品服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。若是系统运行所必需的而未在本技术要求书中列出的设备，一经发现供方也将负责免费提供。

3、如果需方有除技术要求以外的特殊要求，应以书面形式提出并做详细说明。

4、如果供方对本技术要求中的条文有异议或对其制造标准有不同见解，应以书面形式提出并做详细说明。

5、供方对所提供的溴化锂制冷维护保养（含主机辅助系统与设备）负有全责。交付后设备的总体性能保证由供方负责保证，系统达到设计要求和满足运行需要。

2.1工程范围：

	设备名称
	设备型号
	机组编号

	溴化锂机组
	SXZ3-392D(30/36)H2M2
	SXKF1136

	溴化锂机组
	SXZ3-392D(30/36)H2M2
	SXKF1137

	溴化锂机组
	SXZ3-392D(30/36)H2M2
	SXKF1138


2.2工程内容：

溴化锂机组由于长时间运行、外部系统影响及保养质量等方面工作因素，其机组内部循环系统、传热系统、控制系统、运转部件、气密性元件、制冷液等发生一些偏差或改变。需对设备进行以下维护保养：

2.2.1 机组内腔清洗
由于溴冷机机组内主要有辛醇、铁锈、铜锈、碳酸锂以及其它离子的络合物，因此在清洗时考虑清洗剂对紫铜、碳钢和石墨轴承的腐蚀影响以及对机内混合污垢的清洗效果，同时还必须考虑将这些污垢彻底地排出机外，解决机组运行隐患。机内清洗的步骤包括：水洗、除油状物、除垢、钝化四步。采用专用清洗剂，能有效地清除机内污垢，且对铜、碳钢、不锈钢的腐蚀极低，远远低于国家化学清洗行业规定的标准。机组维修要着重解决腐蚀物的排出问题，同时对喷淋管、淋板和滤网做特殊处理。 
机组内腔清洗维修步骤 
1、 检测机组真空度，如有外漏应及时处理；用氮气冲压将机内溴化锂溶液彻底排放出来进行再生处理； 
2、 连接机组与机外循环管路，向机内注入清水循环后排放，反复几次，将溴化锂残留液过干净； 
3、 加入除油剂，并加热循环 4 小时后排放； 
4、 加入除垢剂，常温循环 4-6 小时，测定清洗终点到达后排放； 
5、 加入钝化剂，加温循环 10-12 小时，通过硫酸铜滴定法确定效果后 
排放
6、 对机组个别部位进行物理冲洗和维修： 
a、高、低压发生器底盘开孔冲洗； 
b、蒸发器、冷凝器水盘开孔冲洗； 
c、吸收器溶液盘开孔冲洗及滤网检查； 
d、蒸发器滤网检查和喷淋系统维修； 
e、吸收器和低压发生器淋板维修； 
f、高、低温换热器壳程排污处理。

7、整机检漏，真空抽至 100Pa 以内静置 24 小时，压力上升不大于5Pa 为合格； 
8、溶液回灌后，外挂溴化锂溶液专用除杂器进行旁滤，进一步加强对溶液的维护和保养。
2.2.2 机组溶液再生
在机组长期运行过程中，由于真空（如出现局部微漏）或加入热源等不稳定因素原因，导致溶液中的缓蚀剂含量逐渐分解并生成氢氧化物，引起溶液碱度逐步升高，导致机内发生腐蚀特别是点蚀，产生大量腐蚀物沉淀、溶液热交换器换热性能下降。以及溶液腐蚀产物在溶液中部分呈悬浮状，其随溶液在系统内循环会对机组溶液及冷剂水布液装置造成堵塞，导致机组出力下降，影响机组的使用寿命。如不及时对溶液进行有效的维护保养，将导致溶液碱度超标（溶液 PH 值正常范围在 9.0～10.5 之间），溶液运行质量急剧下降，引起溶液中铜铁离子含量的增加、溶液颜色由正常的淡黄色逐渐变浑浊呈棕黑色或绿色等现象。溴化锂溶液发生质量变化后，根据需方机组溶液实际保养状况，并结合机组溶液的<溴化锂溶液化验报告>，及时应采取最合理维护方式，以促保维护后溶液的高效品质与机组的正常运行质量。

溶液维护的物理工艺主要包括：沉淀法和过滤法。沉淀指溶液在机内充分循环后将机内腐蚀产物带出机外沉淀，经沉淀取上部清液，除去机内的沉淀物，沉淀需反复多次才能达到清洁溶液的目的；过滤指利用过滤装置对溶液进行过滤带出溶液内的腐蚀物，从而达到清洁溶液的目的。

在采取物理工艺对溶液维护的基础上，将根据溶液维护前(中)取样的分析结果，由专业技师严格依照操作规程酌情添加必要的化学成分，使维护溶液主要技术指标达到新溶液的标准，同时实现对机组内腔的预膜维护，从而很好的满足于空调机组的投运效果。

2.2.3 机组气密性检查及补漏 

真空是溴化锂吸收式冷水机组的第一生命。溴化锂制冷机必须在恒定的高真空下才能正常工作，稍有空气渗入机组内部，真空度就会下降，从而制冷量降低。在空气渗入机组的情况下，溴化锂溶液的腐蚀性增强。腐蚀造成机组使用寿命快速缩短，同时腐蚀会产生不凝性气体，进一步降低真空度。因此，高气密性是保证溴化锂吸收式制冷机寿命的决定性因素，也是评价机组性能的关键指标，所以在机组进行以上维修后时，必须再次对机组进行严格的气密性检测，以消除机组的泄漏隐患，相关检测工作工艺说明如下： 

①、正压找漏 

向机组内部冲入 0.1～0.12Mpa 的氮气,冲入氮气后,在机组焊缝、阀门、法兰、传热管胀接处等检漏,检出漏点后,将机内氮气放出进行补漏,补漏结束后再次向机内冲入氮气复查补漏效果,直至合格。 

②、负压检漏 

将机内绝对压力抽至 P≤30Pa,经 24 小时后,绝对压力上升小于 5Pa 可认为合格。如达不到要求则重复以上过程继续找漏,直至补漏合格。

2.2.4 机组传热管清洗 

1、溴化锂机组为负压型，清洗时必须先充装氮气保正压 0.04Mpa，以便及时发现泄漏。 

2、采用循环清洗和静置浸泡相结合的方法，通过安装临时清洗槽，使清洗设备形成一个闭合回路，在清洗液不断循环，沉积层等不断受到新鲜清洗液的化学作用和冲刷作用时而溶解和脱落。 

3、建立临时清洗系统 

采用外接清洗水泵和清洗水箱的方式，通过临时清洗管线将机组吸收器、冷凝器、蒸发器等连接，形成清洗系统。 

4、水冲洗和检漏 

目的是冲掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀产物，同时检查传热管、临时系统是否有泄漏等问题。 

5、缓蚀处理 

由于机组内部材质为铜管，若清洗过程缓蚀处理不当，容易造成金属的腐蚀，严重者可导致铜管被洗穿。采用机组清洗专用缓蚀剂，最大化地防止清洗过程腐蚀的产生。 

6、专配清洗剂清洗 

采用循环＋浸泡的方式进行操作。依据需方机组要求专配机组高效复合清洗剂予以高效除垢除锈，严禁对机组铜管造成超标准的腐蚀。 

8、高压水射流清洗 

循环清洗结束后，打开机组端盖进行检查，对于残存未完全脱落的浮垢，再次通过高压水射流冲洗方式予以清除，同时冲出残存的清洗液。

清洗工艺流程及步骤

9.1.系统检查确认：清洗前打开机组水室端盖，检查结垢状况，同时还应检查主机的外部综合状况和性能，电控箱需遮盖，以避免液体溅到电控箱。

9.2.当主机铜管结垢严重而堵管的情况下，必须使用物理法疏通铜管（即高压射流物理清洗）。 

9.3.清洗系统补满水后，启动清洗泵开式循环，检查清洗系统是否存在泄漏。

9.4.首先投加缓蚀剂，按照清洗系统保有水量投加。循环 15 分钟以上确保缓蚀剂已经溶解且循环均匀后才能加清洗剂。 

9.5.加入清洗剂时缓慢进行，清洗剂在清洗水箱内溶解后再打入清洗循环系统。 

9.6.通过控制加清洗剂速度来控制反应速度，使其与机组被清洗部位充分接触，同时避免出现系统大量气体涨破清洗软管的情况及有可能在内形成“气阻”而造成部分铜管清洗不彻底。 

9.7.停止循环后，排掉少部分清洗剂。打开被清洗部件端盖检查清洗效果，待确认良好后清洗工作结束，排掉清洗剂，用高压水枪将铜管冲洗干净。

9.8 冲洗完毕，上好盖板，清理现场卫生，通知需方维修工作结束。

2.2.4 主机控制系统升级

控制系统采用先进的彩色触摸屏作为人机界面和可编程程序控制器、液位控制器等先进的控制元件一起，实现对溴化锂机组的最优化控制。控制系统根据冷水的出口温度、冷却水进口温度以及机组内溶液的浓度来调节制冷量，从而满足需方高精度控制场所的要求，并能提高机组的运转效率，减少能源消耗。

3.性能检测值和检测方法

3.1.性能保证基础

供方在完成系统调试后, 将在需方的监督下, 按系统要求的程序进行试运转, 由供方的人员进行操作, 并进行所有必要的试验来证明设备情况良好, 且符合合同中的要求, 在试验后, 设备即可交付买方作正常运行用。

4质量保证

系统的质量保质期为验收合格后24个月（消耗性材料除外）,维保完毕后，应对维保前后机组性能指标进行对比。

在保质期内，若设备在正确操作运行下，供方负责免费更换与维修损坏件。

在质量保证期后，供方以优惠价格长期向买方供应备件。

5、承包商入场须提交审核资料
	承包商入场须提交审核资料目录

	序号
	提交资料明细
	备注说明
	审核结果

	1
	营业执照复印件
	　
	　

	2
	安全生产许可证复印件
	无安全生产许可证的制造类企业提供相应制造许可证
	　

	3
	银行开户证明文件
	　
	　

	4
	提供企业资质文件复印件一套
	　
	　

	5
	安全、环境、质量等管理体系认证文件一套
	　
	　

	6
	近三年本企业无事故证明文件
	　
	　

	7
	本项目事故应急预案
	非技改项目提供综合应急预案
	　

	8
	提供施工方案一份
	零星维修工程可不提供
	　

	9
	提供单位公章及财务用章印模一份
	　
	　

	10
	提供项目组织机构图、安全管理制度
	　
	　

	11
	授权书（含法人代表及被授权人身份证复印件）及相关任命书
	承包商负责人必须具有授权，技改工程现场主要管理人员（项目经理及五大员必须提供相关任命聘用文件）
	　

	12
	提交拟入场管理人员（项目经理及五大员）名单及近期社保缴纳流水记录
	社保流水须加盖社保局鲜章
	　

	13
	提供该项目五大员及项目经理相关证书复印件（项目经理或现场总负责人还须具有安全管理资格证）
	施工员、材料员、预算员、专职安全员、技术员等，安全员必须专职且人证合一。
	　

	14
	提交施工合同及技术协议一份
	与甲方签订的合同及技术协议复印件
	　

	15
	提交安全管理协议原件或复印件一份
	签订合同后入场前与甲方签订安全管理协议
	　

	16
	缴纳安全风险抵金，提供财务所开收据复印件
	合同金额的5%，最高不超过5万元
	　

	17
	提交拟入场所有人员名单一份
	人员名单须注明工种岗位
	　

	18
	提交拟入场所有人员一年之内县级以上医院体检表
	体检结果须为“合格”或“无异常”，不得有高血压、癫痫、心脏病等职业禁忌症
	　

	19
	提交员工缴纳社保流水记录或购买商业工伤保险证明
	商业工伤保险身故赔偿额不低于100万元
	

	20
	提供拟进场施工的特种作业人员特种作业证复印件
	气割工、焊工持安监局颁发的焊接与热切割特种作业证，涉及登高作业人员持安监局颁发的高处作业证，电工持电工证、起重作业人员持起重指挥证、涉及压容压管的爆工加持质监局颁发的特种设备特种作业证
	　

	21
	所有人员与单位所签订的用工合同复印件
	临时用工亦须有用工合同
	　

	22
	进场工器具清单一份
	进场时须经过甲方检查合格并贴合格标志牌
	　

	备注：以上所有资料须加盖公司鲜章。


12、化工企业和承包商检维修作业安全管理双八条规定
化工企业应做到以下八条:
一、 资质审查：必须对承包商资质及能力进行严格审查，选择具备相应资质、安全诚信好和安全业绩优良的施工单位。
二、 安全协议：必须与承包商签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任，严禁以包代管。要对承包商施工方案进行认真审核，并有审核责任人签字。
三、 安全培训：必须对承包商作业人员进行严格的安全培训教育，做到与本企业员工实行同标准、同学习、同考试，经考核合格方可凭证入厂。禁止未经安全培训教育的承包商作业人员入厂，严禁以学代考。
四、 安全交底：必须在进入作业现场前与承包商进行现场安全交底，安全交底包括安全风险交底和安全技术交底。交底内容包括：作业过程中可能出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、坠落、物体打击和机械伤害等方面的安全风险、如何避免上述危害的具体措施以及发生异常时的安全疏散线路等。
五、 工具设备：必须对承包商作业工（器）具、设备等进行入场前检查，合格后张贴标识方可入场。
六、 人员资格：必须对承包商作业人员的劳动合同与相关保险、特殊作业人员与特种设备作业人员资格进行入场前核验，涉及“两重点一重大”的高危岗位作业人员，必须核验其具备高中以上文化程度，核验无误后方可入场。
七、 现场监管：必须对承包商的安全管理体系及运行过程进行检查监管，督查承包商落实自己的安全主体责任。必须对承包商作业过程采取专人监护和全程视频监控措施，视频录像至少保存3个月备查。严禁擅自变更作业人员、地点和工（器）具。
八、 应急处置：必须制定专项应急处置方案，必要时应组织预演。必须确认承包商有相应的应急预案和针对作业风险制定的现场应急处置方案。
注：化工企业含危险化学品生产、经营、储存、使用等企业。
承包商应做到以下八条：
一、 资质要求：必须具有相应资质和独立作业能力，对作业现场安全生产负全面责任，进厂施工作业前，严禁将主体工程项目再分包转包。
二、 安全协议：必须与企业签订安全管理协议，明确双方安全管理范围与责任，必须制定施工方案，内容包括组织机构（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成（项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等）、技术（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、应急（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤应急预案）等。
三、 安全培训：必须强化对施工人员的教育培训，建立从业人员培训教育档案，严把入场考核关，考核不合格人员严禁安排入场作业。
四、 安全交底：必须按照企业的安全交底进行现场勘察，对项目工艺和现场进行风险评价，编制施工作业风险评估报告，报企业审查。
五、 工具设备：必须配备符合安全要求的设施、设备，配置必需的安全防护器具、安全标志等。
六、 人员资格：必须对特殊作业人员和特种设备作业人员的资质严格把关，做到持证上岗。安排施工作业人员必须是签订正式劳务合同、购买工伤保险和人身意外伤害保险的人员。
七、 现场监管：必须落实专人对施工现场进行全程监护。所有作业必须经过书面许可，按作业票证的内容，在规定的时间、地点和内容作业，严禁擅自变更作业人员、地点和作业内容，严禁无票作业。主动接受企业监督。
八、 应急措施：必须制定安全应急预案和技术措施，发生紧急情况必须按照企业指定的线路进行疏散，必要时应组织预演。
四、合同模板

设备外协维修合同

                                         合同编号：
甲方： 青海宜化化工有限责任公司              统一社会信用代码： 91630121679175017Q
乙方：               统一社会信用代码：     
签订地点： 青海省西宁市大通县黎明路111号
一、工程名称：                                 （计价单位：元）

	项目
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	合计人民币金额（大写）：（一票制，含13%增值税专用发票）。


二、质量要求，技术要求，对质量负责的条件和期限：按行业标准和技术协议，满足生产要求。

三、交货时间：合同签订后，30天检修完成并交货完毕。                                     
四、验收标准：按行业标准和技术协议验收。                                           
五、交货方式、地点：青海宜化。                                       

六 、承运费及修理材料费：乙方负责将设备拉往乙方维修地点并承担所需的运费，乙方负责将维修后的设备运回青海宜化施工现场并承担所需运费及修理所需的所有材料费用。           
七、结算方式及期限：合同签订后，乙方将需维修的设备运至维修地点开始维修，维修完毕乙方通知甲方发货，甲方收到维修后的设备验收合格且发票上账付90%维修款；乙方应于结算单下发之日起15日内开具发票入账；若乙方不按合同约定开具发票，甲方有权拒绝付款；若乙方开具的发票不合规，应赔偿甲方增值税（合同约定税率）和企业所得税25%的税金损失及罚款等实际损失，以上赔偿款从乙方货款中据实扣除或向乙方追偿。                                                      

八、质量保证期及质保金：1、质保期：货到现场12个月；质保金为维修款总额百分之十。2、质保期期间如有质量问题，乙方应安排技术人员无偿、及时进行现场修复。                           
九、违约责任：1、按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。2、如未能按时交付，甲方可单方解除合同，要求乙方退还维修款并支付合同总额30%的违约金。                                      

十、解决合同纠纷的方式： 1、双方协商解决2、如协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉，由人民法院予以解决。                                                               

十一、廉洁从业约定                                                                   

（一）为了促进双方真诚合作，确保双方利益的依法维护，乙方在与甲方进行业务交往活动中，愿承诺保证如下：1、乙方绝不采用馈赠财物、给付回扣、接受请托等不正当竞争手段，贿赂或拉拢腐蚀甲方工作人员。2、乙方绝不与甲方相关单位人员进行有偿娱乐、赌博等变相贿赂行为。3、乙方绝不与甲方相关人员发生相互借贷。4、乙方绝不超常规宴请甲方业务承办人员。5、乙方绝对保证为甲方廉政建设工作提供便利条件，发现甲方工作人员有“吃、拿、卡、要、报”等不廉洁行为发生时，及时向甲方纪检监察部门投诉举报，并全力配合甲方对发现的不法事件进行核查处理。                                                                      

（二）乙方若有违反以上条款行为，同意无条件接受甲方以下处理处罚，并绝无异议：1、贿赂等违规不法行为涉及金额较少（500元以内），且未因此给甲方带来可证明的损失，乙方除接受甲方批评教育、按违规不法金额20—30倍接受罚款、对乙方当事责任人进行严肃处理外，提请甲方根据乙方表现重新考虑保留乙方在甲方的业务资格。2、贿赂等违规不法行为涉及金额超过500元或因违纪不法行为而给甲方带来可证明损失，同意取消乙方在甲方的业务资格，并同意按违规不法金额对乙方处以20—30倍罚款，由此造成的经济损失全部由乙方赔偿。3、以上罚款和赔偿款可从乙方维修款等款项中扣除。4、对违反国家法律的行为，移交司法机关处理。                                                     

（三）若甲方存在违规行为，乙方应及时如实向甲方主管部门反馈或通过本合同投诉电话投诉，甲方将积极处理并将处理结果及时如实反馈给乙方。                                      

十二、其它事宜：  1、本合同一式六份，甲方四份，乙方二份，双方签字盖章即生效。未尽事宜双方协商解决。                                                                      
	甲 方

甲方（章）：青海宜化化工有限责任公司
住所： 青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村

法定代表人 ：

委托代理人：

电话： 

传真：0971-7833003                           

开户银行: 建行青海铝厂支行
开户行行号：1058 5100 1152
帐号：6300 1893 6370 5020 1152
通讯地址：青海省西宁市大通县黎明路111号
邮政编码：810103
签订时间： 20  年   月   日
（开票信息与此信息不一致，如需另外提供）
	乙 方

乙方（章）：

住所： 

法定代表人： 

委托代理人： 
电话： 

传真： 

开户银行： 

开户银行行号：

账号： 

邮政编码：226541
时间： 20   年   月   日


第四章  比选程序、最终报价及评分标准
一、比选步骤

1.初步审查

1.1比选评审小组审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。原则上比选评审小组决定是否实质响应只根据其响应文件本身的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有明显不真实不正确的内容除外。

1.2实质性响应是指满足比选文件明确的技术参数及需求，且没有重大偏离或保留。

2.供应商的澄清

2.1比选评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的书面澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.比选及最终报价

3.1供应商应当按照比选文件的变动情况和比选评审小组的要求提交澄清文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.3比选结束后，所有实质性响应的供应商应在比选评审小组要求的时间内密封提交最终报价（或按时发送至指定邮箱）。最终报价仅为澄清后对价格进行调整，若附带其他技术要求、交货期或付款方式等调整的，将作为无效响应。

4.详细评审

4.1供应商提交最终报价后，比选评审小组采用综合评估法对提交最终报价的供应商进行综合评分。具体详见“评审标准”。

4.2供应商的最终得分为所有比选评审小组成员评定分数的算术平均值。

4.3比选评审小组按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序确定，评审得分和最终报价均相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推选成交供应商。

二、评审标准

1、初步审查

	资

格审查


	审查内容
	审查标准

	
	  主体信用资格
	1、未被列入需求方黑名单目录。

2、国家企业信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）无异常情况。
3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人。

	
	本项目其他资格
	......

	形式及响应性审查


	供应商名称
	与营业执照、税务登记、组织机构等一致（营业执照三证合一的只需提供营业执照）

	
	   响应文件签署
	按比选文件要求加盖公章或签字

	
	响应方案
	只有一个响应方案，不接受备选方案

	
	报价
	只有一个有效报价，且不得高于本项目最高限价（如果有的话）。

	
	保证金
	符合供应商须知前附表的要求

	
	响应文件有效期
	符合供应商须知前附表比选有效期的要求

	
	技术及商务要求
	质量、工期/交货期等作为直接否决响应文件的条款。

	
	其他
	符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的


上述资格审查条件要求提供的证明材料需原件彩色扫描并加盖公章，否则评委和需求方将不予采信。
2、商务、技术、价格评审内容及标准

价格分比重要求:货物类价格分不得低于30分（百分制）、服务类价格分不得低于10分（百分制）、施工类价格分不得低于40分（百分制）。各类业绩、企业实力、证书、专利、原厂证明、售后承诺等商务部分不得高于20分。对于技术简单标准，有行业或国家统一标准，本公司具备有效检验手段的，质量可通过验收有效把关的，应提高价格分权重。

评审基准价：满足比选文件要求且报价最低的价格作为评审基准价。

本次评标采取综合评估法，满分100分，本项目具体分值权重及评审标准如下：
	序号
	评议内容
	分值
	评审标准

	1
	商
务
部
分    20
分
	公司营业状况
	5
	资产负债率≤50%得5分，＞50%≤60%得3分，＞60%得0分。（提供相关的审计报告）

	
	
	业绩得分
	10
	2018年1月1日至今，投标单位每具有一项同类设备加工制造系统制作业绩，得1分，满分10分（投标企业证明业绩时需提供与业绩厂家合同复印件、联系人座机及号码）

	
	
	付款方式
	5
	合同签订维护保养完成验收合格后、发票入账后付90%，10%质保一年，以半年期银行承兑方式支付，按此方案付款的得5分，否则0分

	2
	技   术   部   分   40   分
	技术参数
	6
	1、是否存在偏离，负偏离扣分-3，正偏离不扣分。2、是否有严谨安全可行性更换检修方案，有得3分，无扣分-3。

	
	
	主观能动性及维修质量
	15
	要求：1、能否主动检查维护其他零部件；2、是否熟悉设备有关技术资料，能否编写检修方案；3、是否专业技术力量、专业维修设备；4、提供维修质量保证措施；

	
	
	材料选型
	9
	1、需更换备件是否出自设备原厂；
2、是否能提供原厂材料证明书，更换配件质保期能否达到12个月以上；
3、是否能达到我方工艺参数设备参数（承诺函）；
一项不符合要求扣2分。

	
	
	质量保障措施及售后服务
	5
	质量保证措施有力，针对产品出现的问题可否承担相应责任，12小时做出响应且24小时到达现场；承诺保证设备连续运行一年不出故障（质保期一年），质保期一年大于12个月得2分，每增加一个月得1分，最高5分。

	
	
	维护保养周期
	5
	维护保养周期最短得5分，次之得2分，再次之0分

	3
	价
格
评
议  （40）
分
	价格
	40
	评判小组只对资格和符合性评审合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的价格作为评审基准价，其价格分为40分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)×价格分。


第五章  比选响应文件格式
比选响应文件

项 目 编 号：               

项 目 名 称：               
供应商名称 ：               

日      期 ：               
响应文件目录
一、资格及商务文件组成

1、资格及授权证明文件；（附件一） 

营业执照、税务登记、组织机构代码证或三证合一证件；

法定代表人资格证明文件/法定代表人授权书；

信用资格证明文件；

行政许可等其他资格证明文件； 

供应商声明； 

制造商（或总代理）授权书；（适用于标的物不是供应商自己生产的）

2、报价表；（附件二） 

分项报价表；

标的物清单；

3、商务偏离、响应情况表；（附件三）

4、近五年内业绩合同；(附件四）  
5、供应商承诺书；(附件五）

6、异议投诉要求；（附件六）

7、经审计的上一年度财务报告（附件七）
二、技术文件组成 

7、技术（服务）方案；（附件八）

8、技术偏离、响应情况表；（附件九）

9、供应商认为需要加以说明的其他内容（如对比选文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、自身优势、保证产品质量的措施等）

附件一（资格及授权证明文件）

营业执照、税务登记、组织机构代码证或三证合一证件

法定代表人资格证明文件
           （需求方全称）：
兹有       同志为       公司法定代表人，代表      （供应商全称）办理一切社会公务事宜，具有法律效力。
附法定代表人基本情况：
姓名：      性别：      年龄：       职务：     
身份证号码：                
通讯地址：                  
电话号码：                   邮政编码：               


供应商名称（公章）：                

日期：       年     月     日 

法人授权书
兹授权      同志为我公司参加贵公司组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）比选活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。  

授权单位（公章）：                

签发日期：       年     月     日 

附：代理人职务：             性别：       

身份证号码：                               

	被授权人身份证彩色扫描件（正反面）


资格证明文件

国家企业信息公示系统、“信用中国”网站进行截图证明

需方黑名单供应商响应无效

按照供应商须知前附表要求的其他参与资格逐条证明

供应商声明

	供应商名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	万元

	
	职工总数
	人

	
	资产

情况
	净资产：     万元
	固定资产原值 ：  万元

固定资产净值：   万元

	
	
	负 债 ：     万元
	

	
	
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	财务状况

（最近两年）
	     年
	
	
	
	

	
	     年
	
	
	
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，如贵方要求，我们同意可以出示相关证明文件。

法定代表人或授权代表（签章）:               
供应商名称（公章）：               

日期：      年     月     日
制造商（或总代理）授权书
（适用于产品不是供应商自己生产的情形）
           （需求方全称）：
我方         （制造商名称）是按国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在              （制造商地址）。兹授权       （供应商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：
（1）代表我方办理贵方项目编号为         的比选文件要求的我方能生产制造的             （标的物名称）的比选有关事宜，并对我方具有约束力。
（2）作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该参与的比选项目共同和分别负责。
（3）我方兹授权           （供应商名称） 全权办理和履行此项目比选文件中约定的一切事宜。兹确认              （供应商名称） 及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。
我方于       年       月       日签署本文件，        （供应商名称）于     年    月     日接受此文件,以此为证。

供应商名称(公章)：                 出具授权书的制造厂名称(公章):

法定代表人（签章）：              正式授权代表（签章）：

职 务：                           职 务：

部 门：                           部 门：
                         保证金缴纳凭证

附件二（报价表）

首次响应报价表

项目编号:                 

项目名称:                 

	供应商名称
	

	总价（含税）
	¥：           （大写）

	税率
	

	交货期
	

	付款方式
	

	质保期
	

	备  注
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              

供应商名称（签章）：               

报价时间：      年     月    日 

最终报价表
项目编号:                 

项目名称:                 

	供应商名称
	

	总价（含税）
	¥：           （大写）

	税率
	

	交货期/工期
	

	付款方式
	

	质保期
	

	备  注
	


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              

供应商名称（签章）：               

报价时间：      年     月    日 

注：供应商应装订几份报价表到比选响应文件中，不填数据，只盖章（或携带公章），现场填写。

                           分项报价表

项目编号:                 

项目名称:                 

	序号
	标的物

名称
	规格参数
	制造商名称国别/地区
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	总 计
	¥：


说明：1、分项报价总价必须与《报价表》一致；制造商名称列货物类适用。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应比选文件。

3、分项报价表可根据具体项目进行适当调整，不限于以上内容，但必须包含以上内容。

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              

供应商名称（签章）：               

报价时间：      年     月    日 
标的物清单
项目编号：
项目名称：
	序号
	标的物名称
	主要规格参数
	计量单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：对于货物类提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、

备品备件等；各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              

供应商名称（签章）：
日期：       年     月     日

附件三

商务偏离、响应情况说明表

项目编号:               

项目名称: 

	序号
	比选文件要求
	响应文件对应内容
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              

供应商名称（签章）：               

时间：      年     月    日 

附件四：

业绩合同

（2018年与本项目同类的业绩合同10份，具体份数按照评分标准要求。）

附件五
  供应商承诺书
                公司：

    我公司决定参与贵公司编号为      的                比选项目，在此项目比选活动中，我公司郑重承诺如下：
    1、保证采取所有必要的方法对本项目贵公司提供的相关信息和资料进行保密，严格非授权透露、使用、复制本项目贵公司所提供的相关信息和资料；
    2、遵循公平、公正、公开和诚信的原则参加本项目的比选活动；
    3、本公司为本项目提供的所有资料都是真实、有效、合法的；
    4、不采取非法违规手段与其他供应商或贵公司相关人员串通以谋取项目成交，不损害贵公司或其他供应商的合法权益；
    5、绝不采用馈赠财物、给付回扣、有偿娱乐、赌博等不正当竞争手段，贿赂或拉拢腐败贵公司相关工作人员； 
    6、保证提供的标的物质量达到国家或行业标准，或贵我双方签订的技术标准要求，确保标的物不存在质量缺陷；

7、按要求做好售后服务相关工作。

8、公司一年来生产经营正常，没有出现被冻结账户、责令停产整顿等现状。
本次承诺自我公司盖公章之日起生效，若我公司违反上述承诺，被贵公司发现或被他人举报查实，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我公司负责。
                供应商（公章）：
                 供应商代表（签章）：
年    月    日
附件六

异议投诉要求

 本项目参与供应商或其他利害关系人认为招采活动不符合相关要求，自身权益受到损害的，以书面形式实名向需求方或相关管理部门提出异议投诉，具体内容应有明确的请求和必要的证明材料。

缺少如下内容的异议投诉函将导致无法答复：异议投诉人名称缺乏或者虚假（无名或者非实名异议投诉）；联系人和联系方式缺少或者虚假；没有异议或投诉事项无法知道质疑内容；委托代理人没有提交书面授权委托书无法确定其为授权代表；没有签字没有盖章等。

异议投诉应本项目评审结果公示期内（挂网网站公示，公示时间3个日历天）提出，如逾期，异议投诉人将丧失相关权利。

捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议投诉，给他人造成损失的，将承担赔偿责任，需求方将直接纳入黑名单。

                供应商（公章）：

                 供应商代表（签章）：

年    月    日

附件七
经审计的上一年度财务报告

附件八

技术（服务）方案

附件九

技术偏离、响应情况说明表

项目编号:               

项目名称: 

	序号
	比选文件要求
	响应文件对应内容
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：应对照比选文件“第三章 项目要求”，逐条说明具体响应和偏离情况。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供标的物的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制比选文件要求，将导致响应文件被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:              

供应商名称（签章）：               

时间：      年     月    日 

供应商认为需要提供的其它有关资料或需要加以说明的其他内容
法定代表人《居民身份证》彩色扫描件（正反面）








 

