长阳施工项目

吸收器冷凝器化学清洗

高温热交换器、低温热交换器化学清洗

溶液喷淋过滤网检查清理

溶液返厂再生

机组排放溶液方法：放溶液过程中绝对不可以进空气。将机组用氮气充至0.03Mpa，高发放液口连接连接自吸泵，启动自吸泵将溶液打到楼上桶内，待高发溶液放完后，将溶液泵放液口与自吸泵连接将溶液装车，待吸收器溶液放完后，排空气体，气体排空后启动真空泵抽气3分钟，将交换器上的堵头拆下并装上阀门，向机组内冲入氮气至0.02Mpa连接自吸泵将溶液装车。待溶液装车后测量溶液浓度并记录，拍照统计溶液桶数。

清洗交换器的方法：将交换器上的堵头更换成阀门后连接清洗泵，将清水打入交换器内，使清水从另一个堵头处流出。清洗浓溶液流程时将稀溶液流程堵上，清洗完成后装好丝堵（丝堵的丝扣上表面先涂抹好567胶，外边缠生料带缠紧），拆下喷淋滤网的丝堵，查看是否脏堵，若脏堵用吸尘器将堵塞物吸出，清理后拍照，装好丝堵（按上述按方法装）。充氮气查漏，若不漏，保压一晚后机组抽真空。开始负压保压。为避免机组发生严重腐蚀，上述清洗工作须在一天内完成。

抽真空半小时后对机组各个堵头和密封处涂抹567胶，将蒸汽角阀转换为制冷模式。