## 更新改造方案表
方案
项目名称 | 东亿国际传媒产业园C6#楼 |  |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市朝阳区 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 魏经理 |  |  | 方案编号 | NHEMC-20210502-L-01-001
联系电话 | 18612712861 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
邮箱 |  |  |  | 负责人 | 张立昆 17777859609
概况 | 设 备 概 况 | [6 empty] | 设 备 概 况
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 出厂日期 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 出厂日期 | 备注
| 1 | 风冷模块机组 | 制冷量130kw；制热量140kw | 1 | 台 | 2012年 |  | 1 | 风冷模块机组 | 制冷量130kw；制热量140kw | 1 | 台 | 2012年
| 2 | 风冷模块机组 | 制冷量68kw；制热量72kw | 3 | 台 | 2019年 |  | 2 | 风冷模块机组 | 制冷量68kw； 制热量72kw | 3 | 台 | 2019年
| 3 | 冷温泵 | 功率5kw | 4 | 台 | 2012年 |  | 3 | 冷温泵 | 功率5kw | 4 | 台 | 2012年
1、面积： 总建筑面积3000㎡，地上六层，建筑总高度约24m； 2、建筑使用功能： 办公； 3、设备概况： 现有空调主机设备老旧，且已经冻坏，其中一台机内进水。6层室内空调末端设备没有安装。现整个C6#楼进行装修改造，计划将中央空调机组进行更换（考虑室内分层单独计量，单独核算空调运行费用），并在6层安装室内末端空调设备，1~5层室内末端空调维持原状。
安装方案1 | 1、在屋面拆除现有老旧的四台风冷模块机组（我司可以进行回收），在设备基础位置安装六台风冷模块机组，单台名义制冷量55kw，名义制热量43kw；六台机组分为六个独立的空调系统，每个系统供一层面积制冷供暖，冷负荷计算公式：55kw*1000/500㎡=110w/㎡；热负荷计算公式：43kw*1000/500㎡=86w/㎡，设备详细参数见下表： 2、拆除现有四台水泵，同时更换进出口管道阀门等附件，每个空调系统配备两台循环水泵； 水泵型号：TD150-25/4* 流量200m³/h 扬程25m 功率22kw 3、所有设备电源接至现有配电柜，每台风冷模块设备用电回路安装独立电计量装置； 4、六层室内安装十台风机盘管，型号FP-102，供冷量5.5kw； 5、六个系统供回水主管道由管井接至每层；
安装方案2 | 1、在屋面拆除现有老旧的四台风冷模块机组（我司可以进行回收），在设备基础位置安装五台风冷模块机组，单台名义制冷量55kw，名义制热量43kw；四台机组串联在一个空调系统，冷负荷计算公式：55kw*5*1000/3000㎡=91.6w/㎡；热负荷计算公式：43kw*5*1000/3000㎡=71.6w/㎡，设备详细参数见下表： 2、拆除现有四台水泵，同时更换进出口管道阀门等附件，安装两台循环水泵； 水泵型号：TD150-25/4* 流量200m³/h 扬程25m 功率22kw 3、所有设备电源接至现有配电柜； 4、六层室内安装十台风机盘管，型号FP-102，供冷量5.5kw； 5、空调系统供回水主管道由管井接至每层，在每层入户干管位置安装切断阀门、预付费冷热计量表、泄水维修阀等；

## 设备规格参数表
型号 |  |  | GN-R43MLG/NaB1
制热 | 制热量 | kw | 74
| 输入功率 | kw | 19.47
| 制热系统COP |  | 3.8
| 名义制热量 | kw | 43
| 输入功率 | kw | 19.9
| 制热系数COP |  | 2.16
| 低温制热量 | kw | 40
| 制热系数COP |  | 1.61
制冷 | 名义制冷量 | kw | 55
| 输入功率 | kw | 20.37
| 制冷系数EER |  | 2.7
最大功率 |  | kw | 35
电源 |  |  | 380v 3N-50HZ
运行控制 |  |  | 微电脑全自动控制，运行状态显示，异常状态报警
安全保护 |  |  | 高低压保护，排气高温保护，防冻结保护，过流保护，逆相缺相保护，缺水断水保护，压缩机过热保护
压缩机 | 类型 |  | 全封闭涡旋式柔性压缩机
| 数量 |  | 2
| 启停方式 |  | 直接启动
水路系统 | 水侧换热器 |  | 高效壳管式换热器
| 水流量 | m³/h | 7.4
| 水阻力损失 | kpa | 35
| 最高承压 | Mpa | 1
| 接管方式 |  | 法兰连接
| 进出水连接法兰 |  | DN65
空气系统 | 空气侧换热器 |  | 高效翅片盘管式
| 风机额定功率 | w | 650*2
| 风量 | m³/h | 2.8*104
外形尺寸 | 宽 | mm | 2138
| 深 | mm | 1025
| 高 | mm | 2243
净重 |  | kg | 740
运行重量 |  | kg | 814

## 成本预算
项目成本计划表
项目编号 | 东亿传媒（方案1） |  |  | 建议合同金额 | 800000 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
[5 empty] | 设备/材料 | 600000 | 人工及其它 | 200000
序号 | 费用项目 |  |  | 子目名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 设备 |  |  | 风冷模块机 | GN-R43MLG/NaB1 |  | 台 | 6 | 55000 | 330000
|  |  |  | 控制器 | / |  | 台 | 6 | 1500 | 9000
|  |  |  | 循环水泵 | TD50-32G/2；流量12.5m³/h；扬程32m；功率3kw |  | 台 | 12 | 1500 | 18000
| 小计 | [8 empty] | 357000
2 | 材料 |  |  | 镀锌钢管 | DN65 |  | 米 | 180 | 45 | 8100
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN50 |  | 米 | 12 | 38 | 456
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN40 |  | 米 | 12 | 35 | 420
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN32 |  | 米 | 12 | 29 | 348
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN25 |  | 米 | 30 | 26 | 780
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN20 |  | 米 | 100 | 20 | 2000
|  |  |  | 冷热计量表 | DN65 |  | 个 | 6 | 4650 | 27900 | 进口
|  |  |  | 对夹蝶阀 | DN65 |  | 个 | 36 | 125 | 4500
|  |  |  | 铜闸阀 | DN20 |  | 个 | 32 | 35 | 1120
|  |  |  | Y型过滤器 | DN50 |  | 个 | 12 | 52 | 624
|  |  |  | 止回阀 | DN50 |  | 个 | 12 | 68 | 816
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN65 |  | 个 | 12 | 75 | 900
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN50 |  | 个 | 12 | 70 | 840
|  |  |  | 压力表 | 0~1.6Mpa |  | 套 | 36 | 68 | 2448
|  |  |  | 温度计 | 0~100℃ |  | 套 | 12 | 45 | 540
|  |  |  | 电伴热带 | / |  | 米 | 120 | 25 | 3000
|  |  |  | 电伴热控制箱 | / |  | 个 | 6 | 1000 | 6000
|  |  |  | 橡塑保温 | 厚度30mm |  | m³ | 5 | 1560 | 7800
|  |  |  | 保温保护壳 |  |  | ㎡ | 150 | 85 | 12750
|  |  |  | 设备管道钢支架 | / |  | kg | 150 | 10 | 1500
|  |  |  | 电线管 | GDJ50 |  | 米 | 48 | 38 | 1824
|  |  |  | 电缆线 | ZRYJV-4*16+1*10 |  | 米 | 70 | 78 | 5460
|  |  |  | 其它辅材 | 管件法兰、焊材、螺栓、油漆、法兰垫、机具耗材、电气辅材等 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 小计 | [8 empty] | 95126
3 | 人工费 |  |  | 设备吊装 | / |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | 旧设备管道拆除 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 含阳光板、锅炉拆装
|  |  |  | 设备管道阀门安装 | / |  | 项 | 1 | 60000 | 60000
|  |  |  | 电气安装 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | 保温安装 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 小计 | [8 empty] | 77000
4 | 机械费 |  |  | 吊车 | 50T |  | 趟 | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | 面包车 | / |  | 趟 | 20 | 100 | 2000
| 小计 | [8 empty] | 4000
5 | 措施项目 |  |  | 临时住宿 | / |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | 垃圾清运 | / |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
| 小计 | [8 empty] | 5000
6 | 工程管理 |  | 1.5% | [6 empty] | 12000 | 工程技术部施工管理费
| 小计 | [8 empty] | 12000
7 | 财务成本 | 增值税 | 13% | [6 empty] | 19223.62 | 材料费差价税率
|  |  | 9% | [6 empty] | 12000 | 工程税
|  |  | 6% | [7 empty] | 技术服务
|  |  | 3% | [7 empty] | 三汇冷暖
|  | 其他 | 5% | [6 empty] | 12000 | 所得税、附加税、印花税
| 小计 | [8 empty] | 43223.62 | 5.403%
8 | 信息提成 | 网络提成 |  | 1% | [5 empty] | 0
|  | 业务费 |  | 1.5% | [5 empty] | 0
|  | 其他 |  | 0.25% | [5 empty] | 2000 | 现场协调费用
| 小计 | [8 empty] | 2000 | 0.25%
9 | 不可预见费用 |  |  | 0.5% | [5 empty] | 4000
| 费直燃机回收 |  |  |  | / |  | 台 | 1 | 250000 | 0
10 | 成本合计 |  |  |  | 599349.62 |  |  |  |  | 599349.62 | 74.92%
| 毛利合计 |  |  |  | 200650.38 |  |  |  |  | 200650.38 | 25.08%
[6 empty] | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2022-04-07
项目成本计划表
项目编号 | 东亿传媒（方案2） |  |  | 建议合同金额 | 695000 |  |  |  | 合同类型 | 工程类（元）
[5 empty] | 设备/材料 | 495000 | 人工及其它 | 200000
序号 | 费用项目 |  |  | 子目名称 | 型号/规格 |  | 项 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 设备 |  |  | 风冷模块机 | GN-R43MLG/NaB1 |  | 台 | 5 | 55000 | 275000
|  |  |  | 控制器 | / |  | 台 | 5 | 1500 | 7500
|  |  |  | 循环水泵 | TD65-30G/2；流量40m³/h；扬程30m；功率5.5kw |  | 台 | 2 | 3500 | 7000
| 小计 | [8 empty] | 289500
2 | 材料 |  |  | 无缝钢管 | DN200 |  | 米 | 50 | 298 | 14900
|  |  |  | 无缝钢管 | DN150 |  | 米 | 10 | 234 | 2340
|  |  |  | 无缝钢管 | DN125 |  | 米 | 15 | 158 | 2370
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN65 |  | 米 | 12 | 45 | 540
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN50 |  | 米 | 12 | 38 | 456
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN40 |  | 米 | 12 | 35 | 420
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN32 |  | 米 | 12 | 29 | 348
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN25 |  | 米 | 30 | 26 | 780
|  |  |  | 镀锌钢管 | DN20 |  | 米 | 100 | 20 | 2000
|  |  |  | 对夹蝶阀 | DN200 |  | 个 | 4 | 355 | 1420
|  |  |  | 对夹蝶阀 | DN65 |  | 个 | 10 | 125 | 1250
|  |  |  | 铜闸阀 | DN20 |  | 个 | 32 | 35 | 1120
|  |  |  | Y型过滤器 | DN200 |  | 个 | 2 | 654 | 1308
|  |  |  | 止回阀 | DN200 |  | 个 | 2 | 725 | 1450
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN65 |  | 个 | 10 | 75 | 750
|  |  |  | 橡胶软接头 | DN200 |  | 个 | 4 | 215 | 860
|  |  |  | 压力表 | 0~1.6Mpa |  | 套 | 14 | 68 | 952
|  |  |  | 温度计 | 0~100℃ |  | 套 | 10 | 45 | 450
|  |  |  | 电伴热带 | / |  | 米 | 80 | 25 | 2000
|  |  |  | 电伴热控制箱 | / |  | 个 | 1 | 1000 | 1000
|  |  |  | 橡塑保温 | 厚度30mm |  | m³ | 5 | 1560 | 7800
|  |  |  | 保温保护壳 |  |  | ㎡ | 150 | 85 | 12750
|  |  |  | 设备管道钢支架 | / |  | kg | 150 | 10 | 1500
|  |  |  | 电线管 | GDJ50 |  | 米 | 48 | 38 | 1824
|  |  |  | 电缆线 | ZRYJV-4*16+1*10 |  | 米 | 70 | 78 | 5460
|  |  |  | 其它辅材 | 管件法兰、焊材、螺栓、油漆、法兰垫、机具耗材、电气辅材等 |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 小计 | [8 empty] | 71048
3 | 人工费 |  |  | 设备吊装 | / |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | 旧设备管道拆除 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 含阳光板、锅炉拆装
|  |  |  | 设备管道阀门安装 | / |  | 项 | 1 | 60000 | 60000
|  |  |  | 电气安装 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  |  | 保温安装 | / |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 小计 | [8 empty] | 77000
4 | 机械费 |  |  | 吊车 | 50T |  | 趟 | 1 | 2000 | 2000
|  |  |  | 面包车 | / |  | 趟 | 20 | 100 | 2000
| 小计 | [8 empty] | 4000
5 | 措施项目 |  |  | 临时住宿 | / |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
|  |  |  | 垃圾清运 | / |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
| 小计 | [8 empty] | 5000
6 | 工程管理 |  | 1.5% | [6 empty] | 10425 | 工程技术部施工管理费
| 小计 | [8 empty] | 10425
7 | 财务成本 | 增值税 | 13% | [6 empty] | 17478.76 | 材料费差价税率
|  |  | 9% | [6 empty] | 12000 | 工程税
|  |  | 6% | [7 empty] | 技术服务
|  |  | 3% | [7 empty] | 三汇冷暖
|  | 其他 | 5% | [6 empty] | 10425 | 所得税、附加税、印花税
| 小计 | [8 empty] | 39903.76 | 5.742%
8 | 信息提成 | 网络提成 |  | 1% | [5 empty] | 0
|  | 业务费 |  | 1.5% | [5 empty] | 0
|  | 其他 |  | 0.25% | [5 empty] | 1737.5 | 现场协调费用
| 小计 | [8 empty] | 1737.5 | 0.25%
9 | 不可预见费用 |  |  | 0.5% | [5 empty] | 3475
| 费直燃机回收 |  |  |  | / |  | 台 | 1 | 250000 | 0
10 | 成本合计 |  |  |  | 502089.26 |  |  |  |  | 502089.26 | 72.24%
| 毛利合计 |  |  |  | 192910.74 |  |  |  |  | 192910.74 | 27.76%
[6 empty] | 制单：张立昆 |  | 日期 | 2022-04-07
Note on B45: 二选一
Note on C47: 五选一
Note on D47: 销售和修理的税率
Note on D48: 安装和改造的税率
Note on D49: 技术服务的税率
Note on D50: 小规模企业的税率
Note on B110: 二选一
Note on C112: 五选一
Note on D112: 销售和修理的税率
Note on D113: 安装和改造的税率
Note on D114: 技术服务的税率
Note on D115: 小规模企业的税率

## 报价
方案1改造报价明细表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 合价 | 备注
1 | 设备/材料 | 风冷模块机 | GN-R43MLG/NaB1 | 6 | 台 | 71500 | 429000
|  | 控制器 | / | 6 | 台 | 2000 | 12000
|  | 循环水泵 | TD50-32G/2；流量12.5m³/h；扬程32m；功率3kw | 12 | 台 | 1950 | 23400
|  | 镀锌钢管 | DN65 | 180 | 米 | 59 | 10620
|  | 镀锌钢管 | DN50 | 12 | 米 | 50 | 600
|  | 镀锌钢管 | DN40 | 12 | 米 | 46 | 552
|  | 镀锌钢管 | DN32 | 12 | 米 | 38 | 456
|  | 镀锌钢管 | DN25 | 30 | 米 | 34 | 1020
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 100 | 米 | 26 | 2600
|  | 冷热计量表 | DN65 | 6 | 个 | 6045 | 36270
|  | 对夹蝶阀 | DN65 | 36 | 个 | 163 | 5868
|  | 铜闸阀 | DN20 | 32 | 个 | 46 | 1472
|  | Y型过滤器 | DN50 | 12 | 个 | 68 | 816
|  | 止回阀 | DN50 | 12 | 个 | 89 | 1068
|  | 橡胶软接头 | DN65 | 12 | 个 | 98 | 1176
|  | 橡胶软接头 | DN50 | 12 | 个 | 91 | 1092
|  | 压力表 | 0~1.6Mpa | 36 | 套 | 89 | 3204
|  | 温度计 | 0~100℃ | 12 | 套 | 59 | 708
|  | 电伴热带 | / | 120 | 米 | 33 | 3960
|  | 电伴热控制箱 | / | 6 | 个 | 1300 | 7800
|  | 橡塑保温 | 厚度30mm | 5 | m³ | 2028 | 10140
|  | 保温保护壳 |  | 150 | ㎡ | 111 | 16650
|  | 设备管道钢支架 | / | 150 | kg | 13 | 1950
|  | 电线管 | GDJ50 | 48 | 米 | 50 | 2400
|  | 电缆线 | ZRYJV-4*16+1*10 | 70 | 米 | 102 | 7140
|  | 其它辅材 | 管件法兰、焊材、螺栓、油漆、法兰垫、机具耗材、电气辅材等 | 1 | 项 | 6500 | 6500
|  | 旧设备回收 | / | 5 | 台 | -2500 | -12500
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 575962
|  | 税金 |  | 0.13 |  |  | 74875.06
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 650837.06
2 | 施工 | 设备吊装 | / | 1 | 项 | 5000 | 5000
|  | 旧设备管道拆除 | / | 1 | 项 | 8000 | 8000
|  | 设备管道阀门安装 | / | 1 | 项 | 80000 | 80000
|  | 电气安装 | / | 1 | 项 | 8000 | 8000
|  | 保温安装 | / | 1 | 项 | 10000 | 10000
|  | 安全文明施工费 | / | 1 | 项 | 25000 | 25000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 136000
|  | 税金 |  | 0.09 |  |  | 12240
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 148240
3 | 价税总计 |  |  | 799077.06 |  |  | 799077.06
方案2改造报价明细表 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 合价 | 备注
1 | 设备/材料 | 风冷模块机 | GN-R43MLG/NaB1 | 5 | 台 | 71500 | 357500
|  | 控制器 | / | 5 | 台 | 2000 | 10000
|  | 循环水泵 | TD65-30G/2；流量40m³/h；扬程30m；功率5.5kw | 2 | 台 | 3500 | 7000
|  | 无缝钢管 | DN200 | 50 | 米 | 388 | 19400
|  | 无缝钢管 | DN150 | 10 | 米 | 305 | 3050
|  | 无缝钢管 | DN125 | 15 | 米 | 206 | 3090
|  | 镀锌钢管 | DN65 | 12 | 米 | 59 | 708
|  | 镀锌钢管 | DN50 | 12 | 米 | 50 | 600
|  | 镀锌钢管 | DN40 | 12 | 米 | 46 | 552
|  | 镀锌钢管 | DN32 | 12 | 米 | 38 | 456
|  | 镀锌钢管 | DN25 | 30 | 米 | 34 | 1020
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 100 | 米 | 26 | 2600
|  | 对夹蝶阀 | DN200 | 4 | 个 | 462 | 1848
|  | 对夹蝶阀 | DN65 | 10 | 个 | 163 | 1630
|  | 铜闸阀 | DN20 | 32 | 个 | 46 | 1472
|  | Y型过滤器 | DN200 | 2 | 个 | 851 | 1702
|  | 止回阀 | DN200 | 2 | 个 | 943 | 1886
|  | 橡胶软接头 | DN65 | 10 | 个 | 98 | 980
|  | 橡胶软接头 | DN200 | 4 | 个 | 280 | 1120
|  | 压力表 | 0~1.6Mpa | 14 | 套 | 89 | 1246
|  | 温度计 | 0~100℃ | 10 | 套 | 59 | 590
|  | 电伴热带 | / | 80 | 米 | 33 | 2640
|  | 电伴热控制箱 | / | 1 | 个 | 1300 | 1300
|  | 橡塑保温 | 厚度30mm | 5 | m³ | 2028 | 10140
|  | 保温保护壳 |  | 150 | ㎡ | 111 | 16650
|  | 设备管道钢支架 | / | 150 | kg | 13 | 1950
|  | 电线管 | GDJ50 | 48 | 米 | 50 | 2400
|  | 电缆线 | ZRYJV-4*16+1*10 | 70 | 米 | 102 | 102
|  | 其它辅材 | 管件法兰、焊材、螺栓、油漆、法兰垫、机具耗材、电气辅材等 | 1 | 项 | 6500 | 6500
|  | 旧设备回收 | / | 5 | 台 | -2500 | -12500
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 447632
|  | 税金 |  | 0.13 |  |  | 58192.16
|  | 价税合计 |  |  |  |  | 505824.16
2 | 施工 | 设备吊装 | / | 1 | 项 | 5000 | 5000
|  | 旧设备管道拆除 | / | 1 | 项 | 8000 | 8000
|  | 设备管道阀门安装 | / | 1 | 项 | 80000 | 80000
|  | 电气安装 | / | 1 | 项 | 8000 | 8000
|  | 保温安装 | / | 1 | 项 | 10000 | 10000
|  | 安全文明施工费 | / | 1 | 项 | 25000 | 25000
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 136000
|  | 税金 |  | 0.09 |  |  | 12240
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 148240
3 | 价税总计 |  |  | 654064.16 |  |  | 654064.16