螺杆机单季保养技术服务方案

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年4月

- 一.概况：

| 项目名称 | 北京博大开拓热力有限公司-万源分公司一厂项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | NHY-20220422-L-01-01-049 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 项目地址 | 宏达北路 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 |  | 400-636-7337 |
| 联系人 | 陈鹏飞先生 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 联系电话 | 13810782711 |  |  | 客服电话 | 18001317823 13311312509 |  |  |
| 微信 |  |  |  | 联系人 | 赵沙 | 13311312509 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | 螺杆机 | 麦克维尔 | PFS430.3 | 台 | 3 | 2011/05 | 制冷量 ：1501.8 KW |
| 现状 | 机组未开机，三台机组轮流使用;多年未清洗冷凝器。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 螺杆机单季保养。 |  |  |  |  |  |  |

二．项目具体方案：维保方案见附件

三．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的维保质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷开始前和停机期间，对机组进行一次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 机组单季维保更换零配件单价金额人民币500元以内（含500元），配件费由乙方承担，超过500元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：甲方空调机房内。

六．履行的期限：

七．报价：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆机单季保养（含冷凝器物理清洗） | PFS430.3 | 台 | 3 | 6000.00 | 18000.00 | 保养时如发现冷凝器结垢严重，需使用化学清洗，则化学清洗费用另计。 |
| 2 | 价税总计 （增值税发票） | 壹万捌仟元整 |  |  |  | 18000.00 |  |

八、付款方式：

九．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十一．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。

附件1：螺杆机维护保养方案

一、螺杆式机组定期检查工作内容

对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议。

检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象。

检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力。

检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好。

机组运行电压及电流是否正常。

控制系统功能是否均正常，必要时进行调整。

电源与控制线是否坚固清洁。

机组有无异常之噪音及震动。

机组运行时水温水压是否正常。

提交检查报告或建议交业主验收。

二、螺杆式机组保养工作内容

1．冷媒系统：

机组冷媒系统全面查漏。

检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

检查电机绝缘是否良好。

检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

检查调校各压力、温度、液位传感器：

排气压力传感器。

吸气压力传感器。

油压传感器。

经济器压力传感器。

电机绕组温度传感器。

排气温度传感器。

蒸发器液位传感器。

5．保养后之再开机调试：

机组加压查漏、真空除湿。

控制系统模拟测试。

开机运行调校机组：

检查冷媒量，必要时建议补充。

检查冷冻油，必要时建议补充。

6.提交巡检记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。