# 北京翠微大厦股份有限公司-大成路店

直燃机吸收器和冷凝器化学清洗技术服务方案

一、概况：

| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 直燃机 | 三洋 | DG-81H | 2 | 台 |
| 现状 | 直燃机吸收器和冷凝器多年未化学清洗，结垢严重。 |  |  |  |  |
| 方案 | 2 台直燃机吸收器和冷凝器化学清洗。 |  |  |  |  |

二、甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的服务记录、服务验收单上如无异议签字认可。 三、乙方的权利和义务：

- 传热管清洗符合 HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》--见附件《清洗验收标准》）

- 遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净；

- 保质保量按时完成约定的各项任务。

## 四、报价清单：

| 报 价 明 细 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备 注 |
| 1 | 直燃机组吸收器及冷凝器化学清洗 | 复合型除垢清洗剂 400kg | 2 | 台 | 6,000.00 | 12,000.00 |  |
| 2 | 直燃机组吸收器及冷凝器化学清洗 | 粘泥剥离剂及 缓蚀渗透剂120kg | 2 | 台 | 1,800.00 | 3,600.00 |  |
| 3 | 直燃机组吸收器及 冷凝器化学清洗 | 预模剂 100kg | 2 | 台 | 1,500.00 | 3,000.00 |  |
| 4 | 药剂及工具运输费 | / | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 |  |
| 5 | 机组吸收器及冷凝 器化学清洗技术服务费 | / | 2 | 台 | 3,200.00 | 6,400.00 |  |

| 6 | 不含税小计 |  |  |  | 25,300.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 措施费 | / | / | 0.03 | 759.00 |  |
| 8 | 企业管理费 | / | / | 0.05 | 1,265.00 |  |
| 9 | 税金（增值税专用发票） | / | / | 0.06 | 1,518.00 |  |
| 10 | 价税总计 | 贰万捌仟捌佰肆拾贰元整 |  |  | 28,842.00 |  |
| 备注：报价范围外的费用另计。 |  |  |  |  |  |  |

四．其他约定事项：

- 未尽事宜由双方友好协商解决。

- 不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。

## 冷凝器和吸收器化学、物理清洗方案一、清洗质量保证体系：

北京三汇能环科技发展有限公司是一家专业的中央空调维保、系统清洗保养的公司。清洗体系完整，清洗药剂质量可靠，施工人员都经过系统培训，具有丰富的实践体验。从人员培训到施工准备，从过程控制及验收总结，有系统的管理模式和过程控制方法。能保证方案实施，全过程做到设备安全和施工安全，清洗药剂和设备采用清洗成品药剂和配方，其药剂在施工运行清洗和废液排放完全满足国际清洗安全标准和环保标准。完全满足行业的国家标准要求和用户使用要求。工程质量记录的要求：

- 工程质量记录由办公室负责保存，施工结束经安全质量部签字确认后交公司档案室。

- 工程质量记录的要求及相应责任者

- 施工现场所有与质量有关的记录必须按质量系统文件所制定的表格形式及要求认真填写，甲方有特殊要求除外。

- 施工现场的设备维护、运行、保养记录由工程部施工队长派专人填写，做到记录准确、完整、字迹工整有备可查。

- 施工现场的化验记录和检测仪器的登记、校准记录由安全质量部质检员负责填写。

- 施工现场的管理记录由办公室干事负责填写，项目指挥部经理签字、确认。

## 二、清洗效果监测：

1、挂片法：可用金属挂片法检查水处理缓蚀效果，根据系统的设备材质选择有代表性的金属作为测试挂片。挂片经过表面预膜处理后，放入系统。系统里的挂片经过一定的试验时间取下后，肉眼或用放大镜仔细观察挂片上腐蚀和结垢的情况，并作好详细的记录。然后再对挂片进行清洗，并根据挂片的失重、面积及试验时间计算腐蚀率。

2、分析法：通过对补充水和循环水的化学分析，可以帮助判断腐蚀和结垢的状态。如果循环水中铁离子含量高于标准，说明存在腐蚀。循环水的铁离子含量越

大，腐蚀越严重。又如循环水中钙离子浓度等于补充水中钙离子浓度与浓缩倍数的乘积，说明不存在水垢。如果循环水中的钙离子浓度小于此乘积，说明存在结垢，其差值越大，说明结垢越严重。

## 清洗药剂：

能快速溶解各种水垢，除垢率达 90%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

## 三、空调水系统清洗及工艺流程：

设备需清洗系统材质有碳钢、铜质，选用专用清洗剂相应的清洗剂配方,即保证清洗高效，又能保证设备不被腐蚀。

1、清洗前的准备

  - 项目经理应在施工前和甲方联系好存放清洗设备和清洗药品的指定位置；

  - 技术负责人应在施工前落实由甲方提供的公用工程，组织施工队长进行验证，并填写验证记录（QP07/02）。

验证内容及指标：水、电。水≥50~80 m3/h

电：380V，3 相 4 芯，75KW、50HZ 7．施工工期：总工期为：10 天；

8．施工人员安排：

现场技术人员 2 名。

甲方协调人员 1 名。

（5）由工程部提供的清洗设备：

清洗泵	1 套

工具箱	1 盒

帆布手套	10 双

毛巾	5 条

（6）由安全质量部化验室提供以下化验仪器及药品A、化验仪器

浊度仪	1 台

广泛 PH 试纸	1 包

精密 PH 试纸（3～5.5）	1 包

碳钢腐蚀试片	1 片

B、化验项目及标准溶液化验项目

浊度、PH 值、碱度、酸浓度、总铁离子浓度。标准溶液和指示剂

标准硫酸溶液、标准氢氧化钠溶液、标准 EDTA 溶液、标准高锰酸钾溶液、标准过硫酸铵溶液、磺基水杨酸指示剂、溴甲酚绿和甲基红混合指示剂。

## 四、除锈清洗

除垢除锈清洗的目的是清洗液和垢体进行化学反应，生成可溶性物质，从而达到除垢目的。

水冲洗后，充满循环水系统的水，同时启动循环泵循环，将清洗洗液中加入

规定量的缓蚀剂 LAN 一 826 及稳定剂、还原剂等。同时在循环槽中悬挂与系统 同材质的腐蚀测试挂片和带垢的监测管段，在清洗过程中应不断打开高点排放口， 以便将产生的气体排出，以免产生气阻，影响清洗效果。，温度为 20—30°C， 流速大于 0．2m／s，时间为 2--3 小时。

A、除锈清洗药剂及工艺条件

药	剂	浓	度

主	剂	1%—8％

缓蚀剂	0.25%—0.5％

还原剂	0.2%—0.4％

稳定剂	0.2%—0.4％

Fe 络合剂	0.2%—0.4％

B、测试项目

清洗液浓度	1 次／10 分钟

温度	1 次／10 分钟

PH	1 次／10 分钟

时间	6—8 小时

## 五、除垢除锈清洗后水冲洗

用水冲洗到 PH 值．6—7，冲洗流速 0．2m／s，，时间约需 1 小时。监测项目：	pH 值	1 次／30 分钟

## 六、组织措施和安全措施： 1、现场安全控制办法及措施

安全第一是我们施工中的首要工作，必须由项目经理主要负责，并由安全监督员具体实施，严格按照施工安全措施管理。

- 所有参加清洗人员必须认真学习有关安全的各种规章制度，操作工艺规程. 强化全体人员的安全意识。

- 履行自己的职责，一票否决，时时提醒甚至阻止违章作业者及无关人员的不利于安全的行为。

- 清洗现场必须备有完好的消防设备，并备用清洁的冲洗水备用，现场挂贴“严禁烟火”、“请勿靠近”等标语牌在各处张贴安全标语，做好安全宣传工作。(4)物料区的原材料禁止任何人用手直接触摸，悬挂“有毒危险”等，警示牌。(5)休息区应选在距离工作区最近的空房间或搭一临时设施，上方无施工人员操作，距离物料区稍远，休息期间严禁游动吸烟。

- 断开所有与化学清洗无关的仪表、管道，一切与清洗液不相容的金属、非金属仪器等。

- 清洗现场挂有与清洗系统相符合的工艺流程图，且安装的临时管线是与图相符的。

- 施工人员操作时需上下扶梯等，不应急行，不可跳跃，或走非正常的捷径， 清洗现场的沟盖板、脚手架等应做妥善处理。

- 清洗系统配管，所有法兰、阀门等焊接密封应牢靠严密并备有塑料胶带，便于处理漏液时的包扎。

- 清洗时，严禁在清洗系统上进行其他工作，尤其不准明火作业，在加药场地禁止吸烟。

- 清洗过程中应有检修人员值班，随时检修清洗设备的缺陷及出现的故障，以保证清洗设备正常、安全运行。

- 清洗人员禁止蹬踏正在运转中的泵站的任何部位去查看清洗箱中的情况。(13)施工人员不得随意触动开关及清洗系统无关的按扭、阀门等。

- 禁止人抱肩扛、甩、抛固体原材料，液体原材料须二人以上搬运或使用专用工具。

- 所有施工人员进入清洗现场，必须穿戴好防护用品，包括胶鞋、皮手套、防护眼镜，甚至防毒面具等，没有穿戴防护用品者不准进入现场。

- 现场应具有盛清水的水桶、毛巾、药棉和浓度为 0.2％ 的硼酸溶液及创口贴等其他药品。

- 现场应照明充足，道路畅通，无关杂物应全部清理干净。

- 加热用的蒸气管（或其他热源）应保温到清洗箱中上部位置，最好离地面 3 米以上，否则应采取相应措施，以免烫伤。清洗箱用蒸气量（或其他热源）必须保证。

- 电源线接线应牢固，清洗所用总电源任何人不得随意拉闸断电，停电前 24 小时必须通知我方。

- 清洗用水源必须保证，不得小于清洗方案中的每小时的用量，停水前 24 小时通知我方。

- 清洗施工方案确定后，甲乙双方不得单方面变动，包括细节部分，清洗施工应以清洗指挥部的指令为准。

现场安全控制办法及措施由现场安全员负责。2、现场文明施工管理及措施

文明施工是质量保证的前提，经过培训上岗的人员，在指令明确，作业课题清楚，科学管理下施工，必定会有预期效果，施工管理条例是我们文明施工管理的有效措施。

- 每个职工都应遵守公司的各项规章制度，积极维护公司的利益和形象，发扬三汇精神，为建设单位作贡献。

- 每个职工要有强烈的安全意识，每天必须穿戴好自己的工作服、鞋、防护手套安全帽，操作时要严谨、细心、安全是质量的保证。

- 每日早上现场例会，全体施工人员站立在指挥部门前或清洗现场，听取指挥部对昨天工作的总结及今天工作的安排、要求。

- 按清洗工程指挥部的要求，安排好各自的业余时间，病事假者写出请假条， 交各自的领导报指挥部批准后方可准假，以准军事化作风严格要求自己。

- 指挥部所下达的各项指令，要雷厉风行，不折不扣地执行，发现问题及时上报，不准隐瞒谎报，当日工作当日完成。

- 工作时间严禁嬉戏、打闹，认真作好自己的工作。

- 各种设备使用前应检查完好情况，如无负荷运转，自循环运转等，使用期间应经常检查正常与否，使用后要检查并保养，有异常情况向指挥部及时反映。(8)工作间歇，施工人员应在休息区休息，不准远离施工现场。

- 由于甲方因素造成我方待工期间，组织全体施工人员进行业务、安全学习， 准时参加，不得无故缺席。

- 每个职工都要精诚团结，互相帮助，严格遵守劳动纪律，遵纪守法，无论任何理由坚决制止谩骂，打架斗殴行为，在与外单位及个人发生磨擦时，首先应克制自己并及时向指挥部汇报处理。

- 认真填写各种表格，如实记录设备、质量、安全等情况，作好工作日志及各种会议记录。

- 清洗现场必须洁净，药品堆放整齐，发现泄漏及时处理，严禁蹬踏泵站的电机、阀门手轮等。

- 所有参加施工的人员不得私自触动与清洗系统无关按扭、开关、阀门及一切电气仪表。

- 全体施工人员要克尽职守，兢兢业业，作出自己的贡献。(15)现场文明施工管理及措施由现场安全员负责。

## 3、该项目对施工人员的要求

- 清洗泵站的操作工人应有熟练操作技能。

- 要求操作人员熟悉泵站的结构、位置、能够熟练的掌握泵站的阀门操作，熟悉正、反循环、自循环、排污、紧急停泵等各项工序。

- 要求施工人员熟悉整个工艺流程，熟知排空、导淋、检测各点的位置。(4)该项目进入现场的物资、设备的控制要求及责任者

4、进入现场的物资控制

a.进入现场的清洗原料应分类整齐，摆放在原料区，原料区应有标识。b.进入现场的清洗泵站应保持清洁，能正常运行。

- 、工具应放置在临时仓库内。

- 进入现场的原料、设备的控制应由施工队长指派专人负责。七、清洗质量标准及验收

清洗质量及验收：

验收方法及质量标准评定应符合中华人民共和国化工作业标准 HG/T2387-2007 备的化学清洗质量标准》的规定。

清洗后设备内的残液、残渣应清除干净，并符合相应的标准。

设备被清洗表面无二次浮锈，无金属粗晶析出得过细现象，应形成完整的钝化膜。八、药剂说明

根据水样分析报告所选用的清洗剂，能保障清洗质量，确保设备不受腐蚀损伤，并符合国家环保排放要求。使用清洗剂如下：

1、杀菌灭藻剂： 主要成分：LX--052

2、污垢剥离剂： 主要成分：LX--053

3、清洗剂： 主要成分：表面活性剂、润湿剂

4、复合清洗剂： 主要成分：LX--035

5、高效缓蚀剂： 主要成分：Lan—826 缓蚀剂

6、还原剂：	主要成分：Fe 络合剂、还原剂

作用说明: 以上原料均为国家清洗行业用药剂，无国家禁止使用的原料和反应物。能高效清洗水垢及生物粘泥，并确保系统金属表面不受损伤。