燃机维修方案

6月14-18日，我司对三台主机设备进行调试，冷暖切换—检修、抽真空—调试运行。除2号机能基本正常制冷外，1号、3号机组都不能正常制冷，具体维修内容及报价如下：

一、一号机维修项目及报价

- 部分温度、压力传感器老化，显示数据不准确，需进行更换，确保安全保护系统有效可靠。

- 抽气电磁阀失灵，不能自动抽真空，需要更换。

- 蒸汽切换阀阀芯容易泄漏导致真空不良，需进行二次密封处理。

- 真空泵抽气性能不达标，不能满足机组真空要求，需更换新泵。

- 溴化锂溶液辛醇和缓蚀剂属于消耗品，每年应正常补充，确保溶液有效指标正常。

- 整机检修调试，使机组达到最佳运行工况，安全高效运行。

- 费用明细：双良直燃机

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 4 | 个 |  |  |  |
| 压力传感器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 抽气电磁阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 蒸汽切换阀二次密封 | 1 | 项 |  |  | 止阀芯泄漏 |
| 钼酸锂 | 10 | 公斤 |  |  | 缓蚀剂 |
| 辛醇 | 21 | 公斤 |  |  | 能量增强剂 |
| 真空泵 | 1 | 台 |  |  |  |
| 整机检修调试费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 税费（3%） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

二、二号机维修项目

- 部分温度、压力传感器老化，显示数据不准确，需进行更换，确保安全保护系统有效可靠。

- 抽气电磁阀失灵，不能自动抽真空，需要更换。

- 蒸汽切换阀阀芯容易泄漏导致真空不良，需进行二次密封处理。

- 溴化锂溶液辛醇和缓蚀剂属于消耗品，每年应正常补充，确保溶液有效指标正常。

- 整机检修调试，使机组达到最佳运行工况，安全高效运行。

- 费用明细：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 4 | 个 |  |  |  |
| 压力传感器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 抽气电磁阀 | 2 | 个 |  |  |  |
| 蒸汽切换阀二次密封 | 1 | 项 |  |  | 止阀芯泄漏 |
| 钼酸锂 | 10 | 公斤 |  |  | 缓蚀剂 |
| 辛醇 | 21 | 公斤 |  |  | 能量增强剂 |
| 冷凝器、吸收器清洗 | 1 | 台 |  |  |  |
| 整机检修调试费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 税费（3%） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、三号机维修项目

- 部分温度、压力传感器老化，显示数据不准确，需进行更换，确保安全保护系统有效可靠。

- 蒸汽切换阀阀芯容易泄漏导致真空不良，需进行二次密封处理。

- 真空泵抽气性能不达标，不能满足机组真空要求，需更换新泵。

- 机组内溴化锂溶液杂质多，有效成份缺失，需进行内腔清洗、溶液净化再生处理。

- 因内腔锈蚀物多，不可避免造成溶液泵和冷剂泵过度磨损，需进行检修维护，更换石墨轴承和密封件。

- 溴化锂溶液和冷剂水量不足，需进行补充，确保设备安全稳定高效运行。

- 机组气密性不达标，需进行检漏堵漏，确保机组保持高真空。

- 整机检修调试，使机组达到最佳运行工况，安全高效运行。

- 明细：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度传感器 | 4 | 个 |  |  |  |
| 压力传感器 | 1 | 个 |  |  |  |
| 蒸汽切换阀二次密封 | 1 | 项 |  |  | 止阀芯泄漏 |
| 真空泵 | 1 | 台 |  |  |  |
| 溶液过滤再生 | 8 | 吨 |  |  | 溶液发黑沉淀物较多 |
| 补充冷剂水 | 0.5 | 吨 |  |  |  |
| 补充溴化锂溶液 | 0.6 | 吨 |  |  |  |
| 整机检漏堵漏 | 1 | 台 |  |  | 烟管泄漏维修除外，费用另计 |
| 溶液泵检修换件 | 1 | 台 |  |  | 更换石墨轴承和密封 |
| 冷剂泵检修换件 | 1 | 台 |  |  | 更换石墨轴承和密封 |
| 整机检修调试费 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 税费（3%） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、冷却泵异响维修

| 序号 | 名称 | 型号 | 功率 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械密封部件 | 132KW-4 | 132KW | 1 | 套 |  |  | 北京三峰 |
| 2 | 水泵转子轴承 | 132KW-4 | 132KW | 2 | 套 |  |  | NSK |
| 3 | 起重吊装及辅料 | 132KW-4 | 132KW | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税费（3%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

综上：四项总费用合计