[image: image3.png]


直燃机年度保养技术服务                                               三汇能环  服务冷暖


新星石油风冷机组故障说明函
尊敬的中国石油集团新星石油有限责任公司业兴分公司领导:

感谢贵单位对三汇能环公司的支持与信任！

事由：昨日6月20日上午接到贵司报修，机组突然不制冷，造成环境温度过高。
故障结论：经我司技术人员赶到现场检查后，做出紧急处理，添加制冷剂后无明显效果。一个系统运行正常，另一个系统膨胀阀严重结霜，低压偏低，补制冷剂后压力回升特别小，电流偏小，制冷效果仍然差，膨胀阀结霜不隔化，初步判定膨胀阀有故障，但也不排除其他问题存在。

处理结果：采购同型号的膨胀阀更换，调试机组后观察机组制冷效果，如还是达不到要求，机组蒸发器可能也存在故障。机组本身已使用将近20年，使用寿命已接近极限，修好后制冷效果也达不到理想目标，望贵司领导理解。
[image: image1.png]


此致

          敬礼！

                                         北京三汇能环科技发展有限公司

                                                       2022.6.21

附件：报价明细

	                       报 价 明 细            （ 单位人民币：元 ）

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	膨胀阀
	原装
	1
	台
	3750
	3750
	

	2
	税金
	13%
	487.5
	

	3
	价税总计
	肆仟贰佰叁拾柒元伍角
	4237.5
	

	备注：其他费用另计.


	[image: image2.jpg]


公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司               办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100029                                     报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823邮    箱： sanhuinh@163.com                           传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                           免费客 服 电话： 400—636--7337


第 2 页 共 6 页

[image: image3.png]