工作联系函

	致：北京华胜富邦商业投资管理有限公司
事由：今年我公司技术员对贵司的溴化锂制冷机进行调试时，发现其一台溴化锂制冷机不能正常运行。经检查机组控制系统发现机组不能运行是因为制冷机的控制系统PLC通讯模块损坏故障。
存在事项：

 我公司认为机组故障产生的原因是机组使用时间较长(十八年以上),且使用环境恶劣（高温潮湿）,造成机组控制系统PLC模块电子元器件老化,工作不稳定。为了机组的正常安全运行，建议对溴化锂制冷机的控制系统PLC通讯模块进行更换。
处理方案：

1、尽快更换通讯模块。
此致

敬礼
单    位：北京三汇能环科技发展有限公司

联 系 人：客服部     电    话：010-52408023    13311312509
邮 箱 号：  sanhuinh@163.com       传    真：010-8030887

日    期：2022.6.10



附件：报价明细

	                       报 价 明 细            （ 单位人民币：元 ）

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	通讯模块
	DRT1-DA02
	1
	个
	2584.31
	2584.31
	原装

	2
	价税总计（13%增票）
	贰仟伍佰捌拾肆元叁角壹分
	2584.31
	

	备注：其他费用另计（自更换之日起质保一年）。


