西直门华电1#溴化锂直燃机故障说明

尊敬的西直门华电领导：

2022年7月25日5点多钟，西直门华电1#溴化锂直燃机吸收器水室盖板漏水故障停机，经我公司工程师现场拆卸检查发现，1#直燃机吸收器水室冷却水进口与冷却水出口之间的隔板被高压水冲掉后，正好堵在冷却水的进口，使冷却水管路中的水流量被堵小，系统压力增大，造成机组水室端盖漏水。

西直门华电这台三洋TSA-DCC-14G型溴化锂直燃机于1998年开始安装使用，至今已有二十多年，由于隔板与水室侧面的焊接是不连续的满焊，长期使用后，焊缝的连接强度已不能满足冷却水系统的压力要求，故而造成此次故障。

针对此次故障，我公司工程师在修复吸收器水室隔板时，不仅采用了高强度的满焊，而且在受压侧另外焊接一根加强杆，确保不会再次发生此类故障。

此致

敬礼

北京三汇能环科技发展有限公司

技术部

2022年7月26日