致国家管网管道公司的函

工程名称：直燃机故障处理项目
编   号：[NHS-20220708-XS-02-01-013]






附件：报价明细

	                       报 价 明 细            （ 单位人民币：元 ）

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	冷凝器、吸收器化学清洗
	/
	1
	台
	7500
	7500
	

	2
	价税总计（含6%）
	柒仟伍佰元整
	7500
	

	备注：其他费用另计.


致：尊敬的后勤保障中心领导：


事由：[直燃机现存故障原因分析及处理方案]


一、存在的问题：


贵司办公楼有三台直燃机供冷和采暖，我司工程师在对机组保养维护时，通过现场勘查发现：           


U型水银压力计中有的水银缺失，有的进入溴化锂溶液，造成读数不准，这是平时使用不当造成的，建议今后读U型水银压力计的数值时，缓缓打开压力计的真空阀门，读完数后再缓缓关闭真空阀门。这次维修将对三台直燃机的U型水银压力计全部进行更换。


冷却塔补水管上一个50 球阀，一个32球阀和32活接漏水，这次维修将对冷却塔的50 球阀、32球阀和32活接进行更换。


3号机冷却水泵卡死，1号冷温水泵水封漏水，这次维修时会对3号冷却泵进行解体大修，1号冷温水泵解体更换机械密封，进行这项维修时，如果3号冷却泵和1号冷温水泵前后端阀门不能关死，则要排尽冷却水系统和冷温水系统中的水，时间2天。


1号直燃机耗气量较高，经我司技术员检查发现，1号直燃机吸收器、冷凝器铜管水侧结垢比较严重，造成直燃机换热效率降低，燃气耗量增加。


























此致


敬礼


附件：有





单    位：北京三汇能环科技发展有限公司


电    话：13311312509          


传    真：010-52892872


日    期：2022-7-8








去年检查时，发现一台直燃机高压发生器压力开关漏气，由于此压力开关长期处在高温位置，长期使用其中的密封件容易损坏造成漏气。为了不影响正常制冷，而当时又没有同型号配件更换，技术员就进行应急处理，临时关闭了此阀门。这次维修将对这台（2#）直燃机高发的压力开关进行更换。


在对上述问题进行处理时，同时对冷却塔电机与减速器进行加油保养。


二、1号直燃机结垢及其解决方案：（附报价单）


结垢原因


循环冷却水系统不是一个封闭的系统，塔池直接与外部世界


接触，由外界带来的污染物更多。因在塔池周围的粉尘、泥沙、杂草、树叶等杂物，在有风的日子里极易进入冷却塔水池。这些有机和无机杂质，可以与水一起通过管道、热交换器，并在其表面沉积下来形成污垢。


1号直燃机冷却水系统污物较多，经常造成其管道过滤器堵塞，从而机组吸收器冷凝器铜管中冷却水流速降低、水温度升高，水的浓缩倍数增加，结垢趋势加重，严重影响水质处理药剂的效果，使得机组吸收器冷凝器铜管结垢加重。建议对1号直燃机吸收器冷凝器铜管水侧进行化学清洗。


清洗流程


①系统检查确认：清洗前打开机组水室端盖，检查结垢状况，同时还应检查主机的外部综合状况和性能，电控箱需遮盖，以避免液体溅到电控箱。





②当主机铜管结垢严重而堵管的情况下，必须使用物理法疏通铜管（即高压射流物理清洗）。 


③清洗系统补满水后，启动清洗泵开式循环，检查清洗系统是否存在泄漏。


④首先投加缓蚀剂，按照清洗系统保有水量投加。循环 15 分钟以上确保缓蚀剂已经溶解且循环均匀后才能加清洗剂。 


⑤加入清洗剂时缓慢进行，清洗剂在清洗水箱内溶解后再打入清洗循环系统。 


⑥通过控制加清洗剂速度来控制反应速度，使其与机组被清洗部位充分接触，同时避免出现系统大量气体涨破清洗软管的情况及有可能在内形成“气阻”而造成部分铜管清洗不彻底。 


⑦停止循环后，排掉少部分清洗剂。打开被清洗部件端盖检查清洗效果，待确认良好后清洗工作结束，排掉清洗剂，用高压水枪将铜管冲洗干净。


⑧冲洗完毕，上好盖板，清理现场卫生，通知甲方维修工作结束。


⑨施工工期2-3天。


三、维修时间安排：


初步确定我司技术人员维修进场时间为2022年7月20日，时间2-3天，因1号直燃机冷却水和冷温水系统要排水，具体时间要与贵方沟通协调。








北京三汇能环科技发展有限公司


                                  维保部


                               2022年7月13日














