关于北方管道公司直燃机组问题回函

致：中航物业管理有限公司廊坊分公司

我司（北京三汇能环科技发展有限公司）已收到贵司发来的关于北方管道公司直燃机组问题的函，现针对函内机组现存问题回复如下：

一、存在的问题

- 今年夏天对直燃机多次巡检时，发现三台直燃机的冷却水进口温度高达31-32度以上，检查发现是因为冷却塔填料年久老化，坍塌脱落，冷却水在填料上无法均匀分布，散热面积大幅减少，冷却效果变差，造成冷却水温度升高，加之冷却塔四周加装的降噪墙也会减少冷却塔的降温风速，一定程度影响冷却塔的散热效果。为了保证直燃机的制冷效率，建议对冷却塔的填料进行更换。

- 1号直燃机冷凝器温度过高，冷却水进出口温差较大，经我司技术员检查发现，1号直燃机吸收器、冷凝器铜管水侧结垢比较严重，不能有效地把直燃机内部的热量传递给冷却水，使机组整体温度偏高，不仅造成直燃机换热效率降低，而且使直燃机燃气耗量增加。

- 二、解决方案

- 1、更换冷却塔填料

- 冷却塔是中央空调系统的关键部件之一，冷水管道把各房间末端的热量传给直燃机，冷却水系统把直燃机的热量通过冷却塔散发到大气中，如果冷却塔散热效果不良，则直燃机中的热量散发不出来，使得直燃机的冷水出口温度升高。

- 冷却塔填料在使用4年后要不定期的进行更换，以保证冷却塔的正常工作效率，年数已久存在老化现象，部分填料已脱落，导致冷却塔的换热能力下降，影响直燃机组运行效率，浪费大量的能源。同时，破碎的冷却塔填料随着冷却水泵的运行进入到了机组的冷却水过滤器内，导致机组冷却水系统会有堵塞现象。

- 冷却塔更换填料步骤：

- 拆除冷却塔内部拉筋；

- 拆除冷却塔填料；

- 清理底部集水盘，及时运出水碱垃圾；

- 清理顶部布水槽；

- 穿接新填料；

- 装入新冷却塔填料；

- 装冷却塔拉筋；

- 清理现场，垃圾及时运出工地。

- 2、1#直燃机结垢原因及清洗

- 循环冷却水系统不是一个封闭的系统，塔池直接与外部世界

- 接触，由外界带来的污染物更多。因在塔池周围的粉尘、泥沙、杂草、树叶等杂物，在有风的日子里极易进入冷却塔水池。这些有机和无机杂质，可以与水一起通过管道、热交换器，并在其表面沉积下来形成污垢。

- 1号直燃机冷却水系统污物较多，经常造成其管道过滤器堵塞，从而机组吸收器冷凝器铜管中冷却水流速降低、水温度升高，水的浓缩倍数增加，结垢趋势加重，严重影响水质处理药剂的效果，使得机组吸收器冷凝器铜管结垢加重。建议对1号直燃机吸收器冷凝器铜管水侧进行化学清洗。

- 化学清洗流程

- （1）系统检查确认：清洗前打开机组水室端盖，检查结垢状况，同时还应检查主机的外部综合状况和性能，电控箱需遮盖，以避免液体溅到电控箱。

- （2）当主机铜管结垢严重而堵管的情况下，必须使用物理法疏通铜管（即高压射流物理清洗）。

（3）清洗系统补满水后，启动清洗泵开式循环，检查清洗系统是否存在泄漏。

（4）首先投加缓蚀剂，按照清洗系统保有水量投加。循环 15 分钟以上确保缓蚀剂已经溶解且循环均匀后才能加清洗剂。

（5）加入清洗剂时缓慢进行，清洗剂在清洗水箱内溶解后再打入清洗循环系统。

（6）通过控制加清洗剂速度来控制反应速度，使其与机组被清洗部位充分接触，同时避免出现系统大量气体涨破清洗软管的情况及有可能在内形成“气阻”而造成部分铜管清洗不彻底。

（7）停止循环后，排掉少部分清洗剂。打开被清洗部件端盖检查清洗效果，待确认良好后清洗工作结束，排掉清洗剂，用高压水枪将铜管冲洗干净。

- （8）冲洗完毕，上好盖板，清理现场卫生，通知甲方维修工作结束。

- 北京三汇能环科技发展有限公司

- 2022年8月17日