[image: image3.png]


溴冷机年度保养技术服务方案                                         三汇能环  服务冷暖


湖北宜化化工股份有限公司
[image: image1.jpg]


溴冷机机年度保养技术服务方案与报价明细           

一、概况：

	业主单位
	湖北宜化化工股份有限公司
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	湖北宜昌猇亭区猇亭区399#
	报修电话
	010-52408023  400-636-7337

	联系人
	江经理
	报价编号
	NHY-20220722-W-05-01-001

	联系电话
	138 8666 6870
	客服电话
	18001317823   18001317827

	微信/邮箱
	
	负责人
	徐利斌        18911280030

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	溴冷机
	双良
	SXZ4-233D(32/40.4)JM3
	台
	1
	年 月
	制冷量： 2330kw

	2
	溴冷机
	双良
	RXZII（95/75）407
	台
	1
	年 月
	制冷量：4070kw

	3
	溴冷机
	
	YSQLGF980GAR
	台
	1
	年 月
	制冷量：kw

	现状
	正常

	方案
	年度保养技术服务，具体内容见附件一。


二、甲方的权利和义务：
免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；
监督乙方的保养质量及进度。
及时支付乙方各项费用；
在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、服务标准：
1．技术要求：免费提供相应维护药剂；维护后溴化锂冰机稳定运行，工艺指标稳定在规定范围内：夏天、12°以下；冬天10°以下；做好保养记录并存档；
2．服务要求和标准：

	服务项目
	服务标准
	项目是否适用
（√适用/×不适用）

	日常的技术支持
	随时向用户提供技术咨询与支持
	(

	周期性的专业保养
	主机进行A/B/C级保养（每2月1次）[其中：C级保养每年至少实施一次]
	(

	配件和物料安装
	根据协议免费实施
	(

	高效的故障响应
	7×24小时
	(

	定期的性能测试
	每年制冷、采暖各1次（其中：单冷机仅制冷1次）
	(


专业保养服务项目（A级保养/B级保养/C级保养）根据溴化锂冰机现场条件（停机保养、开机运行或年度检修），按照附件一<溴化锂主机年维护现场保养计划表>每二月进行一次。免费提供相应维护药剂，出现故障随叫随到；
合同生效之日起1年共6次现场维护保养、每两月进行一次现场检查维护。
所添加的药剂和维护时产生的废水不能外流；
[image: image2.jpg]


年度保养更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。
履行的期限：1年

报价明细：                                                 单位（人民币）：元
	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	溴冷机年度保养技术服务
	SXZ4-233D(32/40.4)JM3
	1
	台/年
	15,500.00 
	15,500.00 
	

	2
	溴冷机年度保养技术服务
	RXZII（95/75）407
	1
	台/年
	15,500.00 
	15,500.00 
	

	3
	溴冷机年度保养技术服务
	YSQLGF980GAR
	1
	台/年
	15,500.00 
	15,500.00 
	

	4
	不含税小计
	
	
	
	46,500.00 
	

	5
	税金
	
	
	0.06 
	2,790.00 
	

	6
	价税总计
	肆万玖仟贰佰玖拾元整
	49,290.00 
	

	备注：报价范围外的费用另计。


七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：
 1．未尽事宜由双方友好协商解决。
 2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。   

附件一：                   1、A级保养计划表
	机型
	保养项目
	保养内容、方法及要求

	
	1.真空检查与保养

	○/△
	1.1机组真空
	1.机组真空度检测及真空合格度确认； 2.气泡法测真空验证真空情况；

	○/△
	1.2真空泵
	1.极限性能的确认；2.阀门及其连接管道的密封；3.真空泵油面及油质检查、更换；4.电器的常规检查；

	
	2.电气检查与保养

	○/△
	2.1冷水/冷剂水/其他温度校验
	1.温度显示校验；2.接线牢固；

	○/△
	2.2蒸汽/自抽/高发压力校验
	1.压力显示校验；2.接线牢固；

	○/△
	2.3供电电源电压、电流检查
	1.万用表检测供电电压；2.钳型表检测电流值；

	○/△
	2.4液位传感器校验
	1.液位显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏；

	○/△
	2.5靶流开关安全试验
	1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水；

	○/△
	2.6故障报警安全试验
	1.报警显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏；

	○
	2.7蒸汽电动阀
	1.执行器动作检查；2.不漏汽；3.动作正常；

	○/△
	2.8变频器
	[image: image3.png]1.电器保养；2.风机机械保养；3.除尘清洁；

	○/△
	2.9溶液泵/冷剂泵
	1.摇表检测绝缘电阻，≥0.5兆欧（每年一次）；2.手动运转；

	○/△
	2.10机组接地检查
	摇表检测机组接地电阻，≤10欧姆（每年一次）；


2、B级保养计划表
	机型
	保养项目
	保养内容、方法及要求

	
	1.运行质量检查

	○/△
	1.1调阅运行记录
	1.查阅作业员记录的运行数据；2.查阅主机的历史记录，分析其中的异常数据记录；3.查阅故障参数信息；

	○/△
	1.2运行观察、性能测试（至少60分钟）
	1.主机的负荷与出力情况观察，制冷效率是否稳定；2.（高压）发生器液位是否稳定，机组有无异响；3.变频器、溶液泵、冷剂泵的工作是否正常；4.主机各运行部件有无噪音等异常；5.燃烧器/蒸汽调节阀是否频繁启停/开关；6.对主机的运行数据进行记录，对运行性能方面存在的问题提出运行改进或维护建议；

	○/△
	1.3现场技术交流（至少20分钟）
	1.了解操作人员的习惯，进行操作要领培训；2.集中讲解故障疑点及技术难点；

	
	2.真空检查与保养

	○/△
	2.1机组真空
	1.机组真空度检测及真空合格度确认，自抽压力显示值及真空读数是否正常；2.抽气辅助设备工作正常； 

	○/△
	2.2真空泵
	1.极限性能的确认；2.阀门及其连接管道的密封；3.真空泵油面及油质检查、更换；4.电器的常规检查；

	
	3.工质检查及保养

	○/△
	3.1冷剂水检查
	1.目测透明清澈无杂质；2.冷剂水密度；

	○/△
	3.2溶液检查
	1.稀溶液浓度检测；2. 浓溶液浓度检测与显示校验；

	○/△
	3.3循环量控制
	稀溶液循环量调节阀阀位；

	
	4.电气检查与保养

	○/△
	4.1冷水/冷剂水/其他温度校验
	1.温度显示校验；2.接线牢固；

	○/△
	4.2蒸汽/自抽/高发压力校验
	1.压力显示校验；2.接线牢固；

	○/△
	4.3供电电源电压、电流检查
	1.万用表检测供电电压；2.钳型表检测电流值；

	○/△
	4.4液位传感器校验
	1.液位显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏；

	○/△
	4.5靶流开关安全试验
	1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水；

	○/△
	4.6故障报警安全试验
	1.报警显示校验；2.接线牢固；3.动作灵敏；

	○
	4.7蒸汽电动阀
	1.执行器动作检查；2.不漏汽；3.动作正常；

	○/△
	4.8控制柜
	工作温度检查；


3、C级保养计划表
	机型
	保养项目
	保养内容、方法及要求

	
	1.真空检查与保养

	○/△
	1.1机组真空
	1.气泡法测真空，记录抽真空与极限真空时的气泡差异个数；2.真空度确认；

	○/△
	1.2真空密封件更换
	检查失效的真空密封件并更换；

	○/△
	1.3真空泵
	1.真空泵电机绝缘电阻检测，≥0.5兆欧；2.清洁真空泵及电机外壳，表面应无油污、脏污；

	
	2.工质检查 

	○/△
	2.1溶液送检
	机内溶液充分稀释后，取样200ML检验；

	○/△
	2.2冷剂水检查
	机房环境低于20℃关闭冷剂水喷淋阀完全旁通冷剂水；

	
	3.外部系统检查与保养

	○/△
	3.1水系统检查
	1.协助用户打开各水室盖板检查管板及水室内侧是否腐蚀、结垢；2.协助对主机水室和过滤器的清理清洗；3.长期停机保养时，应用压缩空气或氮气吹干积水； 

	
	4.电气检查与保养

	○/△
	4.1 PLC控制器及触摸屏
	1.检查PLC控制器及触摸屏的供电电源和接线紧固； 

	○/△
	4.2控制模块
	1.检查各输入输出点的逻辑是否符合；2.检查模块的设置；3.接线牢固；

	○/△
	4.3靶流开关安全试验
	1.安装正确；2.动作灵敏；3.接线牢固；4.不漏水；

	○
	4.4蒸汽电动阀
	手动启停电动阀进行测试其动作的可靠性；

	○/△
	4.5变频器
	变频器设置检查；

	○/△
	4.6溶液泵/冷剂泵
	1.摇表检测绝缘电阻，≥0.5兆欧；2.手动运转； 

	○/△
	4.7机组接地检查
	摇表检测机组接地电阻，≤10欧姆；

	○/△
	4.8控制柜
	用压缩空气或氮气对控制柜器件清洁及除尘；并对控制柜进行线路紧固和检查；


附件二：                        部分相关业绩
	单位名称
	机组型号
	施工项目

	法制日报社（司法部）
	双良SXZ-1750两台
	主机改造、维保、溶液再生、托管

	河北省国税培训中心
	吉佳燃油两台
	燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造

	国投罗钾
	迈斯特溴冷机
	检漏、清洗预膜、维保

	海开大厦
	远大直燃机
	大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生

	河北钢铁集团
	双良二十二台
	大修换铜管、内腔清洗、预膜、

	天津市东丽区政府
	天大胜远一台
	溶液再生、内腔清洗预膜

	鼎昆大厦
	江苏两台直燃机
	大修换铜管、溶液再生

	太原贵都百货
	开利、远大
	清洗、预膜

	四惠大厦
	荏原直燃机二台
	内腔清洗、预膜；维保

	阿奇夏米尔公司（外资）
	直燃机空调、锅炉
	机房改造、销售溴化锂直燃机2台， 

	北京医院（卫生部）
	开利三台
	 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜

	红心美凯龙北五环店
	麦克维尔7台
	大修、维保

	博世力士乐（外资）
	开利两台
	溶液再生、内腔清洗、维保

	华联超市公益西桥店
	麦克维尔离心机两台
	维保

	华联超市天通苑店
	特灵离心机三台
	维保

	安徽氯碱化工集团
	双良一台
	维保、溶液再生、内腔清洗预膜

	北京市消防教导大队
	远大两台
	维保、溶液再生、内腔清洗、预膜

	歌美飒叶片（天津）公司
	同方川崎二台
	保温、清洗预膜

	中古商国际收藏品公司
	三洋二台
	维保、换铜管

	北京程田家园古玩市场
	开利三台
	维保

	遵义卷烟厂
	荏原溴冷机三台
	维保、大修

	东方博宝
	同方川崎二台
	换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜

	阿奇夏米尔电子工业公司
	同方川崎二台
	销售/维保

	天津天保热电
	荏原溴冷机十二台
	维保、大修

	乌鲁木齐体育中心
	天大胜远直燃机、锅炉
	维保、修理

	佳晋彩印
	远大一体机
	清洗、修理、维保

	环境大厦
	开利制冷机

	清洗、大修、维保、托管

	天津华海大酒店
	制冷机

	清洗、大修、维保

	盘锦通达化工
	三洋机热水型
	修理、铜管更换

	中福百货
	开利离心机
	修理、维保、托管

	延庆金隅度假村
	远大制冷机
	修理

	新疆新能物资大厦
	制冷机、锅炉
	大修、清洗预膜、维保、水质处理

	五环酒店
	远大直燃机
	维保、大修

	阳泉煤矿集团第三医院
	荏原直燃机
	更换铜管、内腔清洗预膜、维保


	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司              办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100029                                    报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823

邮    箱： sanhuinh@163.com                          传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                          免费客 服 电话： 400—636--7337


第 2 页 共 6 页

