[image: image1.jpg]


  锅炉运维服务方案                                               三汇能环  服务冷暖


北京市隆福大厦

常压锅炉（三年）运维服务方案

北京三汇能环科技发展有限公司

2022年9月21日

一、概况：

	业主单位
	北京市隆福大厦
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	北京东城区人民市场西巷29号
	报修电话
	010-52408023   400-636-7337

	联系人
	崔总／李晓秋先生
	项目编号
	NHY-20220318-Q-01-01-001

	联系电话
	／13701357038
	客服电话
	18001317823    18001317827

	传真
	
	负责人
	徐利斌         18911280030

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	常压锅炉
	博世
	CWNS2.1-90/65-QY
	台
	3
	2017年5月
	额定功率2.1MW

	2
	补水泵
	清华创科
	0PG50-200/2
	台
	2
	2017年3月
	功率4.8kw

	3
	采暖二次泵
	清华创科
	QPGR200-285I/4
	台
	2
	2017年3月
	功率50kw

	3
	采暖一次泵
	清华创科
	QPGR200-285/4
	台
	2
	2017年3月
	功率27kw

	4
	板换
	瑞德韦尔
	BR-6L
	台
	2
	2017年4月
	换热面积43㎡

	现状
	1、锅炉运行正常；2、1台锅炉燃气阀组损坏；3、供暖系统安全阀失灵。

	方案
	1.常压锅炉年度保养；2.补水泵保养；3.水泵保养；4.板换保养；5.阀组更换；6.安全阀更换；7.冬季供暖运行，包含长虹电影院供暖换热站2022年冬季供暖免费运行（2023年起冬季供暖收费运行，另签补充协议）。


二、甲方的权利和义务：

免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

监督乙方的保养质量及进度。

及时支付乙方各项费用；

在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：
 1．每年3月和10月对机组进行二次全面检查、维护。做好运维记录并存档；（具体内容见附件一、二）

 2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次（具体内容见附件）。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修； 

 3．配件根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购，乙方免费更换（涉及大修的除外）；

 4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

 5. 锅炉年度保养更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

履行的地点：甲方锅炉房。
五．履行的期限：合同签订之日起三年内有效。
报价单
	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	锅炉设备年度保养技术服务
	常压锅炉保养技术服务
	CWNS2.1-90/65-QY
	3
	台/年
	8,000.00
	24,000.00
	

	
	
	补水泵保养技术服务
	OPG50-200/2
	2
	台/年
	500.00
	1,000.00
	

	
	
	采暖一次泵保养技术服务
	QPGR200-285I/4
	2
	台/年
	2,300.00
	4,600.00
	

	
	
	采暖二次泵保养技术服务
	OPGR200-285/4
	2
	台/年
	3,485.00
	6,970.00
	

	
	
	板换清洗技术服务
	BR-6L
	2
	台/年
	5,300.00
	10,600.00
	

	
	
	不含税价合计
	
	
	
	47,170.00
	

	
	
	税金（增值税专用发票）
	
	
	0.06
	2,830.20
	

	
	
	价税合计
	
	
	
	50,000.20
	

	2
	年度（４个月）运行费用
	工资
	５000元/月/人
	4
	人/4月
	20,000.00 
	80,000.00
	

	
	
	直接费用
	
	
	
	80,000.00
	

	
	
	税金（6%增值票）
	
	
	6.00%
	4,800.00
	

	
	
	管理及办公费用
	
	
	2.50%
	2,000.00
	

	
	
	4个月运行费用价税合计
	
	
	
	86,800.00
	

	3
	年度（4个月）运维费用价税总计
	壹拾叁万陆仟捌佰元整
	136,800.00
	

	4
	3年（12个月）运维费用价税总计
	肆拾壹万零肆佰元整
	410,400.00
	

	备注：                                                                                                        １、锅炉烟管，每２年清理１次,即2024年清理1次，2026年清理1次；                                                                             ２、一次签３年年度保养和运行合同，我司负责更换１台锅炉控制系统，承担更换DN50安全阀１个，燃气阀组１个和树脂罐２个；                                                                                                          3、甲方要求提前或延后供暖时间，则甲方需按天支付乙方人工费；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、免费提供４人住宿便利；                                                                                              5、提供食堂用餐便利。                                                                                                               6、付款方式：按年度付款，元月30日前支付前2个月运行费用46,800.00元，余款，3月30日前支付已完成运维费用，即90,000.00元。                                                                                                                 


七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：

 1．未尽事宜由双方友好协商解决。

 2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。 

 附件一：                  常压锅炉维护保养方案

维保的必要性：
锅炉使用一段时间之后，密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。本体腐蚀和结垢,造成破裂和传热效果下降。所以，必须对锅炉进行年度维护保养。以保证锅炉高效安全的运行,防止故障的发生,延长使用寿命。

维保检修内容：
整机整体检修：

每年度的3月、10月应分别对锅炉本体进行一次维修保养。
机组设定参数调整：
时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。
热继电器设定调整：设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。
温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。
炉膛清理（2年清理1次，费用另计）：贵单位机组以天然气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响采暖效果，导致能耗增加。
拆开炉膛端盖；
抽出烟管波纹条并清理；
用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；
装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；
清除高发两端板上的石棉密封绳；
用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

用细铁丝刷和扫把清除热交换器外面的碳化物，使热交换器外部干净；检查炉内胆及耐火材料，对于损坏之处作必要的修复；检查排烟管，并进行清洁处理。
机组保护装置：
液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

压力控制器检修：检查安全阀片是否正常。决定是否更换膜片。

自动调节性能：
锅炉负荷自动调节性能检修：锅炉负荷性能自动调节主要根据温水温度自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此，要检查燃烧机进行调节。

电控柜检修：

绝缘检修

清灰除尘

紧固接线端子

电源接地检修

指示灯检修

燃烧机调节：

每年度3月、10月份分别对燃烧机进行一次清洁、保养。

电动机及风机：

检查电动机接线是否锈蚀或松动，如是则修理并重新接好；

检查电动机与风机联轴器是否牢固可靠，如果松弛则应紧固处理；

对电动机轴承、风机波丝加注润滑油；

清洁电动机、风机上的污物、灰尘。
燃气阀;

检查燃气阀与电动机的联轴器是否牢固可靠，如果松弛则应紧固处理；

检查燃气管是否漏气，如发现泄漏应及时处理补漏；

点火电极：

检查点火电极是否烧蚀严重，如是则应更换同规格点火电极；

调整点火电极至合理位置，清洁点火电极。

电磁阀：

清洗控制器（可用压缩空气吹污或用干净干抹布轻轻擦拭）；

如控制器损坏则应更换同规格的控制器。
燃烧机检修：
过滤器清洗检漏
火焰检测器清理
点火电极位置调整
风机叶轮清洗
燃气调压器检修
蝶阀检修
燃气风门比例调节

燃气压力调节
燃气电磁阀检修
燃烧电机绝缘检修
锅炉压力表巡查
附件二：                         锅炉运行方案 

第一章 项目概述

一、项目概述
隆福大厦项目位于北京市东城区，项目总建筑面积约3万平米，纯写字楼。有3台锅炉
第二章 系统服务要求
一、服务场所

    锅炉房设置报修服务中心，并提供24小时服务电话。

二、人员

1、供热运行人员取得职业资格证书。

2、统一着装，佩戴标志。

3、配备服务项目负责人（项目主管），具有 3 年以上同等岗位工作经历。

三、制度

1、建立供热运行管理制度。

2、建立供热应急预案

3、建立培训体系，定期组织培训、考核。

4、建立供热服务工作记录

四、档案

1、建立供热设备管理档案。

2、配备专职档案管理人员，有档案资料室。

3、应用服务软件管理基本信息、基础资料、维修养护资料、收费资料等。

五、标识

    设置安全警示、作业施工警示、温馨提示等服务标志。
六、客户服务

1、每年第一季度公示上一年度供热服务合同履行情况、本年度费用预算。

    2、供热急修20分钟内、其他报修 30 分钟内到达现场；报修回访率100%。

    3、业主提出的意见、建议、投诉在 2 个工作日内回复。投诉回访率100%。
第三章 供热运行服务规划

一、供热系统交接

    1、公司从各项目抽调优秀项目主管及运行人员，派往本项目任职，并在公司运营部经理的带领下，对本项目供热设备设施进行完整性确认（数量确认，外观确认，功能性确认），办理设备资料交接（设备技术资料、运行记录、维修记录等手续）；

2、公示服务接待中心位置和24小时服务电话；

3、公司技术部经理组织工程师团队，根据项目供热设备及系统现状，对项目站长及运行人员开展现场培训（供热系统调节突发故障处理等）；

    4、安全管理责任书

为了贯彻公司“安全第一、预防为主”的安全管理原则，和全员参与安全管理的方针，公司各级工作人员，每年签订安全管理责任书，规范员工的安全行为及责任。公司每年组织各项目在职员工开展消防演习。

    5、员工教育及培训制度化

公司建立完善的员工教育制度，员工每次进入新的工作环境前，都要接受三级安全教育（公司、部门、项目）。

公司每月召开项目热力站长会议，共同沟通和解决供热运行中的技术问题；每半年召开在职员工培训会议，共同学习法律法规、公司制度、安全管控、供热运行等方面知识。

二、服务团队

1、人员配置：
    根据项目系统现状和特点，建议配置运行人员2人，兼备供热运行。具体岗位安排如下：

1.项目主管1人（其中一名运行工兼职）；

2.运行工3人。

人员架构：

[image: image1.jpg]
岗位职责

根据上述岗位配置计划，结合我司管理制度，特制定针对本项目的各岗位职责要求如下：

项目主管岗位职责

1.全面负责所在项目的锅炉房、外管网的操作调节工作，对本项目的供暖质量负责；

2.负责所辖锅炉间的安全与经济运行工作，在确保供暖质量的前提下，努力降低运行成本，并且始终把“安全生产、节能降耗”作为一项中心工作常抓不懈；

3.负责本项目所有人员的现场管理工作，包括对劳动纪律、出勤情况、劳动技能等方面的监督管理考核工作；

4.负责组织、参与入户测温工作，随时了解、掌握本项目的供暖质量；

5.负责检查、督导司炉工、修理工做好本岗的各种原始记录，包括《设备运行参数记录》、《室温测量记录表》、《暖气维修工作单》、等，必须确保各种记录数据详细、准确与真实；

6.在供暖运行期间，负责对出现的各种问题加以分析、处理，有责任提出合理化建议，以改进工作中现存的问题；

7.协助公司运营部经理制定本项目的设备维保方案，并在公司统筹安排下完成项目设备维保工作；

8.对项目备品备件及材料按月清点，并根据实际工作需要情况，制订材料申购计划，填写相关报表按规定时间上交运营部；负责本项目所用工具、物品材料使用保管工作；对项目的供热安全运行负责，杜绝供热运行中人身与设备管理责任事故。

9.严格履行岗位职责，不断加强服务意识和专业理论知识学习，不断提高自身的综合素质和管理水平，在为用户服务的同时最大限度的体现自己的人生价值。

  2）运行工职责
1.负责供热管网系统的调节与调试。

2.根据业主报修情况，及时对其室内暖气系统的调节。

3.严格遵守本工种技术操作规范，禁止带压修理漏水管道、管件。

4.严格遵守公司制度的规定，注意仪容仪表、礼仪礼貌，不断增强服务意识，提高服务水平。

5.严格按维修记录表格格式详细填写维修记录，保证填写内容准确、真实。

6.服从部门各级领导的管理与部门的工作安排，认真遵守公司的各项规章制度。

7.努力钻研业务知识，学习与供热相关的理论知识，不断丰富维修技巧，提高维修能力，以适应公司不断发展的需要。

三、管理模式


    1、节能运行

公司从事多年专业供热运营，掌握了成熟的节能运营方法；通过对供热系统的设计优化、系统调节、节能技术应用及设备结构调整等方式，多方面实现节能运营。同时我们还能为甲方提供专项节能统计、分析服务，协助甲方制定合理的节能运行方案，并跟进节能运行方案的落实和执行。

在开展节能工作中，通过制定合理的设备运行方案和节能技术的应用，最大限度节约能源，保证设施设备的高效率运行，提升供热设备的能源利用率。

    2、计划性维保

计划性开展供热设施预防性维护，确保了供热设施的正常运行，同时保障了设备的资产价值。通过开展预防性维护管理，杜绝了随机维护及被动维护等不良维护方式；有效降低锅炉设备故障的发生率，使其保持在最佳状态运行，提高设备资使用周期；同时降低运营维护成本、实现设备资产保值增值、提升客户的满意率。

    3、备品备件管理

根据项目供热系统运行现状，建立完善的备品备件管理体系。根据历史维修工单内容、数量，结合计划性维保内容，协助甲方制定合理的备品备件采购计划，减少库存积压。通过备品备件合理化管理，规范物品的领用及使用流程；定期检查库存的备品备件，确保备品备件功能有效性，保证供热维修服务品质。

    4、科技管理模式

科技是第一生产力。公司利用互联网、物联网、传感技术等高科技手段，为客户提供业务标准化管理支持中心、数据服务及管控决策中心等云端的支持服务。为甲方提供最舒适、最富成效、最安全和最节能的经营环境；为甲方节省管理成本，同时有效的延长供热设施的生命周期和节约大量的能源费用。

5、系统节能改造

根据以往运行数据分析系统运行模式，及时发现问题并提出节能改造方案，有针对性的对系统进行节能改造。
           第四章 系统维保规划
每月检查地沟内是否有杂物和积水。
每月检查管道和阀门是否漏水。 

每年一次手动进行各项操作程序；检查各路阀门在各阶段的正确位置，有偏差的重新调整。

每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。 

每年打开树脂罐上下封口，将树脂取出清洗、筛选，清除破碎树脂，补充新树脂（年补量约为5%）。 

每年根据热交换器的运行参数，对有故障的设备进行清理及保养。

每年检查各设施的密封胶垫是否老化并及时更换。

每年更换或保养各类设施锈蚀的螺栓。

每年对各类阀门的部件进行保养。 

每年检查各类阀门的盘根，锈蚀严重的阀门、管道件应更换。

对水泵进行年度保养。 

对系统管路、管井进行年度检查保养，包括管道和保温层保养、过滤器清理、管件和阀门保养。 

对管道破损的保温及玻璃网布，及时更换。

对使用中破损的管道，紧急维修。 

对维保范围内的各种系统故障，紧急维修。
第五章 服务品质保障

一、能源管理体系

    1、节能技术咨询及节能方案策划

    三汇公司提供国内领先的节能技术咨询服务，服务领域遍及商用、居用、园区、公用等全部不动产业态。通过系统分析客户用能特点与能耗消费情况，帮助客户选择适合的节能技术，提供最新的节能设备，并为客户量身定制节能改造方案，为客户大幅降低运行成本。

    2、能源设施运维服务：

    针对客户或项目不同的需求，我们可以提供太阳能、三联供、及地热能等能源设备设施的运维服务，保障能源设施设备的完好运行，满足客户差异化需求，为客户降低运营成本。

    3、能源供应服务：

    三汇公司拥有专业化的团队管理及符合国际标准的设备设施，以政府颁布的民生保障体系为依据，为客户提供电力、热力、燃气等能源供应服务，为所服务的不动产设施内的业主提供安全、舒适、绿色的生活环境与工作环境。

    4、能源设施投资服务：

    提供太阳能、三联供、水能、风能及地热能等新能源设备设施投资。兼顾客户用能成本考虑的同时，帮助客户解决投资现金流短缺的问题，为客户创造金融价值最大化。

二、保障支援

    1、专业人员及技术支撑体系：

   三汇公司拥有一支经验丰富的工程师团队，利用先进节能技术和安全化管理，形成行业优势，助力客户实现节能降耗目标。

    2、专业资源整合：

    专业节能技术研究所协会、节能产品供应单位、设计院及大学院校，为三汇公司节能服务提供有力保障资源。

    3、有始有终的质量管理体系：

    “尊重客户，理解客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，做客户们永远的伙伴”是三汇公司一直坚持和倡导的服务理念。在服务过程中，以安全化管理为核心为客户提供强有力的安全保障；针对客户提出的各种问题，依据PDCA闭环质量管理制度及时追踪、跟进、解决与回访，以专业的服务赢得客户认可。

三、服务开展

1、实行热力站长现场管理，项目运营部负责人和公司总经理监督的三级垂直管理模式，同时公司技术部提供全方位技术支持；

2、公司技术部经理组织工程师团队，根据项目供热设备及系统现状，对热力站长及运行人员开展现场培训（供热系统调节、突发故障处理等）；
应急预案

目的

保护业户财产和人身伤亡事故，最大限度的减少事故损失。
适用范围

适用于采用锅炉系统的项目部

职责

3.1驻场负责人负责实施对现场突发事件的处理工作；

3.2公司运营经理负监督和检查责任。

术语

无。

程序

5.1 突发事件应急预案的制定及修改 
5.1.1 公司运营部门编制各类突发事件应急预案，并适时进行修改；

5.1.2 突发事件应急预案报公司总经理审批后发布并实施；
5.1.3突发事件应急预案由行政部门汇总成册，统一发至各驻场负责人。

5.2 突发事件应急预案的培训及落实

各部门负责人负责将紧急突发事件应急预案的相关内容，对所属部门员工进行培训。明确各部门在处置紧急情况、意外事故时的职责和工作程序。

5.3 遇有突发事件时，现场工作人员要及时发现，及时报告，控制局面，减少损失。

5.3.1发生突发事件后，驻场负责人应在第一时间通知运营部门负责人，特殊紧急情况下可以直接向公司总经理汇报，并对紧急突发情况做好记录。

5.3.2运营负责人得知发生突发事件后，应在第一时间到达现场处理，采取措施现场指挥排险。

5.3.3运营负责人及时排查，妥当处理，并将现场情况及时向公司领导汇报。

5.3.4突发事件处理完毕后，将所发生事件的原因、处理情况及损失情况，书面上报公司。

5.3.5公司根据突发事件的具体情况，做出分析总结经验并传达全体员工。

5.4意外跑水事件的处理预案

5.4..1工作要求：

熟悉换热站各系统水力流程；清楚知道各种节门的位置及控制范围；掌握各种系统水压的正常值范围。

5.4.2 跑水处理预案：

1）当各种系统水压明显低于正常值或经补水水压仍继续下降时，应迅速组织班组相关人员检查室外管网，当班人员负责做好锅炉房内部的排查工作；

2）换热站内部设备发生跑水、漏水问题要及时关闭相关设备及节门，组织人员加以修复；

3）跑水问题严重要立即向部门经理汇报，并作好停炉、停泵、泄水准备，听候部门统一调动人员、物资和车辆进行抢修。

4）跑水故障点得到修复后，首先检查配电系统是否存在安全隐患，确认具备恢复送电后，再逐渐恢复各系统的正常运行，做好记录工作。

5.5人身触电事故的紧急处理预案

5.5.1要求：

非专业电工禁止检修配电柜及电器设备，严格遵守操作规程。

5.5.2 处理预案

发生人身触电事故后，应立即采取以下措施：

(1)脱离电源：如果触电者未脱离电源，救护者应在不接触其身体的前提下，要尽快设法使触电者脱离电源，避免二次触电，脱离电源的方法有：

①断开总电源或相应的电源开关，切断电源；

②用相适应的绝缘物品进行分离，使触电者脱离电源；

③现场可采用短路使开关掉闸或用绝缘杆挑开导线等办法。

(2)抢救伤者，发生触电事故后，根据伤者情况决定是否拨打急救电话求救；触电者呼吸停止，心脏停止跳动，如果没有其他致命的外伤，只能认为是假死，必须立即进行抢救。抢救以人工呼吸和胸外心脏挤压法为主，或者两种并用的方法进行抢救。

 附：人工呼吸方法

   a.伤者脱离险境后，应尽快清理其嘴中的东西，使其头部尽量后仰，鼻孔朝天，舌头根部就不会阻塞气道，解开领口和衣服；注意，头下不要垫枕头，否则会影响通气。

    b.救护人员在伤者的头部左边或右边，用一只手捏紧鼻孔，另一只手的拇指和食指掰开伤者嘴巴，深吸气后紧贴伤者嘴巴吹气，中间可以隔一层布吹气，吹气时要使伤者的胸部膨胀，每五秒吹一次气（吹两秒，放松三秒）；

    c.救护人换气时，应放开伤者的嘴和鼻子，让其自动呼吸。

注：如果伤者的嘴掰不开时，可以用口对鼻的人工呼吸法，捏紧嘴巴，紧贴鼻孔吹气。

5.6突发疾病处理预案

5.6.1当发现急重病人或伤员时，当事人要主动报告，并进行看护。

5.6.2当发现急重病人突然发病时，在场人员应立即通知部门领导及所在项目保安部，并进行现场看护。在项目设有医务室时，也应通知医务室。

5.6.3在未判明客户发病情况时，不要随意翻动或拖拽病人。

5.6.4在伤者智清楚时应询问其哪里不舒服，是否随身带有急救药品，随身携带急救药品，可以行动时可将其扶到能够暂时休息的场所休息，为其寻找饮水服药。

5.6.5受到严重外伤，不能移动或神智不清时，应上报公司领导，联系急救中心医护人员进行救护。在医护人员未到场前不要移动病人，防止加重病人的损伤。可为其覆盖衣物保暖，并疏散围观人员，保持良好的通风。

5.6.6在发生外伤出血时，应使用急救绷带，先行止血。

5.6.7当呼吸暂停、生命垂危时，在确保不会加重病人伤情的情况下，可进行人工呼吸的急救。

5.6.8在事件处理完毕后，保安经理应在《意外报告》中做出记录，呈报项目经理，并留档备查。

5.7.食物中毒处理预案

5.7.1预防措施：

1）应加强食品卫生方面的学习。

2）食物中毒多因食入不洁变质的食品、饮料所致，症状多表现为恶心、呕吐、腹泻等，严重时可危及生命。

5.7.2处理预案

1）一旦发生食物中毒事故，发生人应立即通知上级领导讲明中毒人数、程度、症状、地点和自己的姓名。

2）接报后应立即将中毒情况报告公司领导和有关部门，迅速赶往现场进行抢救。根据情况可通知所在项目，要求立即派人赶赴现场协助抢救工作。

3）驾驶员要备好车辆，做好运送中毒者前往医院的抢救工作。

4）根据领导指示负责与急救中心联系，同时进行现场取样工作。

5）现场负责人了解中毒的原因作好记录，如有中毒死亡应保护死亡现场。如初步调查是投毒，应与公安机关联系控制嫌疑人，开展调查侦破，向公安机关提供情况。
第六章 服务分类标准和承诺

我们视客户为我们的亲密伙伴，我们会以高度的责任心、最大程度降低营运成本的目标，用心为客户服务，为达到贵我双方互惠互利的长远合作目的而努力。特制定服务分类标准和承诺如下：

严格遵守国家劳动合同法进行合法用工，保证用工风险和劳动纠纷为零；

确保本项目人员相对稳定，人员稳定率保证关键岗位人员为100%，主管领导岗位不高于2%；

对于甲方提出的服务的建议及督促整改的要求，以及对检查出的问题以及下发的整改通知单，我方将全部接受，并积极配合执行，按照甲方的要求及时限百分百完成，百分百反馈；

对于甲方提出的不称职的人员撤换要求,我方将给予百分之百的响应执行；

我方承诺为从事本项目维保服务而配备使用的工机具及相应的检查设备、原材料，以及经营过程中发生的电话费用，均由我方自行承担；

负责配备各类管理人员、专业人员和其他服务人员，保证管理人员及技术人员全部持证上岗并百分之百通过岗前培训，确保配备的服务人员身体健康，持有国家颁发的相关劳动资质证书，并且近五年内未发生违法犯罪问题，确保在德、勤、能、技方面胜任本项目工作需要；

日常服务（包括：巡视检查、小修及预约保修）

	承诺指标
	100%

	测算依据
	服务要求

	质量标准
	日常工程服务所需工机具及相应的检查设备，配置齐全；

对进驻人员进行生产安全教育，要求认真学习《安全生产法》，提高员工的安全生产意识，增强安全生产法律意识。在工作中加强安全生产监督管理，防止和减少安全事故发生；并应严格遵守招标方的各项规定及服务要求；

保证巡视检查的及时性，发现常规问题及时进行小修处理，解决预约报修工作，同时做好记录；
保证每天24小时接报修及投诉。


8.计划维保服务（包括：计划性清洁保养、特约的专项维修改造及应急抢修）

	承诺指标
	100%

	测算依据
	服务要求

	质量标准
	在本项目接管签约后2周内，完成《定期保养、修理服务的工作计划表》的编制。按计划安排的工作时间和工作内容逐一落实。保证该项目供热系统的设备设施安全正常使用；
每月第一周，将上月完成的计划性工作（包括点定期保养工作、预约保修和中大型维修工作及应急抢修工作）进行统计，对工作记录及处理情况做出书面报表后，提报给项目甲方负责人签字，待确认后，统一归档保存；

保证每天24小时，接报修及投诉；

注：发现问题做到及时提报甲方，并提供处置意见、方案，除常规问题即刻解决外，其他问题据甲方批复的处置方案再行处理。


9.专项维修工程质量合格率/返修率

	维修工程质量合格率
	承诺指标
	98％

	
	测算依据
	合格质量维修工程数量/维修工程总数量≥98％

	返修率
	承诺指标返修率
	2%

	
	测算依据
	返修维修工程数量/维修工程总数量≤2%

	质量标准
	制定供热系统设备设施维修标准；

维修人员按照各系统设备设施等维修标准要求进行维修，并填写记录单，在完成零修、急修任务后，交由甲方负责人签字确认；

每月对报修单进行统计并归档保存；

接到本项目接管范围内的维修通知后30分钟到达现场；

5、零修及时率均达到95%、合格率达到100%；

6、水电维修不超过24小时，土建维修不超过3天；

7、保证每天24小时接报修及投诉。


10.工程服务回访率

	承诺指标
	100%

	测算依据
	回访验收数/维修单总数×100 % =100 %

	质量标准
	1、工程部根据维修通知单，执行回访制度；

3、在维修通知单后，2日内对维修完成情况进行回访。回访采用电话方式，保证业主意见反馈渠道畅通，实现客户的监督职能；

4、做好回访记录，每月对回访情况进行统计并归档保存。


11.用户投诉处理率

	承诺指标
	100 %

	测算依据
	已处理投诉件数/投诉总件数×100 %＝100 %

	保证措施
	1、设立投诉电话，接受各用户（我司所管辖的交行在京各经营网点）的投诉与监督；

2、建立完善的用户投诉处理程序，认真对待用户投诉，及时将投诉内容传递到有关责任部门，采取有效措施予以解决；

3、建立回访制度，对每件用户投诉均在承诺的期限内进行处理，通过回访用户，不断改进服务质量。


附件三                            部分相关业绩
	单位名称
	机组型号
	施工项目

	法制日报社（司法部）
	双良SXZ-1750两台
	主机改造、维保、溶液再生、托管

	河北省国税培训中心
	吉佳燃油两台
	燃油直燃机改成蒸汽型制冷机、机房节能改造

	国投罗钾
	迈斯特溴冷机
	检漏、清洗预膜、维保

	海开大厦
	远大直燃机
	大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生

	河北钢铁集团
	双良二十二台
	大修换铜管、内腔清洗、预膜、

	天津市东丽区政府
	天大胜远一台
	溶液再生、内腔清洗预膜

	鼎昆大厦
	江苏两台直燃机
	大修换铜管、溶液再生

	太原贵都百货
	开利、远大
	清洗、预膜

	四惠大厦
	荏原直燃机二台
	内腔清洗、预膜；维保

	阿奇夏米尔公司（外资）
	直燃机空调、锅炉
	机房改造、销售溴化锂直燃机2台， 

	北京医院（卫生部）
	开利三台
	 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜

	红心美凯龙北五环店
	麦克维尔7台
	大修、维保

	博世力士乐（外资）
	开利两台
	溶液再生、内腔清洗、维保

	华联超市公益西桥店
	麦克维尔离心机两台
	维保

	华联超市天通苑店
	特灵离心机三台
	维保

	安徽氯碱化工集团
	双良一台
	维保、溶液再生、内腔清洗预膜

	北京市消防教导大队
	远大两台
	维保、溶液再生、内腔清洗、预膜

	歌美飒叶片（天津）公司
	同方川崎二台
	保温、清洗预膜

	中古商国际收藏品公司
	三洋二台
	维保、换铜管

	北京程田家园古玩市场
	开利三台
	维保

	遵义卷烟厂
	荏原溴冷机三台
	维保、大修

	东方博宝
	同方川崎二台
	换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜

	阿奇夏米尔电子工业公司
	同方川崎二台
	销售/维保

	天津天保热电
	荏原溴冷机十二台
	维保、大修

	乌鲁木齐体育中心
	天大胜远直燃机、锅炉
	维保、修理

	佳晋彩印
	远大一体机
	清洗、修理、维保

	环境大厦
	开利制冷机

	清洗、大修、维保、托管

	天津华海大酒店
	制冷机

	清洗、大修、维保

	盘锦通达化工
	三洋机热水型
	修理、铜管更换

	中福百货
	开利离心机
	修理、维保、托管

	新疆新能物资大厦
	制冷机、锅炉
	大修、清洗预膜、维保、水质处理

	五环酒店
	远大直燃机
	维保、大修

	阳泉煤矿集团第三医院
	荏原直燃机
	更换铜管、内腔清洗预膜、维保

	霸州国土局
	同方川崎和LG直燃机
	大修

	霸州法院
	LG直燃机
	修理


项目主管1人








运行工 3人











修理工0 人











   收费员0人








	公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司             办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100071                                   报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823/7

邮    箱： sanhuinh@163.com                         传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                         免费客 服 电话： 400—636--7337



[image: image2.jpg]


