驻马店国际会展中心

空调系统维保服务

招

标

文

件

招标人：驻马店中建钢构新里程建设有限公司

日  期：2022年9月16日

目录

第一章  投标邀请书	4

1.1 项目名称	4

1.2 项目地址	4

1.3 项目概况	4

1.4 招标范围	4

1.5 投标人资格要求	4

1.6招标文件获取	5

1.7投标文件递交	5

1.8 现场踏勘时间及要求	6

1.9 开标及评标	6

1.10 联系方式	6

第二章  投标人须知	7

2.1 投标人须知前附表	7

2.2 总则	8

2.3 招标文件	8

2.4 投标文件	9

2.5 投标报价	11

2.6 投标文件的递交	12

2.7 评标	13

2.8 中标原则	15

2.9 定标	15

2.10 签订合同	15

2.11 其他	16

第三章  评标办法（合理最低价评标法）	18

3.1评标原则	18

3.2评标机构	18

3.3评标办法概述	18

第四章  商务及技术要求	19

4.1 招标范围	19

4.2 工作范围与要求	19

4.3 商务报价要求	20

第五章  投标文件格式	21

一、企业资质证明文件	23

二、法定代表人资格证明书	24

三、法定代表人授权书	25

四、投标单位基本情况一览表	27

五、投标人近三年同类业绩表	28

六、投标函	29

七、开标一览表	30

八、商务标偏离表	31

第六章  附 件	32

附件1：招标文件答疑清单	32

附件2：常用备品清单	33

附件3：驻马店国际会展中心空调系统维保服务合同（初稿）	36

# 第一章  投标邀请书

驻马店国际会展中心项目空调系统维保服务已具备招标条件，驻马店中建钢构新里程建设有限公司作为招标人，将以邀请招标方式进行招标采购，邀请合格的供应商参与投标。

## 1.1 项目名称

项目名称：驻马店国际会展中心空调系统维保服务项目

## 1.2 项目地址

项目地址：驻马店市开源大道与五峰山大道交叉口西北角

## 1.3 项目概况

驻马店国际会展中心总投资20亿元，由会议中心和展览中心两部分组成，建筑面积15.6万平方米，是集会议、展览、文娱活动、招待会、餐饮和旅游观光为一体的大型会展设施。

## 1.4 招标范围

本次招标的范围：包括但不限于驻马店国际会展中心溴化锂机组、冷却塔、多联机、风机盘管等冷却及控制系统的维修、维护、保养、巡查、检测、建档、安全节能运行等服务。

## 1.5 投标人资格要求

1.5.1 营业执照要求：投标人应在中华人民共和国境内注册，须为独立法人机构且具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。

1.5.2 业绩要求：投标人近三年空调系统维保服务业绩不少于三项。

1.5.3财务要求：投标人需具备开具增值税专用发票的能力。

1.5.4信誉要求：

（1）投标人须提供企业没有处于被责令停业，财产被冻结、接管、破产状态的书面承诺（盖单位公章及法定代表人章，格式自拟），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担；

（2）投标人须提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)网站相关查询网页截图（查询对象包括法人、法定代表人、授权委托人，查询日期为招标公告发布之后），经查询有失信记录的将被取消投标资格；

1.5.5所有进场施工作业人员需按照展馆要求购买保险；

1.5.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标，但业绩可以通用；

1.5.7本项目不接受联合体投标。

## 1.6招标文件获取

获取招标文件时间: 2022年9月16日

获取招标文件方式: 将以邮件方式获取招标文件

## 1.7投标文件递交

投标文件递交截止时间：2022年9月23日17时00分（北京时间）

标书送达地：河南省驻马店市驻马店国际会展中心演艺中心二楼

驻马店中建钢构新里程建设有限公司

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

## 1.8 现场踏勘时间及要求

招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘，如果投标人认为有必要应对现场及周围环境自行进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的费用。

现场踏勘联系人：楚鹏飞    联系电话：19939603995

## 1.9 开标及评标

在投标文件递交截止日当天招标人完成开标工作。开标后15个工作日内，招标人将完成定标并反馈定标结果。

## 1.10 联系方式

招 标 人：驻马店中建钢构新里程建设有限公司

地    址：河南省驻马店市驻马店国际会展中心演艺中心二楼

联 系 人：楚鹏飞

联系电话：19939603995

电子邮箱：ssnheeq@126.com

# 第二章  投标人须知

## 2.1 投标人须知前附表

| 对应条款号 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 驻马店国际会展中心空调系统维保服务项目 |
| 1.10 | 招标人 | 名称：驻马店中建钢构新里程建设有限公司 |
|  |  | 地址：河南省驻马店驻马店国际会展中心演艺中心二楼 |
| / | 合同周期 | 合同周期暂定2+1年（固定期2年加弹性期1年） |
| 2.2.1 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 2.9 | 供应商中标数量 | 每个系统独家中标，但总中标数量不超过2家 |
| 2.7.4 | 评标办法 | 合理最低价评标法 |
| 1.8 | 现场探勘 | 不统一组织现场踏勘，由投标人自费组织探勘 |
| 2.4.3 | 投标文件份数/形式 | 纸质版：正本 1 份，副本 2 份 |
| 2.4.4 | 投标有效期 | 30天 |
| 1.7 | 投标截止时间 | 2022年9月23日17时00分（北京时间） |
| 1.7 | 投标文件递交地点 | 驻马店国际会展中心演艺中心二楼驻马店中建钢构新里程建设有限公司 |
| 1.9 | 开标时间 | 招标人单方在投标文件递交截止日当天开标 |
| 2.3.2 | 招标文件的澄清 | 所有需要澄清的疑问应于2022年9月20日17时00分（北京时间）前以电子邮件方式提交招标联系人 |
| 1.5.1 | 营业执照要求 | 提供含有效年检章的营业执照副本复印件加盖公章 |
| 2.11 | 合同签约主体 | 驻马店中建钢构新里程建设有限公司 |
| / | 合同主要条款 | 待中标后由招标人提供合同文本模板 |
| / | 保密原则 | 如确因投标需要，需获取目前展览中心的专业图纸，请投标人务必保密，如出现图纸泄密将追究法律责任，请知悉 |
| / | 备注 | 招标人保留对本次招标拟采购产品或服务，进行分包拆分或招标内容增减的权利，并享有最终解释权 |

## 2.2 总则

2.2.1 招标方式

采用邀请招标方式。（邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标）

2.2.2 资金来源

招标人自有资金。

2.2.3 投标费用

无论投标人是否中标或出现其他情况，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 2.3 招标文件

2.3.1 招标文件组成

2.3.1.1 本招标文件包括：投标邀请书、投标人须知、评分办法、服务标准及要求、投标文件格式。

2.3.1.2 招标文件的澄清或修改文件构成招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

2.3.1.3 投标人应认真阅读招标文件中各有关事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，投标有可能被拒绝。

2.3.2 招标文件澄清

2.3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在获取招标文件之日起48小时以内将投标答疑以邮件方式提交至招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.3.2.2 投标文件澄清招标方联系人及联系方式详见“1.10联系方式”。

2.3.2.3 投标人提交投标答疑需按照“附件2：驻马店国际会展中心空调系统维保服务招标文件答疑清单”格式提交，需同时提交word版和盖章扫描件。

2.3.2.4 招标文件的澄清将以书面形式发给所有已获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.3.3 招标文件修改：招标人可以在投标截止日前，随时以书面形式修改招标文件，并“邮件发送+电话通知”方式通知所有已获取招标文件的投标人。

## 2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的编制

2.4.1.1 投标人应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或投标文件产生重大偏差均会造成废标。凡属于细微偏差的将由评标委员会做出不利于投标人的评审。

2.4.1.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件严禁涂改、行间插字或删除。

2.4.1.3 投标文件正本一份, 副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标文件的正本及副本应由投标人的法定代表人或其授权人逐页小签或加盖骑缝章均可。当副本和正本不一致时，以正本为准。

2.4.1.4 投标人应按“招标文件”中提供的“文件格式”填写。若有其他内容需要填写或招标文件无格式的，投标人可另行提供。

2.4.2 投标文件的组成

投标文件应包括但不限于下列内容：

1）企业营业执照及其认为有必要的其他文件

2）法定代表人资格证明书

3）法定代表人授权书

4）投标单位基本情况一览表

5）投标人近年同类业绩表

6）投标函

7）开标一览表

8）商务标偏离表

2.4.3 投标文件的密封和标记

2.4.3.1投标人应将投标文件的正本（1套）单独封装，副本（2套）另行封装，并在封装上正确标识“正本”和“副本”字样。封装要求包装整齐，用封条密封，封口处应有投标人单位公章。

2.4.3.2 在内、外层封套上应写明：

1）收件人(招标人)的全称和详细地址；

2）项目名称和招标文件名称；

3）在投标截止日前不得开封。

2.4.3.3 内、外层封套上还应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其他原因不能接受该投标文件时，得以原封退回。

2.4.3.5 若投标文件封装未按“投标人须知”要求密封并予以标识，招标人对误递或提前拆封不负责任。

2.4.4 投标有效期

投标有效期为30天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。

## 2.5 投标报价

2.5.1 投标人的投标报价应遵守 《中华人民共和国价格法》。

2.5.2 投标人只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

2.5.3 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物或相关服务的单价和总价，并由法定代表人或公司授权代表签署并加盖公司公章。

2.5.4 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

2.5.6当投标人提交的投标电子版文件和纸质版文件内容不一致时，以纸质文件内容为准。

2.5.7投标报价均应包含相应的税费。

2.5.8 投标人按照各类有关收费规定并结合市场行情按照固定单价进行报价。

2.5.9 所有报价均以人民币计算。

2.5.10 由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

2.5.11 最低报价不能作为中标的保证。

2.5.12 投标方应根据本文件“第四章 商务及技术要求”和“第五章 投标文件格式”中相关要求进行报价；投标报价应是投标人完成“招标文件”所确定的空调系统维保服务工作所需人工成本、管理酬金及税费等包干费用。

## 2.6 投标文件的递交

2.6.1 投标人必须在见投标人须知前附表或商务需求规定的截止时间内将投标文件提交至见投标人须知前附表或商务需求所述的单位和地址。

2.6.2 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2.6.3 投标文件由招标人保管不予退还，招标人将保证投标文件中信息资料的安全。

2.6.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，视为废标处理。

2.6.5 本项目收到某投标人标书后，严禁投标人再对投标文件进行修改或撤回。

## 2.7 评标

2.7.1 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.7.2 投标文件的澄清和说明

2.7.2.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，并作为评标报告的一部分。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.7.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.7.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

2.7.3 投标文件的评审

2.7.3.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

2.7.3.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若单价有明显的小数点错位，应与投标人进行澄清更正；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.7.3.3 对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的微细偏差，评标委员会可以要求投标人进行补正，拒不补正的，评标委员会可以作出不利于该投标人的评审。

2.7.3.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对招标文件中关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将导致废标。

2.7.3.5 开标之后，投标人不得要求通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被评标委员会视为废标：

1）超出经营范围投标的

2）投标文件有效期不足的；

3）未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章；

4）未提供法定代表人授权书；

5）投标文件中提供虚假或失实资料的；

6）投标文件中有任何选择的报价及有条件的优惠报价；

7）投标文件未满足招标文件实质性需求的。

2.7.4 评标方法

2.7.4.1 评标委员会将按照投标人须知前附表或商务需求要求的评标方法进行评审。

2.7.4.2 采用招标人单方开标方式，招标单位自行组建内部评标委员会进行评审工作，采用合理最低价评标法评审定标。

2.7.4.3 合理最低价评标法：是指项目业主通过招标选择承包人，在满足招标文件实质性要求的条件下，在所有的投标人中报价的合理最低价者，即成为服务的中标候选人。

2.7.4.4 具体评标方法详见“第三章：评标办法（合理最低价评标法）”。

## 2.8 中标原则

评标委员会根据评标办法对本次招标选取的中标候选人进行综合评定，招标人有权利根据招标情况进行多轮竞争性竞价，最终以合理低价的形式确定中标人。

## 2.9 定标

2.9.1 招标人按照中标原则确定中标人，并向其发出中标通知书。同时，招标人保留将原有标段或标的根据实际进行分拆并分别确定中标人的权利。

2.9.2 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和增减服务内容等。

2.9.3 中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，招标人从其他中标候选人中重新确认中标人。招标人在定标后，向中标人发出预中标通知；同时将以邮件形式通知未中标的中标候选人，但不做解释。

## 2.10 签订合同

2.10.1 中标人应当自收到中标通知书之日起30日内派授权代表前往指定的地点签订合同，否则视为自动取消中标人中标权。

2.10.2 中标通知书、招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为合同的组成部分。

2.10.3 如果中标人收到中标通知书后，无正当理由拒绝按其中规定的期限和本须知的规定签订合同；或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将视同该中标人放弃其中标资格，招标人将按照本须知规定的办法重新确定中标人或重新组织招标，并没收其投标保金或要求投标保函出具方承担保证责任。

2.10.4 履约担保

2.10.4.1 履约担保的形式可以是现金、支票、汇票及银行保函。若使用保函，必须为中国境内营业的银行开具的银行保函。

2.10.4.2 如是采用银行保函，应使用本招标文件中规定的格式。

2.10.4.3 中标人在签订合同前5天内向招标人提交一份的履约保函或交纳履约保证金，办理履约保函的费用由中标人承担。

2.10.4.4 履约保函/履约保证金金额：按暂定合同额的  %缴纳履约保证金或履约保函。

2.10.4.5 如中标人未能按约定及时提交履约保函或履约保证金，则招标人有权取消中标人中标资格，投标人的投标保证金将予以没收或要求投标保函出具方承担保证责任。

## 2.11 其他

2.11.1 本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标的细节及保留最终解释权。

2.11.2 评审委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标单位。所有参加投标单位被否决的，招标人将重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

2.11.3 招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.11.4 本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

2.11.5 本次招标采购的所有内容应由投标方履行完成，禁止分包、转包。如有发现，招标人有权单方中止合同，且投标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

2.11.6 本招标文件所有内容解释权归驻马店中建钢构新里程建设有限公司。

# 第三章  评标办法（合理最低价评标法）

## 3.1评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优、信用的原则。

## 3.2评标机构

招标人组建内部评标委员会（以下简称评委会）

## 3.3评标办法概述

合理最低价评标法就是项目业主通过招标选择承包人，在满足招标文件实质性要求的条件下，在所有的投标人中报价的合理最低价者，即成为服务的中标候选人。

本招标项共设置四项，四项皆为独立评标项，招标人根据报价结果按照合理最低价评标法选择1-2家中标候选人；选择中标候选人时，除溴化锂机组维保项外，其他项目招标人将以打乱组合的方式选择中标候选人，即同等组合情况下，合理最低价者即为中标候选人。

# 第四章  商务及技术要求

## 4.1 招标范围

- 详见第一章“1.4招标范围”。

- 4.2 工作范围与要求

4.2.1 冷却塔维保工作范围和内容：

冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。

一、冷却塔停机后的清洗、保养

1、散水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时进行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

2、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时进行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

3、传动系统

①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，需要运转电机，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

②风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

- 塔体外观

- ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

5、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。

二、冷却塔开机前的检查、调试

①去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准。

⑤调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。要求具备，正式开机。

三、冷却塔运行中的巡视、检查

①定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

④发现故障，立即处理。

三、冬季密闭式冷却塔注意事项：

为了防止管（散热器）和散布水的冻结，请注意下面几点：

①在密闭式冷却塔循环水中加入防冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器；可以防止循环水的冻结

②密闭式冷却塔在循环水中加防冻液后，冻结温度下降，不容易冻结。防冻液的浓度越高，冻结温度越下降，但是热传导率会下降，所以，在加防冻液时要注意；还有如有漏水，补充水时会稀释防冻液，使冻结温度上升，请注意。

③密闭式冷却塔的循环水泵运行时，防冻电热器加热，水不会冻结。如果有循环水泵停止的场合，就另外需要辅助循环水泵，

④密闭式冷却塔的循环水系统设置三方向阀门，在循环水通过旁通管来控制容量的场合，如果增加旁通管的流量，会降低铜管内的流速，就是有负荷时也可能会产生冻结。请设定冷却塔最小循环水量。

⑤密闭式冷却塔为了防止散水水泵和散水配管的冻结，请使用防冻电热器，来保持下部水槽的温度。

四、密闭式冷却塔使用其他注意事项：

1)运行、操作、作业前必须阅读操作维修说明书，请遵守禁止事项、作业要领。

2)运行时绝对不要进入冷却塔内。并不要爬到塔体上部。

3)送风机有可能运行时，绝对不要去碰送风机。

4)防冻电热器会发热，请不要用手去碰。

5)请不要饮用冷却塔的水，进入眼睛时请立即冲洗。作业后，请漱口、洗手。

6)塔体各部应粘贴警告标贴、注意标贴，请遵守标贴记载的内容。

4.2.2多联机维保工作范围和内容：

本次招标多联机空调包含多联机（海信），家用机（多个品牌）的维保工作，包括但不限于滤网清洗、制冷剂添加等服务。

1)室外主机冷凝器清洗，每台每年至少一次。

2)主机冷媒管路和止回阀的检漏、紧固及调整，每年至少一次。

3)主机电源、电容接线排的紧固及除尘（开机前），每年至少一次。

4)室内机回风口、过滤网清洗消毒。

5)检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。

6)室内机冷凝器，接水盘清洗和排堵。

7)室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。

8)室内风机运转震动或噪音检查与维护。

9)主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整，每年两次。

10)电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量，每年至少两次。

11)压缩机启动控制柜的检查，每年至少两次。

12)压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查，每至少年两次。

13)蒸发器、冷凝器进出口温度检测，每年至少两次。

14)电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测，每年两次。

15)压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测，每年至少两次。

16)高压、低压开关，高低压传感器检查和校正。

17)电控系统动作程序及部件检查，每年至少两次。

4.2.3 风机盘管维保工作范围和内容：

风机盘管的维护保养包括风管机、风柜、组合风柜的维保，一般包括接水盘、空气过滤网、进风百叶、送风口、盘管翅片的清洁和温控开关电机日常维护；

维护保养的主要部件：

1、滤网：空气过滤网是风机盘管用来净化回风的重要部件,安装在风机盘管的回风口处,由于环境不同和工作时间长短不同,其清洁的周期和方式也不同,一般情况下,在连续使用期间应一个月至少清洁一次。

2、接水盘：接水盘是用来接风机盘管产生的冷凝水用的,由于风机盘管的接水盘在一段时间后会有很多灰尘落入,使接水盘的排水口堵塞,待其冷凝水积满的时候,冷凝水外溢,导致天花板阴湿等事故,所以接水盘一般一年至少清洗一次。

3、盘管：担负着将冷热水的冷热量传递给通过风机盘管的空气，使室内的温度升高或降低。为了保证高效率传热，要求盘管的表面必须尽量保持光洁。如不及时清洗，就会使盘管中冷热水与盘管外流过的空气之间的热交换量减少，盘管的清洁周期可以长一些，一般至少一年清洁一次。清洁时先用硬毛刷子对肋片进行清刷，再用吸尘器吸清。

4、风机：即风机盘管的电机部分，清洗时用小型强力吸尘器的清洁方式。一般一个空调季节至少清洁一次。

5．冷凝水管：是风机盘管系统特有的无压自流排放不用回水的水管。为防止管壁结露到处滴水对凝结水管的日常维护保养主要是两个方面的任务：

1）要保证凝结水畅通，由于无压自流式，其流速往往受到管道的坡度、阻力、管径、水的浑浊度的影响，当有成块、成团的污物时流动更困难，容易堵塞管道。

2）保证保温层和表面防潮层无破损或脱落。

4.2.4冷却塔、多联机、风机盘管维保工作其他要求：

1.制冷/制热开机前：对机组全面检修及检漏。

2.机组开机试运行，调试运行参数，保证机组正常、高效运行。

3.保养协议期间，每月至少一次对机组进行巡检、维护，并每次提交相应的状态报告（每次巡检都出具巡检报告，并经甲方负责人签字）；

4.机组运行出现故障时，投标人在接到招标人报修通知后，立即赶往现场，进行故障排除或采取相关应急措施，直至机组恢复正常运行。

5.派遣专业工程师在制冷季节启动/结束时，对设备进行一次全面的检查及维护。

6.配备专业工程师组成的维修团队为用户提供24小时应急务，并承诺接到报修电话12小时内排除机组故障（更换零件除外）。

7.使用过程中，400元以下的配件由投标人免费更换，400元以上的配件由招标人负责采买或者委托投标人进行采买，费用由招标人负责，但是由投标人负责维修和更换。

4.2.5 溴化锂机组维保工作范围和要求：

4.2.5.1溴化锂机组维保工作范围和内容

1.制冷/制热开机前：对机组全面检修及检漏。

2.对机组吸收器和冷凝器换热铜管进行清洗；

3.开机前对机组燃烧器进行检查，开机后对排烟进行分析，及时调整空燃比，保证高效热燃烧；

4.对每台机组抽气系统进项检测，并及时保养真空泵；

5.机组开机试运行，调试运行参数，保证机组正常、高效运行。

6.保养协议期间，每月至少一次对机组进行巡检、维护，并每次提交相应的状态报告（每次巡检都出具巡检报告，并经甲方负责人签字）；

7.使用红外成像检测仪对机组进行全面的专业检测，并提交报告。保养协议期间，至少一次。

8.冬季机组如果不使用，对机组溶液进行防冻处理，防止冻伤事故；

9.对机组进行溶液取样分析，并根据分析结果对机组溶液进行调整。

10.机组运行出现故障时，乙方在接到甲方报修通知后，立即赶往现场，进行故障排除或采取相关应急措施，直至机组恢复正常运行。

4.2.5.2 溴化锂机组维保要求：

1.派遣专业工程师在制冷/制热季节启动/结束时，按照保养内容对设备进行一次全面的检查及维护，即开停机保养检查。

2.派遣专业工程师在使用季节，每月不少于一次，按照保养内容对用户机组进行维护检查，发现问题及时处理。

3.派遣专业工程师在停用季节，每月一次，按照预防性保养内容对设备进行全面的检查及维护。

4.配备专业工程师组成的维修团队为用户提供24小时应急务，并承诺接到报修电话12小时内排除机组故障（更换零件除外）。

5.同时提供与空调主机相关联的冷却塔、水泵、风机盘管的维护保养指导，与机房人员共同确保机组高效可靠运行。

6.使用过程中，1000元以下的配件由投标人免费更换，1000元以上的配件由招标人负责采买或者委托投标人进行采买，费用由招标人负责，但是由投标人负责维修和更换。

- 4.3 商务报价要求

4.3.1投标人报价后承诺单价不做调整，招标人拥有调整服务范围和增减服务内容的权利。

4.3.2本次招标项共四项，投标人根据自身能力和业务范围进行报价，但是多联机、风机盘管、冷却塔三项必须进行报价，否则视为投标人放弃投标资格；溴化锂机组由投标人自行决定是否报价，最终由招标人按评标结果决定中标人，但是总定标数量不超过两家。

# 第五章  投标文件格式

（正本或副本）

驻马店国际会展中心

空调系统维保服务

投标文件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

制作时间：         年      月      日

目  录

一、企业营业执照及其认为有必要的其他文件

二、法定代表人资格证明书

三、法定代表人授权书

四、投标单位基本情况一览表

五、投标人近三年同类业绩表

六、投标函

七、开标一览表

八、商务标偏离表

## 一、企业资质证明文件

1、营业执照副本复印件

2、投标单位信用证明资料

3、投标人认为应该提供的其他证明材料

## 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：            性别：        年龄：       职务：               系                       （公司名称）的法定代表人（身份证号：                              ）

为                       项目的签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖章）：

日  期：          年     月       日

## 三、法定代表人授权书

（如投标人代表不是投标人法定代表人，须持有《法定代表人授权书》）

本授权书声明：注册于                 （地级市名称）的               （公司名称）的在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                     （单位名称）的在下面签字的         （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                        （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

                        法定代表人签字：               
                        被授权人签字：

公司盖章：

附：

| 被授权人姓名 |  |
| --- | --- |
| 职务 |  |
| 详细通讯地址 |  |
| 邮政编码 |  |
| 传真 |  |
| 电话 |  |

法定代表人身份证正反面如下：

被授权人身份证正反面如下：

## 四、投标单位基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 注册日期 |  | 企业类型 |  |
| 企业性质 |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 投标代表 |  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| E-mail地址 |  | 传真 | （没有可不填） | 邮政编码 |  |
| 员工总数 （不含外包人员） |  | 网址 | （没有可不填） |  |  |

备注：就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

## 五、投标人近三年同类业绩表

| 序号 | 合同名称 | 产品、服务描述 | 最终用户地址 | 合同起止日期 | 业主方联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：

- 所提供项目合同扫描件作为附件附在业绩表后。

- 投标人保证所提供业绩项目真实性，一旦发现存在业绩造假情况，招标人始终保留废标权利。

## 六、投标函

驻马店中建钢构新里程建设有限公司：

________________________（投标单位全称)授权________ (全权代表姓名)______________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的__________________________(招标项目名称)招标的有关活动，并对_______________________项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、投标总价为        元（大写：　　　　 　　　人民币）(填写服务项含税投标报价)。

3、开具发票类别：              。

4、保证遵守招标文件中的有关规定。

5、保证忠实执行双方所签经济合同，并承担合同规定责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和资料。

7、本投标自开标之日起30天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

联系地址：

联系电话：

投标单位(加盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

## 七、开标一览表

表1.空调系统维保服务开标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 总价 （不含税） | 增值税税率 | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴化锂机组维保服务 | 项/年 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 冷却塔维保服务 | 项/年 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 风机盘管维保服务 | 项/年 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 多联机维保服务 | 项/年 | 1 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 2年合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

| 注：1.维保费用为年度固定总价形式。2.溴化锂维保服务需包含蒸发器铜管清洗、吸收器冷凝器铜管清洗、燃烧器排烟分析及调整、抽气系统性能测试、红外成像热分析不少于1次/台/年。3.溴化锂维保服务包含真空泵维保及更换润滑油。4.溴化锂维保服务包含溶液分析，且不少于2次/台/年。5.溴化锂机组维保需包含一次水泵、二次冷热水泵的维保维修。6.冷却塔维保项目包含冷却水泵维保。7.风机盘管维保项目包含风柜、组合风柜的维保。8.多联机维保服务包含多联机、分体机、吊顶机的室内及室外机的维保服务。9.所有维保项目都需包含该项目下的变频器维保。10.由招标人负责日常巡检，投标人负责空调系统主机、管网、末端等全部设备维保事宜、故障处理、清洁处理等事宜。 投标单位(盖章)： |
| --- |
| 法定代表人或授权代表(签字)： |  |
| 日期： |  |

## 八、商务标偏离表

| 序号 | 商务需求内容 | 投标人应答 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 任何与招标文件要求不一致（优于或偏离招标文件要求）的内容请在以上表格中注明“正偏离”或“负偏离”，如一致可直接填“满足”，如无差异说明，将被视为与招标文件要求内容一致，如需要说明的特殊部分，另备注中解释。

投标单位(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：

# 第六章  附 件

## 附件1：招标文件答疑清单

驻马店国际会展中心空调系统维保服务招标文件答疑清单

| 序号 | 答疑项 | 招标文件 对应页码 | 答疑建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

投标单位（名称）：                联系人：

投标单位（盖章）：                联系电话：

提交时间：XXX年XX月XX日         联系邮箱：

## 附件2：常用备品清单

| 表一：溴化锂机组1000元以下配件、耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  | 个 |  |  |
| 2 |  |  | 个 |  |  |
| 3 |  |  | 个 |  |  |
| 4 |  |  | 个 |  |  |
| 5 |  |  | 个 |  |  |
| 6 |  |  | 个 |  |  |
| 7 |  |  | 个 |  |  |
| 8 |  |  | 个 |  |  |
| 9 |  |  | 个 |  |  |
| 10 |  |  | 个 |  |  |
| 11 |  |  | 个 |  |  |
| 12 |  |  | 个 |  |  |
| 13 |  |  | 个 |  |  |
| 14 |  |  | 个 |  |  |
| 15 |  |  | 个 |  |  |
| 16 |  |  | 个 |  |  |
| 17 |  |  | 个 |  |  |
| 18 |  |  | 个 |  |  |
| 19 |  |  | 个 |  |  |
| 20 |  |  | 个 |  |  |
| 21 |  |  | 个 |  |  |
| 22 |  |  | 个 |  |  |
| 23 |  |  | 个 |  |  |
| 24 |  |  | 个 |  |  |
| 25 |  |  | 个 |  |  |

注：溴化锂机组更换配件、耗材等，单价在1000（含）元以下的由投标人承担；表中项目供投标方参考；投标方应在本表清楚地标明相关配件、耗材名称、型号、价格等，可以根据实际情况增加行数。

投标单位(盖章)：

法人或授权代表(签字)：

日期：

| 表二：溴化锂机组1000元以上配件、耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

注：溴化锂机组更换配件、材料1000元以上的由招标人负责，招标人可以委托投标人进行采购；表中项目供投标方参考；投标方应在本表清楚地标明相关配件、耗材名称、技术参数、价格等，可以根据实际情况增加行数。

投标单位(盖章)：

法人或授权代表(签字)：

日期：

| 表三：多联机、风机盘管、冷却塔400元以下配件、耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  | 个 |  |  |
| 2 |  |  | 个 |  |  |
| 3 |  |  | 个 |  |  |
| 4 |  |  | 个 |  |  |
| 5 |  |  | 个 |  |  |
| 6 |  |  | 个 |  |  |
| 7 |  |  | 个 |  |  |
| 8 |  |  | 个 |  |  |
| 9 |  |  | 个 |  |  |
| 10 |  |  | 个 |  |  |
| 11 |  |  | 个 |  |  |
| 12 |  |  | 个 |  |  |
| 13 |  |  | 个 |  |  |
| 14 |  |  | 个 |  |  |
| 15 |  |  | 个 |  |  |
| 16 |  |  | 个 |  |  |
| 17 |  |  | 个 |  |  |
| 18 |  |  | 个 |  |  |
| 19 |  |  | 个 |  |  |
| 20 |  |  | 个 |  |  |
| 21 |  |  | 个 |  |  |
| 22 |  |  | 个 |  |  |
| 23 |  |  | 个 |  |  |
| 24 |  |  | 个 |  |  |
| 25 |  |  | 个 |  |  |

注：多联机、风机盘管、冷却塔更换配件、耗材等，单价在400（含）元以下的由投标人承担；表中项目供投标方参考；投标方应在本表清楚地标明相关配件、耗材名称、型号、价格等，可以根据实际情况增加行数。

投标单位(盖章)：

法人或授权代表(签字)：

日期：

| 表四：多联机、风机盘管、冷却塔400元以上配件、耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 |  |  | 个 |  |  |
| 2 |  |  | 个 |  |  |
| 3 |  |  | 米 |  |  |
| 4 |  |  | 节 |  |  |
| 5 |  |  | 个 |  |  |
| 6 |  |  | 个 |  |  |
| 7 |  |  | 个 |  |  |
| 8 |  |  | 个 |  |  |
| 9 |  |  | 个 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |

注：多联机、风机盘管、冷却塔更换配件、材料400元以上的由招标人负责，招标人可以委托投标人进行采购；表中项目供投标方参考；投标方应在本表清楚地标明相关配件、耗材名称、技术参数、价格等，可以根据实际情况增加行数。

投标单位(盖章)：

法人或授权代表(签字)：

日期：

附件3：驻马店国际会展中心空调设备清单

| 空调系统设备统计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 分类 | 规格 | 数量（台） | 合计 |
| 1 | A展厅 | 分体机 | 制冷量：2210 W | 1 | 7 |
| 2 |  |  | 制冷量：1030 W | 3 |  |
| 3 |  |  | 制冷量：3594 W | 2 |  |
| 4 |  |  | 制冷量：3050 W | 1 |  |
| 5 |  | 组合风柜 | 制冷量：362.1 KW | 6 | 6 |
| 6 |  | 变频器 | 功率：15KW | 6 | 6 |
| 7 | B展厅 | 分体机 | 制冷量：1475 W | 3 | 7 |
| 8 |  |  | 制冷量：3594 W | 2 |  |
| 9 |  |  | 制冷量：1030 W | 2 |  |
| 10 |  | 多联机 | 制冷量：22.4 KW | 1 | 3 |
| 11 |  |  | 制冷量：40 KW | 1 |  |
| 12 |  |  | 制冷量：28 KW | 1 |  |
| 13 |  | 风柜 | 制冷量：294.3 KW | 7 | 15 |
| 14 |  |  | 制冷量：499.1 KW | 6 |  |
| 15 |  |  | 制冷量：210.2 KW | 1 |  |
| 16 |  |  | 制冷量：31 KW | 1 |  |
| 17 | C展厅 | 分体机 | 制冷量：1030 W | 2 | 7 |
| 18 |  |  | 制冷量：1475 W | 3 |  |
| 19 |  |  | 制冷量：3594 W | 2 |  |
| 20 |  | 多联机 | 制冷量：22.4 KW | 1 | 3 |
| 21 |  |  | 制冷量：28 KW | 1 |  |
| 22 |  |  | 制冷量：40 KW | 1 |  |
| 23 |  | 风柜 | 制冷量：294.3 KW | 6 | 15 |
| 24 |  |  | 制冷量：499.1 KW | 6 |  |
| 25 |  |  | 制冷量：210.2 KW | 2 |  |
| 26 |  |  | 制冷量：31 KW | 1 |  |
| 27 | D展厅 | 分体机 | 制冷量：2210 W | 2 | 7 |
| 28 |  |  | 制冷量：1030 W | 3 |  |
| 29 |  |  | 制冷量：3594 W | 2 |  |
| 30 |  | 组合风柜 | 制冷量：362.1 KW | 6 | 6 |
| 31 |  | 变频器 | 功率：15 KW | 6 | 6 |
| 32 | E展厅 | 分体机 | 制冷量：1030 W | 2 | 7 |
| 33 |  |  | 制冷量：1475 W | 3 |  |
| 34 |  |  | 制冷量：3594 W | 2 |  |
| 35 |  | 多联机 | 制冷量：22.4 KW | 1 | 3 |
| 36 |  |  | 制冷量：28 KW | 1 |  |
| 37 |  |  | 制冷量：40 KW | 1 |  |
| 38 |  | 风柜 | 制冷量：294.3 KW | 6 | 15 |
| 39 |  |  | 制冷量：499.1 KW | 6 |  |
| 40 |  |  | 制冷量：210.2 KW | 2 |  |
| 41 |  |  | 制冷量：31 KW | 1 |  |
| 42 | F展厅 | 分体机 | 制冷量：1030 W | 2 | 7 |
| 43 |  |  | 制冷量：1475 W | 3 |  |
| 44 |  |  | 制冷量：3594 W | 2 |  |
| 45 |  | 多联机 | 制冷量：22.4 KW | 1 | 3 |
| 46 |  |  | 制冷量：28 KW | 1 |  |
| 47 |  |  | 制冷量：40 KW | 1 |  |
| 48 |  | 风柜 | 制冷量：294.3 KW | 6 | 15 |
| 49 |  |  | 制冷量：499.1 KW | 6 |  |
| 50 |  |  | 制冷量：210.2 KW | 2 |  |
| 51 |  |  | 制冷量：31 KW | 1 |  |
| 52 | G展厅 | 分体机 | 制冷量：1475 W | 1 | 3 |
| 53 |  |  | 制冷量：1030 W | 1 |  |
| 54 |  |  | 制冷量：2210 W | 1 |  |
| 55 |  | 多联机 | 制冷量：33.5 KW | 1 | 3 |
| 56 |  |  | 制冷量：15 KW | 2 |  |
| 57 |  | 组合风柜 | 制冷量：395 KW | 4 | 8 |
| 58 |  |  | 制冷量：426.9 KW | 4 |  |
| 59 |  | 变频器 | 功率：18.5 KW | 4 | 8 |
| 60 |  |  | 功率：30 KW | 2 |  |
| 61 |  |  | 功率：15 KW | 2 |  |
| 62 | 演艺中心 | 分体机 | 制冷量：3950 KW | 1 | 2 |
| 63 |  |  | 制冷量：1475 W | 1 |  |
| 64 |  | 多联机 | 制冷量：33.5 KW | 2 | 16+4 |
| 65 |  |  | 制冷量：40 KW | 1 |  |
| 66 |  |  | 制冷量：28 KW | 3 |  |
| 67 |  |  | 制冷量：45KW | 3 |  |
| 68 |  |  | 制冷量：33.5 KW | 4 |  |
| 69 |  |  | 制冷量：22.4 KW | 2 |  |
| 70 |  |  | 制冷量：25 KW | 1 |  |
| 71 |  | 风柜 | 制冷量：210.2 KW | 4 | 12 |
| 72 |  |  | 制冷量：112. 1KW | 3 |  |
| 73 |  |  | 制冷量：251.4KW | 4 |  |
| 74 |  |  | 制冷量：260.7KW | 1 |  |
| 75 |  | 风机盘管 | 风机盘管 | 109 | 109 |
| 76 | 登录大厅 | 风柜 | 制冷量：342.7KW | 4 | 4 |
| 77 | 会议中心 | 分体机 | 制冷量：3464W | 1 | 4 |
| 78 |  |  | 制冷量：3594 W | 3 |  |
| 79 |  | 多联机 | 制冷量：28 KW | 8 | 46 |
| 80 |  |  | 制冷量：68KW | 14 |  |
| 81 |  |  | 制冷量：73.5KW | 4 |  |
| 82 |  |  | 制冷量：75KW | 2 |  |
| 83 |  |  | 制冷量：45KW | 5 |  |
| 84 |  |  | 制冷量：33.5 KW | 6 |  |
| 85 |  |  | 制冷量：40 KW | 2 |  |
| 86 |  |  | 制冷量：25 KW | 1 |  |
| 87 |  |  | 制冷量：31.5 KW | 1 |  |
| 88 |  |  | 制冷量：56 KW | 1 |  |
| 89 |  |  | 制冷量：80 KW | 2 |  |
| 90 |  | 组合风柜 | 制冷量：302.5KW | 5 | 5 |
| 91 |  | 吊顶式空调机组 | 制冷量：27.2KW | 20 | 20 |
| 92 |  | 风机盘管 | 风机盘管 | 24 | 24 |
| 93 |  | 变频器 | 功率：18.5 KW | 5 | 10 |
| 94 |  |  | 功率：30 KW | 5 |  |
| 95 | 能源中心 | 冷却水泵 | 功率：132 KW 流量：1600m³/h | 1 | 3 |
| 96 |  |  | 功率：160 KW 流量：1940m³/h | 2 |  |
| 97 |  | 二次热水泵 | 功率：37 KW | 8 | 8 |
| 98 |  | 二次冷水泵 | 功率：90 KW | 8 | 8 |
| 99 |  | 一次水泵 | 流量：915m³/h 功率：110 KW | 2 | 4 |
| 100 |  |  | 流量：1200m³/h 功率：132KW | 2 |  |
| 101 |  | 直燃型溴化锂主机 | 制冷量：9300KW | 2 | 3 |
| 102 |  |  | 制冷量：6980KW | 1 |  |
| 103 |  | 变频器 | 功率：75KW | 4 | 12 |
| 104 |  |  | 功率：90KW | 4 |  |
| 105 |  |  | 功率：45KW | 2 |  |
| 106 |  |  | 功率：37 KW | 2 |  |
| 107 |  | 全自动软水器 | 处理水量6T/H 功率：0.1KW-220V | 1 | 1 |
| 108 |  | 水处理设备 | 全程水处理器PTU-1~3 处理水量：1900m3/h 功率：0.5KW（220V） | 3 | 3 |
| 109 |  | 水处理设备 | 软水箱ST-1 有效容积15M3，规格尺寸：3000x2000x3000mm | 1 | 1 |
| 110 |  | 水处理设备 | 全程水处理器 处理水量：3800m3/h 功率：0.8KW（220V） | 1 | 1 |
| 111 |  | 冷却塔 | 冷却塔 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | 459 |

备注：多联机数量为外机数量

## 附件4：驻马店国际会展中心空调系统维保服务合同（初稿）

另附