包头医学院第二附属医院新内科楼弱电竖井空调系统工程
自

评

报

告

编制人 张立昆 

审核人 郭佩港 

北京三汇能环科技发展有限公司

二0二二年十二月十六日

工程概况

（一）、参建单位

1、建设单位：包头医学院第二附属医院
2、施工单位：北京三汇能环科技发展有限公司
（二）、工程内容

1、工程名称：包头医学院第二附属医院新内科楼弱电竖井空调系统工程。
2、工程地点：内蒙古自治区包头市。
3、开工日期：2022年6月05日，完工日期：2022年7月15日
4、工程概况：项目建筑共计12层，每层设置一个数据机房，单个数据机房面积6㎡。共计72㎡。

该项目数据机房温度超高，目前冬季室内温度高达45℃。超高的环境温度严重影响数据机房内设备电器元件的正常工作及使用寿命。需要采取必要措施给数据机房降温。

中央空调选用VRV多联机，12层楼采用1个系统（1托12）。系统室外机安装于楼顶。室内机选用制冷量2P的卧式暗装风管机。

室内外机循环冷媒铜管在数据机房角落位置打孔垂直安装于系统开始端至末尾段。

冷凝水管道与冷媒铜管使用同一路由安装，冷凝水排至室外，每台室内机安装智能空调面板，设定温度可调。

施工质量控制

1、原材料质量控制

我项目部对进场的原材料进行严格把关，出具完整的原材料生产合格证、检测报告，同时指派相关质检人员到现场按有关要求、标准进行检查，合格后方允许在工程中使用（详见下表）。
原材料出厂合格证及进场检验报告

	序号
	材料名称
	应有份数
	实有份数
	符合要求份数
	备注

	1
	空调设备
	3
	3
	3
	

	2
	紫铜管
	3
	3
	3
	

	3
	保温管
	3
	3
	3
	


2、施工过程质量控制

我司在施工过程中严把质量关，工程各个施工工序均进行质量检验合格后方可进行下道工序工作。
工序检验批验收情况

	序号
	工序名称
	检验批数
	合格批数
	备注

	1
	设备安装
	14
	14
	

	2
	冷媒管安装
	12
	12
	

	3
	保温安装
	12
	12
	

	4
	系统调试
	1
	1
	


施工依据

1）《建筑防烟排烟系统技术标准》              GB51251—2017
2）《建筑设计标准图集通风与排烟工程》       12N5
3）《建筑设计标准图集管道与设备绝热》       12N9
4）《通风与空调工程施工质量验收规范》       GB50243-2016
5）《建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
6）《室内管道支吊架》                       05R417-1
7）《压缩空气站设计规范》                    GB50029—2014
8）《建筑设计防火规范》                      GBJ50016-2006

9)《工业金属管道工程施工规范》             GB50235-2010
10)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》    GB50236—2011
11）《工业金属管道工程施工质量验收规范》    GB50184-2011
质量验收结论

依据有关法律、法规、建设工程强制性条文、验收规范、设计文件、施工合同有关要求对该工程自评如下：

1、所有资料齐全、完整。

2、工程使用材料均符合设计及规范要求。

3、各工序检验批均符合要求。

4、工程观感质量良好。

5、工程已交付用户方使用，运行期间（7月15日~12月15日）一切正常，满足使用功能。
综上所述，该工程质量验收合格，满足功能使用要求。

北京三汇能环科技发展有限公司     

2022年12月16日     
