	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注（施工标准按以下清单施工及要求。）

	大连三洋TSA-SCC-24型空调

	1
	机组气密性真空检测
	台
	1
	机组整体冲氮气
0.8MPA检漏并保压

	2
	溴化锂溶液现场再生
	台
	1
	现场再生溶液.调整 PH,加活性碳吸附沉淀过滤

	3
	内腔清洗
	台
	1
	吸收器、高低温热交 换器开孔清洗，并检査交换器内漏

	4
	传热管化学清洗
	台
	1
	使用盖尔西康化学 清洗后每根铜管内 侧打水枪

	5
	控制系统检修维护
	台
	1
	整个控制系统除尘， 元器件检测，保养

	6
	主机系统调试
	台
	1
	调节运行时人溶液 浓度循环量，调整运

	7
	溴化锂新溶液添加
	吨
	1
	三洋机组补充

	8
	冷却塔填料风机
	台
	1
	更换填料风机


	大连三洋TSA-SCC-32型空调

	1
	机组气密性真空检测
	台
	1
	机组整体冲氮气
0.8MPA检漏并保压

	2
	控制系统检修维护
	台
	1
	整个控制系统除尘， 元器件检测，保养

	3
	溴化锂溶液现场再生
	台
	1
	现场再生溶液.调整
PH,加活性碳吸附沉 淀过滤

	4
	内腔清洗
	台
	1
	吸收器、高低温热交 换器开孔清洗，并检査交换器内漏

	5
	吸收器换热管清洗
	台
	1
	使用盖尔西康化学 清洗后每根铜管内 侧打水枪

	6
	主机调试
	台
	1
	调节运行时人溶液 浓度循环量，调整运行参数至稳定运行

	7
	溴化锂新溶液 添加
	吨
	1
	三洋机组补充

	8
	冷却塔填料风机
	台
	1
	更换填料风机


	山东乐金（LG）LSM-115E型空调

	1
	机组气密性真空检测
	台
	1
	机组整体冲氮气
0.8MPA检漏并保压

	2
	溴化锂溶液现场再生
	台
	1
	现场再生溶液.调整 PH,加活性碳吸附沉淀过滤

	3
	主机内腔清洗
	台
	1
	吸收器、高低温热交 换器开孔清洗，并松 查交换器内漏,

	4
	控制系统检修维护
	台
	1
	整个控制系统除尘， 元器件检测，保养

	5
	冷凝器换热管 清洗
	台
	1
	使用盖尔西康化朝 清洗后每根铜管内侧打水枪

	6
	吸收器换热管 清洗
	台
	1
	使用盖尔西康化学 清洗后每根铜管内 侧打水枪

	7
	主机系统调试
	台
	1
	调节运行时人溶液 浓度循环量，调整运行参数至稳定运行

	8
	溴化锂新溶液 添加
	吨
	1
	LG机组补充

	9
	冷却塔填料风机
	台
	1
	更换填料风机

	机组气密性真空检测：3台准备氮气，向主机冲氮气至0.8MPA,检査机组各阀门、焊缝、铜管等部件是否有漏点并保压。
溴化锂溶液现场再生：3台设备溶液，准备装旧溶液容器若干，溶液专用滤布，活性 炭、PH调整剂、钥酸锂、铭酸锂、冷量添加剂,水泵， 常用工具、将机组排放的溶液放入准备好的容器中，加入活性炭沉淀后过 滤至溶液清澈无杂质后调整PH值，添加缓蚀剂及冷量添加剂后，机组抽真 空吸入设备。
内腔清洗：准备焊机、割枪，高压水枪等常用工具，缓蚀预膜剂，机组吸收器、高低温换 热器开孔清洗、并检查交换器内漏（管漏）
换热管清洗：准备高压水枪、耐酸泵、开口桶、盖尔西康药剂，使用盖尔西康浸泡铜管内侧污垢后没根铜管内部打水枪。
控制系统维护及开机调试：准备毛巾，常用工具，相序仪，红外测温仪，电脑，控制系统整体除尘,电子元器件检测，溶液泵真空泵性能测试，各传感器性能测试


