中央空调大修技术要求

一、工作范围

1、工作内容

1.1屏蔽泵、真空泵电流、电阻、绝缘检测和检查。

1.2、更换防爆片。

1.3、找出泄露的换热管并进行堵漏。

1.4、原溶液过滤后再生，（补充60KG溴化锂溶液）。

1.5、补充活性剂。

1.6、机组整体密封性能检测。

1.7、隔膜阀更换.

1.8、在主机溶液泵出口取样管与真空抽取装置之间串接一个专业高精清洗过滤设备，并利用该设备对该主机溶液进行现场过滤，对主机溶液部位内腔进行高效物理清洗;。

1.9、机组换热管清洗。

2.0、更换全部橡胶软管和胶管卡子。

2.1、将换热管南北两侧偏盖螺栓更换成不锈钢螺栓。

2、2、中央空调型号

| 序号 | 名称 | 型号 | 出厂编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机组 | SXZ4-29 | S25-02526 | 1台 | 希望深蓝空调制造有限公司（2017.7） |

二、技术要求

1、来甲方厂内进行中央空调大修。

2、屏蔽泵、真空泵修后性能满足使用要求。

3、各焊口严密无泄漏（焊工需持证上岗）

3、更换的所有阀门和胶管严密性良好，无渗漏。对机组进行加压试验(0.1MPa)，并保证24h不减压。

4、换热管堵漏完成后严密性试验合格。

5、各项工作完成后进行中央空调试运，各项参数达到额定值。

6、对溶液PH值、比重、活性剂含量等技术参数进行检测，并合理调整最佳状态。

三、施工管理

1、施工过程必须执行甲方工作票制度，工作负责人在甲方申请负责人资质，经甲方相关部门批复后开票施工。

2、从甲方指定的检修箱接施工电源。

3、施工人员进厂必须统一着装。

四、甲方、乙方职责

1、打压用氮气甲方提供。

2、大修所需要的配件乙方提供。

3、焊接所用焊条由乙方自带。

4、乙方自带大修所用工器具，自吸泵等。

5、溴化锂溶液由乙方自带。