旭阳大厦

离心机年度保养和冷凝器化学清洗、预膜服务方案和报价

北京三汇能环科技发展有限公司

2023年03月23日

- 概况：

| 业主单位 |  | 旭阳大厦 |  |  |  | 报价单位 |  |  | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 北京丰台丰台区四合庄路6号 |  |  |  | 销售代表 |  |  | 刘海燕 13391921932 |  |
| 联系人 |  | 王志明经理 |  |  |  | 报价编号 |  |  | NHY-20220323-W-01-01-001 |  |
| 联系电话 |  | 13611250362 |  |  |  | 客服电话 |  |  | 18001317823 400-636-7337 |  |
| 微信 |  |  |  |  |  | 技术支持 |  |  | 郭佩港 13366920557 |  |
| 机 组 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 品牌 | 型号 | 单位 |  | 数量 | 生产日期 |  | 备注 |
| 1 | 离心式冷水机组 |  | 约克 | YKK5KKK15EXH/FX22BERH | 2 |  | 台 | 2019年9月 |  | 制冷量:3948KW；功率697.5kw；R134a，691kg，重量：13311kg |
| 2 | 离心式冷水机组 |  | 约克 | YKGCE3P85EQH/RX22BERH | 1 |  | 台 | 2019年9月 |  | 制冷量:2460KW；功率444.1kw；R134a，469kg，重量：8930kg |
| 现状 | 离心机运行了2个制冷季，机组运行基本正常。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案 | 1、离心机年度保养技术服务； 2、离心机冷凝器清洗（化学和物理）预膜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二．项目具体方案：保养和清洗预膜方案见附件

三．甲方的权利和义务：

- 免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

- 监督乙方的保养和水处理质量及进度。

- 及时支付乙方各项费用；

- 在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

四．乙方的权利和义务：

1．机组制冷前和停冷后，对机组进行二次全面保养。做好保养记录并存档；

2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

5. 螺杆机组年度保养更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

五．履行的地点：

六．履行的期限：一年内有效。

七．报价：                                                  单位（人民币）：元

| 序号 | 部品/作业名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组年度保养服务 | YKK5KKK15EXH/FX22BERH | 3 | 台/年 | 13,800.00 | 41,400.00 |  |
| 2 | 离心式冷水机组冷凝器清洗、预膜服务 | YKK5KKK15EXH/FX22BERH | 2 | 台 | 6,500.00 | 13,000.00 |  |
| 3 | 离心式冷水机组冷凝器清洗、预膜服务 | YKGCE3P85EQH/RX22BERH | 1 | 台 | 5,500.00 | 5,500.00 |  |
| 4 | 不含税小计 |  |  |  |  | 59,900.00 |  |
| 5 | 税金 |  |  |  | 0.06 | 3,594.00 |  |
| 6 | 价税总计 |  | 陆万叁仟肆佰玖拾肆元整 |  |  | 63,494.00 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

八、付款方式：

九．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

十．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

十一．其他约定事项：

1．未尽事宜由双方友好协商解决。

2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，维护费用另计。

附件一：                离心式机组定期检查工序

- 检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- 检查压缩机润滑油的油位及颜色。

- 检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油。

- 检查油泵与主机起、停时差。

- 检查机组是否有异常噪音及震动。

- 检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID模组显示与实际出水温度进行比较，确定是否须作调整。

- 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差。

- 检查机组的气密性。

- 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，确定是否须作调整。

10．检查导叶执行机构工作情况。

11．如有可能检查热气旁通机构的工作情况。

12．检查机组供电电压。

13．检查机组参数设定。

14．提供机组定期检查报告。

离心式机组年度保养工序

- 不断电保持油加热。

- 必要时排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

- 必要时拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器。

- 必要时清洗润滑油泵、油槽，安装油泵。

- 检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器。

- 必要时更换压缩机润滑油（甲供）。

- 检查制冷剂冷却系统回路，必要时更换制冷过滤器。

- 拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（物理和化学清洗、预膜）

- 安装冷凝器水室盖板。

10．  蒸发器系统压力泄漏试验。

11．  平衡系统制冷剂压力。

12．  测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。

13．  检查导叶执行机构工作情况。

14．  检查和清理启动柜。

15．  检查和清理控制柜。

16．  检查和清理动力盘。

17．  检查机组各控制点和设定点。

18.   检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

19．  通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性。

20．  检查并校正压力传感器的准确性。

21．  进行自动控制测试：

包括：a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制

d.导叶启闭测试。

e.数字量输出测试。

22．  清洁机组外表面及工作场地。

23．  如情况许可，机组进行试运行。

24．  提供机组年度保养报告。

附件二：                 冷凝器化学物理清洗、预膜方案

一、清洗药剂：

- 1、高效除垢剂：能快速溶解各种水垢，除垢率达95%以上，且对设备无腐蚀、无损伤、无垢渣、不脱落沉淀，不堵塞管道。对人体无害、无毒，废液符合环保排放。

- 2、预膜剂：本品能在清洗干净的系统管道各处预制一层保护薄膜，起防止氧腐蚀和减缓结垢的作用。

二、主机冷凝器化学和物理清洗

- 1、关闭进出水管阀门，在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统（可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等，用软管与机外循环泵连接）；

- 2、高效除垢剂溶解后，用循环泵从进水口注入，从出水口返出，循环浸泡数小时左右。同时，不断检验水中药效，直到系统各处水垢全部清洗干净为止；

- 3、排出污水，用清水冲洗干净；

- 4、清洗结束后打开冷凝器端盖，进行物理清洗；

- 5、检查清洗效果。要求除垢除污率达到95%以上，无腐蚀、无异物堵塞。

三、冷凝器预膜方案

- 1、将系统补满水加入预膜剂，开冷却系统循环泵，循环数小时，使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜，起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用；

- 2、排出预膜液，即可运行使用。

- 3、清洗预膜结束后，要求水样清澈、透明、无污垢、悬浮物。

四、 具体技术要求及应达到的技术指标：

1、被清洗的金属表面应清洁，基本无残留物和水垢；

2、被清洗的铜管和不锈钢腐蚀率应小于或等于0.05mm/年,碳钢腐蚀率应小于或等于0.125mm/年；

3、清洗后不出现点蚀现象；

4、无明显粗晶粒析出的过洗现象；

5、符合HG/T2387-92《工业设备化学清洗质量标准》的有关规定。

附件三：                      部分相关业绩

| 单位名称 | 机组型号 | 施工项目 |
| --- | --- | --- |
| 法制日报社（司法部） | 双良SXZ-1750两台 | 主机改造、维保、溶液再生、托管 |
| 河北省国税培训中心 | 吉佳燃油两台 | 燃油直燃机改成蒸汽型制冷机节能改造 |
| 国投罗钾 | 迈斯特溴冷机 | 检漏、清洗预膜、维保 |
| 海开大厦 | 远大直燃机 | 大修、清洗预膜、维保、溴化锂再生 |
| 河北钢铁集团 | 双良二十二台 | 大修换铜管、内腔清洗、预膜、 |
| 天津市东丽区政府 | 天大胜远一台 | 溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 鼎昆大厦 | 江苏两台直燃机 | 大修换铜管、溶液再生 |
| 太原贵都百货 | 开利、远大 | 清洗、预膜 |
| 四惠大厦 | 荏原直燃机二台 | 内腔清洗、预膜；维保 |
| 阿奇夏米尔公司 | 直燃机空调、锅炉 | 机房改造、销售溴化锂直燃机2台， |
| 北京医院（卫生部） | 开利三台 | 检修、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 红心美凯龙北五环店 | 麦克维尔7台 | 大修、维保 |
| 博世力士乐（外资） | 开利两台 | 溶液再生、内腔清洗、维保 |
| 华联超市公益西桥店 | 麦克维尔离心机 | 维保 |
| 华联超市天通苑店 | 特灵离心机三台 | 维保 |
| 安徽氯碱化工集团 | 双良一台 | 维保、溶液再生、内腔清洗预膜 |
| 北京市消防教导大队 | 远大两台 | 维保、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 歌美飒叶片公司 | 同方川崎二台 | 保温、清洗预膜 |
| 新华创新大厦 | 螺杆机和直燃机 | 维保、修理 |
| 东方文创 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 遵义卷烟厂 | 荏原溴冷机三台 | 维保、大修 |
| 东方博宝 | 同方川崎二台 | 换铜管、溶液再生、内腔清洗、预膜 |
| 汇金中心 | 直燃机 | 维保、修理 |
| 天津天保热电 | 荏原溴冷机十二台 | 维保、大修 |
| 乌鲁木齐体育中心 | 天大胜远空调锅炉 | 维保、修理 |
| 佳晋彩印 | 远大一体机 | 清洗、修理、维保 |
| 环境大厦 | 开利制冷机 | 清洗、大修、维保、托管 |
| 新华金融大厦 | 制冷机 | 清洗、大修 |
| 盘锦通达化工 | 三洋机热水型 | 修理、铜管更换 |
| 中福百货 | 开利离心机 | 修理、维保、托管 |
| 延庆金隅度假村 | 远大制冷机 | 修理 |
| 新疆新能物资大厦 | 制冷机、锅炉 | 大修、清洗预膜、维保、水质处理 |
| 五环酒店 | 远大直燃机 | 维保、大修 |
| 阳泉煤矿第三医院 | 荏原直燃机 | 更换铜管、内腔清洗预膜、维保 |