## 制冷季运行工作一览表（1）
【东方梅地亚】制冷季运行工作一览表
说明：以下时间适用于制冷季05月15日-06月15日，08月15日-09月15日期间。
序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 备注
1 | 能耗抄表 | 运行工 | 06:00 | 06:30
2 | 开机前检查/清理冷塔布水盘/抽真空 | 运行工 | 06:00 | 07:00
3 | 开机 | 运行工 | 07:00 | 07:00 | [24 empty] | 根据气温调节开机时间
4 | 交接班 | 运行工 | 07:30 | 08:00
5 | 记录运行数据 | 运行工 | [26 empty] | 每2小时一次
6 | 巡视 | 运行工 | [26 empty] | 每天早中晚各一次
7 | 卫生清理 | 运行工 | 10:00 | 11:00
8 | 公区定点测温 | 运行工 | 13:00 | 14:00
9 | 冷却水取样检测电导率并记录 | 运行工 | 13:00 | 14:00
10 | 关闭区域阀和切换水泵节能运行 | 运行工 | 18:00 | 18:10
11 | 关机关泵 | 运行工 | 09:00 | 10:00 | [24 empty] | 09:00关机，10:00关泵
12 | 冷却系统排污 | 运行工 | 23:00 | 01:00
13 | 机组手动调最小火节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 据实调节
14 | 入户维修 | 运行工 | [26 empty] | 按需求维修
15 | 其他临时工作 | 运行工 | [26 empty] | 据实执行
16

## 制冷季运行工作一览表 (2)
【东方梅地亚】制冷季运行工作一览表
说明：以下时间适用于制冷季06月16日-08月14日期间。
序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 备注
1 | 能耗抄表 | 运行工 | 06:00 | 06:30
2 | 开机前检查/清理冷塔布水盘/抽真空 | 运行工 | 05:30 | 06:30
4 | 开机 | 运行工 | 06:30 | 06:30 | [24 empty] | 根据气温调节开机时间
5 | 交接班 | 运行工 | 07:30 | 08:00
6 | 记录运行数据 | 运行工 | [26 empty] | 每2小时一次
7 | 巡视 | 运行工 | [26 empty] | 每天早中晚各一次
8 | 卫生清理 | 运行工 | 10:00 | 11:00
9 | 公区定点测温 | 运行工 | 13:00 | 14:00
10 | 冷却水取样检测电导率并记录 | 运行工 | 13:00 | 14:00
11 | 关闭区域阀和切换水泵节能运行 | 运行工 | 18:00 | 18:10
12 | 关机关泵 | 运行工 | 10:00 | 10:30 | [24 empty] | 10:00关机，10:30关泵
13 | 冷却系统排污 | 运行工 | 23:00 | 01:00
14 | 机组手动调最小火节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 据实调节
15 | 入户维修 | 运行工 | [26 empty] | 按需求维修
16 | 其他临时工作 | 运行工 | [26 empty] | 据实执行
17

## 供暖季运行工作一览表 （1）
【东方梅地亚】供暖季运行工作一览表
说明：以下时间适用于制冷季11月15日-12月15日，次年02月15日-03月15日期间。
序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 备注
1 | 能耗抄表 | 运行工 | 06:00 | 06:30
2 | 开机前检查工作 | 运行工 | 06:30 | 07:00
3 | 开机 | 运行工 | 07:00 | 07:00 | [24 empty] | 根据气温调节开机时间
4 | 交接班 | 运行工 | 07：30 | 08:00
5 | 记录运行数据 | 运行工 | [26 empty] | 每2小时一次
6 | 巡视 | 运行工 | [26 empty] | 每天早中晚各一次
7 | 卫生清理 | 运行工 | 10:00 | 11:00
8 | 公区定点测温 | 运行工 | 13:00 | 14:00
9 | 关闭区域阀和切换水泵节能运行 | 运行工 | 18:00 | 18:10
10 | 关机关泵 | 运行工 | 09:00 | 10:00 | [24 empty] | 09:00关机，10:00关泵
11 | 机组手动调最小火节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 据实调节
12 | 入户维修 | 运行工 | [26 empty] | 按需求维修
13 | 防冻运行 | [27 empty] | 根据气温实施
14 | 其他临时工作 | 运行工 | [26 empty] | 据实执行
15

## 供暖季运行工作一览表 (2)
【东方梅地亚】供暖季运行工作一览表
说明：以下时间适用于制冷季12月16日-次年02月14日。
序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 备注
1 | 能耗抄表 | 运行工 | 06:00 | 06:30
2 | 开机前检查工作 | 运行工 | 06:30 | 06:30
3 | 开机 | 运行工 | 06:30 | 06：30 | [24 empty] | 根据气温调节开机时间
4 | 交接班 | 运行工 | 07：30 | 08:00
5 | 记录运行数据 | 运行工 | [26 empty] | 每2小时一次
6 | 巡视 | 运行工 | [26 empty] | 每天早中晚各一次
7 | 卫生清理 | 运行工 | 10:00 | 11:00
8 | 公区定点测温 | 运行工 | 13:00 | 14:00
9 | 关闭区域阀和切换水泵节能运行 | 运行工 | 18:00 | 18:10
10 | 关机关泵 | 运行工 | 10:00 | 10:30 | [24 empty] | 10:00关机，10:30关泵
11 | 机组手动调最小火节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 据实调节
12 | 入户维修 | 运行工 | [26 empty] | 按需求维修
13 | 防冻运行 | [27 empty] | 根据气温实施
14 | 其他临时工作 | 运行工 | [26 empty] | 据实执行
15

## 制冷前保养工作一览表
【东方梅地亚】制冷前保养工作一览表
序号 | 工作内容 | 负责人 | 人 数 | 天 数 | 3月 | [8 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 电动阀/手动阀检修保养 | 胡冬杰 | 1 | 5 | bar: 3月 23 to 3月 27
2 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理（4组） | 胡冬杰 | 3 | 6 | bar: 3月 28 to 4月 2
3 | 风扇皮带检修保养调试（16台） | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 4月 3
4 | 冷塔配电柜（2个）除尘紧固螺丝 | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 4月 4
5 | 清理冷却系统过滤器（6个） | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 4月 5
6 | 冷却水注水调试/冷却系统安装加药装置（1套） | 胡冬杰 | 3 | 1 | bar: 4月 6
7 | 六层管道支架除锈补漆，清理卫生 | 胡冬杰 | 3 | 2 | bar: 4月 7 to 4月 8
8 | 关闭余热回收系统阀门（2个）清理冷冻水过滤器（8个） | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 4月 9
9 | 机组配电柜（3个）除尘紧固螺丝 | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 4月 10
10 | 五层管道支架除锈刷漆，清理卫生 | 胡冬杰 | 3 | 2 | bar: 4月 11 to 4月 12
11 | 水泵配电柜（12个）除尘紧固螺丝 | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 4月 13
12 | 清洗末端空调设备（风盘113台，新风机组7台） | 胡冬杰 | 3 | 15 | bar: 4月 14 to 4月 24; 4月 28 to 5月 1
13 | 冷冻系统注水开机调试、巡视末端 | 胡冬杰 | 3 | 3 | bar: 4月 25 to 4月 27
14 | 打扫各站设备及地面卫生 | 胡冬杰 | 2 | 5 | bar: 5月 2 to 5月 6
15 | 遗留故障维修-冷却泵保养（4台） | 外协 | bar: 4月 10 to 4月 12
16 | 遗留故障维修-冷却塔风扇维修（6台） | 外协 | bar: 4月 12 to 4月 14
17 | 遗留故障维修-更换A座二层管井区域阀（DN80）2个，含保温恢复等 | 胡冬杰 | 2 | 2 | bar: 4月 20 to 4月 21
18 | 遗留故障维修-A座和C座客梯机房空调安装 | 邱维保 | bar: 4月 18 to 4月 19
19 | 冷温泵保养（6台） | 外协 | [47 empty] | 2023年不需要保养
20 | 直燃机保养（2台） | 郭佩港 | bar: 4月 5 to 4月 7

## 供暖前保养工作一览表
【东方梅地亚】供暖前保养工作一览表
序号 | 工作内容 | 负责人 | 人 数 | 天 数 | 9月 | [8 empty] | 10月 | [29 empty] | 11月 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 电动阀/手动阀检修保养 | 胡冬杰 | 1 | 5 | bar: 9月 23 to 9月 27
2 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理（4组） | 胡冬杰 | 3 | 6 | bar: 9月 28 to 10月 2
3 | 冷却系统泄水，设备断电 | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 10月 3
4 | 冷塔配电柜除尘，紧固螺丝（2个） | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 10月 4
5 | 六层管道支架除锈刷漆，清理卫生 | 胡冬杰 | 3 | 4 | bar: 10月 5 to 10月 8
6 | 开启余热回收系统阀门/防冻措施 | 胡冬杰 | 2 | 2 | bar: 10月 9 to 10月 10
7 | 机组配电柜除尘紧固螺丝(3个） | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 10月 11
8 | 五层管道支架除锈刷漆，清理卫生 | 胡冬杰 | 3 | 3 | bar: 10月 12 to 10月 14
9 | 水泵配电柜除尘紧固螺丝（12个） | 胡冬杰 | 2 | 1 | bar: 10月 15
10 | 清洗末端空调设备（风盘113台，新风机组7台） | 胡冬杰 | 3 | 15 | bar: 10月 16 to 10月 24; 10月 28 to 11月 3
11 | 冷冻系统注水开机调试、巡视末端 | 胡冬杰 | 3 | 3 | bar: 10月 25 to 10月 27
12 | 打扫各站设备及地面卫生 | 胡冬杰 | 2 | 3 | bar: 11月 4 to 11月 6
13 | 直燃机保养（2台） | 郭佩港 | bar: 10月 17 to 10月 18
14 | 冷温泵保养（6台） | 外协 | [47 empty] | 2023年待定
15 | 遗留故障维修 | 胡冬杰 | [47 empty] | 据实安排