采购合同

合同编号：BJSS20230327-1

签订时间：2023年3月 27 日

签订地点：北京市怀柔区

甲方：北京嘉诚热力有限公司

地址：北京市怀柔区兴怀大街15号

乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

地址：北京市丰台区南木樨园18号

甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，经过友好协商，就乙方向甲方威尔仕雅思阁公寓项目空调机组提供维保服务事宜达成如下合同条款，以便共同遵守。

1、货物规格、数量及货款

  - 部品及作业明细

| 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配件 | 离心机冷冻油 | PP23BZ103005 | 3 | 桶 | 3,000.00 | 9,000.00 |
|  | 过滤器（纳子型） | KH45LE120 | 1 | 只 | 450.00 | 450.00 |
|  | 回油过滤器 | KH42ME060 | 1 | 只 | 450.00 | 450.00 |
|  | 油过滤器 | 02XR05006201 | 1 | 只 | 680.00 | 680.00 |
|  | 冷媒过滤器 | KH11NG070 | 2 | 只 | 230.00 | 460.00 |
|  | 螺杆机冷冻油 | PP23BZ110005C | 3 | 桶 | 3,000.00 | 9,000.00 |
|  | 内置油过滤器 | 06NA660088 | 4 | 只 | 450.00 | 1,800.00 |
|  | 外置油过滤器 | 30GX417134 | 2 | 只 | 650.00 | 1,300.00 |
|  | 冷媒滤芯 | KH29EZ050 | 4 | 只 | 150.00 | 600.00 |
|  | 制冷剂 | R134a | 20 | kg | 44.20 | 884.00 |
|  | 价税小计 |  |  |  | 含税13% | 27,825.12 |
| 技术服务 | 离心式冷水机组保养 | 19XR7C704W6LHH52 | 1 | 台/年 | 7,000.00 | 7,000.00 |
|  | 螺杆式冷水机组保养 | 30XW1712 | 1 | 台/年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | 螺杆机冷凝器清洗、预膜 |  | 1 | 台 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  | 螺杆机蒸发器清洗、预膜 |  | 1 | 台 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  | 离心机冷凝器清洗、预膜 |  | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | 离心机蒸发器清洗、预膜 |  | 1 | 台 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  | 冷却塔清洗、保养 |  | 6 | 台/年 | 3,000.00 | 18,000.00 |
|  | 冷却泵电机轴承更换和水泵水封更换 | 55kw | 0 | 台 | 0.00 | 0.00 |
|  | 冷水泵电机轴承更换和水泵水封更换 | 55kw | 0 | 台 | 0.00 | 0.00 |
|  | 价税小计 |  |  |  | 含税6% | 50,880.00 |
| 价税总计 |  | 合计人民币柒萬捌仟柒佰零伍圆壹角贰分。 |  |  |  | 78,705.12 |

  - 备注： 本合同部品价款含税13%，技术服务价款含税6%，含到项目现场的运费。

2、质量要求

2.1乙方应提供全新开利空调机组原厂配件，按附件中相关规程完成机组维保作业。 确保合同中机组及相关设备平稳运行，质保期为一年。

- 双方责任

3.1甲方责任：

3.1.1免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

3.1.2监督乙方的保养和水处理质量及进度：

3.1.3及时支付乙方各项费用：

3.1.4在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可：

3.2乙方责任：

3.2.1机组制冷和供暖前全面检查、维护。做好维保记录并存档；

3.2.2机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及时处理。机组出现故障，接客户电话后4小时内赶到现场；

3.2.3遵守甲方的规章制度及安全规程，作到人走料尽地净；

3.2.4 若拆机过程中或维保后运行中发现有合同之外部件需要更换，按单价人民币1000元以内由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。

4、交付期限、地点

8.1乙方应在收到预付款后15日内完成部件更换及维保作业。

8.2 作业地点在北京市朝阳区周庄嘉园东里甲33号楼。

5、结算方式

9.1本合同货款采用银行转账结算。合同总价款人民币柒萬捌仟柒佰零伍圆壹角贰分（78,705.12元）。部品部分27,825.12元含税13%，技术服务部分50,880.00元含税6%。

9.2 合同签订后甲方支付合同总额70%预付款。乙方开具全额增值税专用发票。一年质保期结束无质量问题，甲方应于一周内支付30%验收款。

6、违约责任

6.1乙方未能按合同规定时间完成维保作业，则每逾期1日按合同总价款的5%向甲方缴纳违约金。逾期累计超过10日的，甲方有权解除本合同并要求乙方退还甲方已支付的全部货款，由乙方赔偿因此而造成的一切损失，包括但不限于已支付的货物款利息、甲方重新招标的费用、因解除合同造成甲方工程延误所发生的损失等所有损失。如若甲方不能按合同约定的期限支付货款的，应付未付款项部分按照银行同期贷款利率支付利息。

6.2乙方提供的维保服务存在质量问题，可按以下办法处理：

6.2.1因部品或维保质量问题造成严重设备故障、人员伤亡、造成重大经济损失的；乙方承担全部责任。

6.2.2部品或维保有质量问题，但未造成严重设备故障、人身伤亡、重大经济损失且未影响施工进度的。甲方有权暂停对乙方的一切采购行为及应付款的支付，直至问题解决设备运转正常。

6.3甲方未按本合同约定期限支付货款时，乙方有权迟延或拒绝供货，不视为乙方违约。

7、争议解决

本合同应按照《中华人民共和国法典》进行解释并受中华人民共和国法律管辖。因执行本合同而发生的或与本合同有关的一切纠纷，由双方协商解决。如协商不成，任何一方均可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8、合同的解除和变更

8.1本合同生效后，双方应当全面履行，任何一方不得擅自变更或解除。

8.2由于一方当事人违约致使合同部分或全部不能正常履行时，可以变更或解除合同，责任由违约方承担。

9、不可抗力

9.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

9.2受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后尽快用传真通知对方，并于事故发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事故的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.3 迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。

10、合同生效及其它

10.1 合同经双方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效。

10.2甲方有权在未通知乙方的情况下随时到作业地点进行检查，乙方应配合甲方进行检查工作。

10.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和技术文件的原则下协商解决，协商结果以《补充协议》的形式作为本合同的附件，经双方签字盖章确认后与本合同有同等效力。

10.4本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

| 甲方 甲方（章）：北京嘉诚热力有限公司 营业执照号码： 住所：北京市怀柔区兴怀大街15号 经办人：迟悦18604078801 电话：010-69686004 开户银行：中行怀柔府前街支行 帐号：3194 5608 0628 签订日期： 年 月 日 | 乙方 乙方（章）：北京三汇能环科技发展有限公司 营业执照号码：91110106666295220C 住所：北京市丰台区南木樨园18号 经办人：刘海燕 13391921932 电话： 010-52892872(3) 开户银行：民生银行西客站支行 帐号：161980674 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件一         螺杆机年度维护保养方案

一、螺杆式机组定期检查工作内容

- 对运行记录判读分析，指出不正常数据，并作相应改善建议；

- 检视冷媒与冷冻油是否有泄露迹象；

- 检视冷媒系统有无明显不正常温度及压力；

- 检查容量控制是否正常，电子膨胀阀工作情况是否良好；

- 机组运行电压及电流是否正常；

- 控制系统功能是否均正常，必要时进行调整；

- 电源与控制线是否坚固清洁；

- 机组有无异常之噪音及震动；

- 机组运行时水温水压是否正常；

10.提交检查报告或建议交业主验收。

二、螺杆式机组年度保养工作内容

1．冷媒系统：

- 机组冷媒系统全面查漏；

- 更换系统干燥过滤器；

- 检查安全阀有无腐蚀、生锈、集灰、结垢、泄漏。

2．冷冻油系统：

- 更换油过滤器（压降应小于2.1bar）。

- 检查润滑油系统单向阀与电磁阀（压降应小于0.4bar）。

3．热交换器检查和清理：

- 检查所有热交换器腐蚀结垢情形，必要时提出相应处理建议。

- 检查所有热交换器之温度传感器是否正常。

4．电器及控制：

- 检查电机绝缘是否良好。

- 检查任何电路有无松脱或过热现象，必要时作相应处理。

- 检查调校各压力、温度、液位传感器：

- 排气压力传感器。

- 吸气压力传感器。

- 油压传感器。

- 经济器压力传感器。

- 电机绕组温度传感器。

- 排气温度传感器。

- 蒸发器液位传感器。

5．保养后之再开机调试：

- 机组加压查漏、真空除湿。

- 控制系统模拟测试。

- 开机运行调校机组：

- 检查冷媒量，必要时建议补充。

- 检查冷冻油，必要时建议补充。

6．提交运行记录与保养验收报告，必要时对操作人员进行操作培训。

附件二：            离心式机组定期检查工序

- 检查机组运行情况，记录分析运行工况；

- 检查压缩机润滑油的油位及颜色。

- 检查供油油压、油压差、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必

要补充润滑油。

- 检查油泵与主机起、停时差。

- 检查机组是否有异常噪音及震动。

- 检查冷冻水设定点，冷冻水温度LID模组显示与实际出水温度

进行比较，确定是否须作调整。

- 检查蒸发温度、冷凝温度与对应的冷冻水和冷却水进出水温差。

- 检查机组的气密性。

- 检查压缩机电机实际电流并与机组电力需求进行比较，确定是否

须作调整。

10．检查导叶执行机构工作情况。

11．如有可能检查热气旁通机构的工作情况。

12．检查机组供电电压。

13．检查机组参数设定。

14．提供机组定期检查报告。

离心式机组年度保养工序

- 使用泵出机构将制冷剂转移至冷凝器或不断电保持温。

- 排出压缩机润滑油油槽中的冷冻油。

- 拆卸润滑油泵进行检查、清洗，更换油过滤器。

- 清洗润滑油泵、油槽，安装油泵。

- 检查油系统回路和油冷却系统，更换回油过滤器和引射过滤器。

- 更换压缩机润滑油。

- 检查制冷剂冷却系统回路，更换制冷过滤器。

- 拆卸冷凝器水室盖板，清洗冷凝器传热管。（机械清洗）

- 安装冷凝器水室盖板。

10．  蒸发器系统压力泄漏试验。

11．  蒸发器系统抽湿抽真空并进行真空试验。

12．  平衡系统制冷剂压力。

13．  测试压缩机电机，油泵电机绝缘情况。

14．  检查导叶执行机构工作情况。

15．  检查和清理启动柜。

16．  检查和清理控制柜。

17．  检查和清理动力盘。

18．  通过CVC（LID）模块检查机组各控制点和设定点。

19.   通过CVC（LID）模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

20．  通过测量温度的传感器的电压和电阻确定其准确性。

21．  检查并校正压力传感器的准确性。

22．  进行自动控制测试：

包括：a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵（如接入主机）自动控制

d.导叶启闭测试。

e.数字量输出测试。

23．  清洁机组外表面及工作场地。

24．  如情况许可，机组进行试运行。

25．  提供机组年度保养报告。

附件三：                      冷却塔维保

冷却塔的维护保养工序分三个阶段，即停机后的清洗保养，开机前的检查调试，正式开机运行中的巡视检查。

（一） 冷却塔停机后的清洗、保养

1、撒水系统

①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动，及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物，以保证水管畅通，喷头布水均匀。

②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩，避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门，放尽水盘内积水，以免冻坏。

③检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶。

2、散热系统

①清洗冷却塔所有换热材（填料），彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物，保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密，不留间隙。

②清洗挡水帘、消音毯，去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放时要求紧密，防止漂水。将冷却塔充水，检查是否漏水（特别是塔体连接处），若漏则更换密封件。

3、传动系统

①电机：检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接丝盒作密封，电机轴承加油润滑，电机外壳重新喷漆。长期停机，建议每个月至少运转电机3个小时，保持电机线圈干燥，并润滑轴承表面。

②减速机：检查减速机转动是否正常，如有异声，立即更换减速机轴承。

③皮带、皮带轮：调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹，必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓，有锈蚀螺栓予以更换。

④风扇：清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风胴间隙，并进行调整。

4、塔体外观

①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗，保证外观清洁美观。

②重新紧固各部位螺栓，并更换生锈螺栓。

③检查塔体外观有无破损、裂纹，及时予以修补。

④检查塔体壁板立缝处是否严密，必要时重新刷胶修补。

5、冷却塔附件

①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。

②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓，对锈蚀铁件新刷漆。

③检查进、出水管，补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕，建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封，以防杂物进入冷却塔内部。

（二） 冷却塔开机前的检查、调式

①去掉风胴遮挡，调节顶丝，调整皮带松紧程度。

②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。

③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物，放水检查水盘，塔脚的密闭性，调整浮球位置，使水盘水位符合使用要求。

④调整扇叶角度，测度电机电流，使其达到最佳工况标准。

⑤调节冷却塔进、出水阀门，使冷却塔水流量达到要求。

要求具备，正式开机。

（三） 冷却塔运行中的巡视、检查

①定期巡视检查运行中的冷却塔，征求用户意见，了解冷却塔使用情况

②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。

③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。

④发现故障，立即处理。

附件四：                  中央空调系统清洗预膜方案

清洗预膜处理的目的是为了清除掉积攒在管道内壁、填料表面的灰尘、死掉的藻类及粘泥，在设备及管路表面上尽快的形成一个防腐皮膜以减轻设备以后运转中的腐蚀。现简要说明及制定方案如下：

一、系统清洗、预膜的必要性

清洗、预膜工作被称为循环水系统化学处理的预处理。对于新系统来说设备和管道的安装过程中，难免会有碎屑、杂物和尘土留在系统之中，有时冷却设备的锈蚀和油污也很严重，这些杂物和油污如不清洗干净，将会影响下一步的预膜处理。因此，清洗工作做得好，对系统来说，可以提高预膜效果，减少腐蚀和结垢的产生，所以，清洗预膜是系统投入使用前必不可少的一个环节。

二、清洗、预膜处理效果

预膜处理的先决条件是金属表面清洁无沉积物。故所有系统必须在清洗之后再进行预膜，这样才能使防护膜均匀致密、附着牢固，发挥较好的缓蚀效果，从而延长系统管路及设备的使用寿命。

系统中预膜的效果一般不易观察到。检查预膜效果一般是根据对挂片的肉眼判断，质量好的膜看起来均匀致密，有蓝色的色晕。我公司在进行预膜时会在系统内悬挂挂片，进行检测预膜效果。

三、清洗预膜处理原理

当水中有一定浓度的钙离子时，带负电荷的直链聚磷酸根离子与Ca2+整合形成胶溶状态的络合离子。而腐蚀过程中，阳极反应的产物Fe2+向阴极扩散移动，产生一定的腐蚀电流，当胶溶状态的带正电荷的聚磷酸钙络离子到达金属表面，再与Fe2+结合，生成以聚磷酸钙铁为主要成分的络合离子，依靠腐蚀电流沉积于阴极表面，形成沉淀保护膜。如果水中没有钙离子或浓度太低，就不能形成或不能很好地形成带正电荷的聚磷酸钙胶状粒子，不能形成良好的保护膜而导致预膜效果的下降。故预膜液中的钙离子浓度应控制在100mg/L左后为宜。工艺流程如下:

用清水置换至合格后（水中总铁浓度接近1mg/L），加入复合型预膜剂，浓度为2000～3000mg/L，冷态预膜24～48小时。

四、清洗预膜的施工工艺

# 1、第一遍水清洗系统注満水后运行2小时后排空进行；

2、进入化学清洗系统注満水后加入缓蚀剂循环1小时；

3、投加清洗剂、粘泥剥离剂进行循环4-6小时，随时进行检测水中PH值变化；

# 4、清洗结束后排水，重新注满水进行漂洗1-2次；

5、投加预膜剂循环48小时，排水；

# 6、预膜结束后打开各套系统的主管道过滤器将清洗污物清除；

7、恢复过滤器，系统可投入正常使用。

五、新系统清洗预膜药剂名称、用途及投加量

| 药剂名称 | 药剂作用 |
| --- | --- |
| 缓蚀剂 | 清洗过程中防止对设备过度腐蚀 |
| 清洗剂 | 剥离、清除管路铁锈及污垢 |
| 粘泥剥离剂 | 剥离管路及设备内部的粘泥及菌藻 |
| 预膜剂 | 管路预膜减缓运转过程中的腐蚀现象为水处理做好基础 |

六、技术标准

清洗标准：碳钢≤0.125mm/a

铜及合金≤0.005mm/a

七、施工工期：预计3～5天

八、受影响区域及受影响时间、维护措施

受影响区域：冷却塔及地下空调机房，除系统内部其他区域不受影响。

受影响时间：预计3～5天

维护措施：我公司提供药剂全部密封，运输过程中不会产生渗漏；

如运输路段有地毯及地板我公司会采取相应的保护措施；

投加药剂人员全部经过培训，投加过程中不断进行水质监测；

我公司配备专业管理人员进行现场沟通及工作调配人员施工；

我公司对所有施工人员进行人身意外保险；

如现场出现意外，我公司接到通知后4小时内赶赴现场解决问题。

九、服务内容

1、提供清洗、预膜的所有药剂；

2、免费运输到使用地点；

3、进行投加药剂及药剂浓度检测；

4、清理主管道过滤器；

5、保证清洗预膜效果最佳；

6、如实际使用药剂超出计算药剂数量，我公司承诺免费提供不增加现有费用。

十、施工工期：3-5天

附件五：                 中央空调循环系统水处理

一、水处理施工方案

1、在系统主管道（机组进口）处安装自动加药泵，用高压管将泵与储药箱连接；

2、在系统最低点安装自动排污电磁阀；

3、用时间继电器分别控制加药泵和排污电磁阀；

4、将控制加药泵的时间继电器调至与机组循环泵同步；

5、排污时间设置为机组开机前，排污时间一次为20分钟左右；由于冷却系统为开放式运行。每天都有灰尘杂质经冷却塔进入系统，同时加入系统的药剂络合钙、镁等离子而形成絮状物质（大分子）停机后均沉淀到系统最低点。所以，排污时间定为系统开启前。

6、将配置好的药液（阻垢缓蚀剂）装入储药箱内。为开机做好准备。

7、运行期间，技术人员每半月巡视一次，取水样进行检测，在七日内出具化验报告。并及时提供药液。

8、根据检测结果，随时调整药液的配比及加入量。

- GNG(绿色无腐蚀)预膜施工方案：

一）系统漂洗

1、目的：是将残留在系统内的污水清洗干净为下一步防腐预膜打好基础。

2、程序：将整个清洗系统补足新水，运行循环泵，每次漂洗根据具体清洗对象情况掌握循环泵运行的时间(一般1—3小时)，直至水的浊度值不再增加时即可排水。当水的浊度值低于10ppm(预膜时水质标准)为止。

二）防腐预膜

1、目的：对系统内表面进行预膜处理，防止水解氧对其的氧化腐蚀。

2、程序：将整个系统补足新水，向系统内加注聚合预膜剂。预膜期间循环泵运行4—6小时(水温20—40℃左右时)。预膜结束后，将系统内的水排净。

三）恢复工作状态

将系统恢复并注满新水之后，设备系统试运行检查阀门无泄漏，即刻转入正常运行待命状态。

三、工程质保承诺

一）运行水处理质量指标

1、循环水系统处理指标：

| 项 目 | 单 位 | 要求和使用条件 | 企业标准 允 许 值 | 国家标准 允 许 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物（浊度） | mg/L | 根据生产工艺要求确定 | ≤18 | ≤20 |
|  |  | 换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 | ≤8 | ≤10 |
| 酸碱度 | PH值 | 根据药剂配方确定 | 7.0~9.0 | 7.0~9.2 |
| 甲基橙碱度 | mg/L | 根据药剂配方及工况条件确定 | ≤450 | ≤500 |
| Ca2+ | mg/L | 根据药剂配方及工况条件确定 | 30~180 | 30~200 |
| Fe2+ | mg/L |  | ＜0.4 | ＜0.5 |
| Cl－ | mg/L | 碳钢换热设备 | ≤900 | ≤1000 |
|  |  | 不锈钢换热设备 | ≤280 | ≤300 |
| SO42－ | mg/L | ［SO42－］与［Cl－］之和 | ≤1200 | ≤1500 |
| 硅酸 | mg/L |  | ≤600 | ≤700 |
|  |  | ［Mg2＋］与［SiO2］的乘积 | ＜12000 | ＜15000 |
| 游离氯 | mg/L |  | 0.3~0.8 | 0.5~1.0 |
| 碳钢腐蚀率 | mm/a |  | ＜0.10 | ＜0.125 |
| 不锈钢腐蚀率 | mm/a |  | ＜0.004 | ＜0.005 |
| 铜、铜合金腐蚀率 | mm/a |  | ＜0.004 | ＜0.005 |
| 细菌数(异养菌) | 个/ml |  | <5×105 | <8×105 |
| 热交换器污垢热阻 | m2th℃/kcal |  | <3×10-4 | <6×10-4 |

注：①甲基橙碱度以CaCO3计；②硅酸以SiO2计；③Mg2＋以CaCO3计。

2、质量指标：经综合清洗及其水处理后，在空调系统无机械故障的前提下，冷却水进出温差保持正常（3—5℃），阻垢率在90%以上，保持良好的热交换效率。符合GB/50050—95《工业循环冷却水处理标准》。