## Sheet1
东方梅地亚中心运行项目换季保养及运行日常工作
序号 | 类别 | 项目 | 内容 | 操作流程 | 标准 | 位置 | 规格/数量 | 人数 | 天数 | 备注
1 | 制冷前换季保养 |  | 电动阀/手动阀检修保养 | 1、电动阀保养：用加油枪做加油处理。2、手动阀保养：检查外观是否有损坏，手动操作手轮是否灵活。 | 1、电动阀螺杆槽加油至三分之二2、手动阀检查外观无损坏，手动操作灵活，开启到位，关闭严密，如发现异常及时维修或更换。 | AC冷站、AC座空调管井、新风机房、B座五层直燃机房、冷却泵房室内外、六层冷塔 | A座5-27层、C座5至29层 | 1 | 5
2 |  | 冷却塔 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理 | 1、使用清洗机将枪头调成散水状态，自上而下清洗填料，清理干净后再清理塔池污垢，并将污垢装袋扔到垃圾房。 | 填料、塔池塔盘清洗干净无污垢确保水流畅通均匀 | B座六层冷塔 | 冷却塔：600m³/3台，800立方/1台。配电柜2台。加药桶两个。 | 3 | 12
|  |  | 风扇皮带检修保养调试 | 检查风扇皮带外观是否破损松动，手动盘动风扇是否灵活。 | 检查皮带无损坏或松动，如有及时维修更，检查风扇转动灵活，如发现异常及时维修
|  |  | 配电柜除尘紧固螺丝 | 清理配电柜前切断电源，用吹风机或干抹布进行清理，用螺丝刀紧固螺丝。 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象
|  |  | 清理冷却系统过滤器 | 关闭进出口阀门清理 | 过滤器过滤网清洗干净
|  |  | 注水调试 | 注水前关闭所有泄水阀门并打开相应补水阀门进行补水 | 注水后调试确保无跑水现象，冷却塔布水通畅均匀，设备运行正常。
|  |  | 冷却系统安装加药装置 | 加药时戴好橡胶手套和眼镜防止药剂伤害。 | 观察加药桶是否与设定加药量相符
|  |  | 管道支架除锈刷漆，清理卫生 |  | 首先用抛光机打磨光亮然后在进行喷漆或刷漆，刷漆注意涂刷均匀，防止流漆。提前做好成品保护（刷漆区域下方及周围铺好塑料布）卫生清理干净并锁门。
3 |  | 机组 | 直燃机保养/关闭机组余热回收系统及防冻设备、管道/配电柜除尘紧固螺丝、室外管道除锈刷漆，清理冷冻水过滤器 | 机组外观补漆、管道刷漆、保温检修、清理设备卫生、手动关闭余热回收、应急管道、板换阀门 | 发现生锈部位及时进行补漆，保温破损及时整改，阀门确保关闭严密 | B座五层直燃机房 | 2台 | 2 | 3
4 |  |  | 冷却泵保养 | 水泵外观补漆、使用加油枪在水泵加油孔处加油保养、清理设备卫生 | 发现生锈部位及时进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | B座五冷却泵房 | 4台 | 1 | 1
5 |  |  | 冷温泵保养/配电柜除尘紧固螺丝 | 水泵外观补漆、使用加油枪在水泵加油孔处加油保养、清理设备卫生 | 发现生锈部位及时进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | AC座地下二层冷温泵房 | 6台 | 2 | 3
6 |  |  | 清洗末端空调设备 | 作业前切断空调电源，加药清洗表冷器翅片及电机涡轮，回风过滤网 | 清理干净无污垢 | ABC座公区 | 113台风机盘管、7台新风机组 | 2至3 | 15
7 |  |  | 遗留故障维修 |  | 运行期间无法维修的故障换季时进行维修 | ABCD座 | / | / | /
8 |  |  | 冷冻系统注水开机调试、巡视末端 | 1、A站补水箱加满水打开补水泵并关注补水状态和水箱水泵。2、补水完成后电脑端开机制冷调试。3、调试中进行末端巡视及排气，切换公区空调面板制冷模式 | 补水达到设定压力值，无跑冒滴漏现象，开机制冷调试设备参数运行正常。 | ABCD座 | / | 3 | 5
序号 | 类别 |  | 内容 | 操作流程 | 标准 | 位置 | 数量 | 时间表 |  | 备注
1 | 制冷季运行日常工作 |  | 交接班 | / | 交接工具，钥匙，门禁卡等是否齐全，设备是否正常，有无未处理完工作。 | / | （1）工具：350管钳1把，250活扳手1把，老虎钳1吧，十字螺丝刀1把，测温枪1把，（2）钥匙：AC站、直燃机房、燃气间，冷却塔，管井钥匙各一把，C站门禁卡一张。 | 7:30时
2 |  |  | 开机前检查工作 | 检查预开机阀门状态、检查冷却塔水位和冷冻系统压力 | 检查预开机阀门全部开启，停机机组阀门关闭、检查冷却塔水位和冷冻系统压力正常 | B座五层直燃机房，六层冷塔、AC冷温泵房 | / | 5：30-6:30时
3 |  |  | 清理冷却塔布水盘 | 用铲刀清理塔盘表面，然后将污垢装袋处理 | 布水盘保持水流通畅均匀 | B座六层冷塔 | 4台
4 |  |  | 开机前机组抽真空 | 开机前抽储气室真空10分钟左右，检查真空泵油位油质，油位达到红点中心处，油质呈乳白色时及时更换，抽真空时先开真空泵，然后将储气室管路阀门由下往上依次开启，抽真空达标后再由上向下关闭储气室管路阀门，最后关闭真空泵。 | 真空值标准10mmHg以下 | 五层直燃机房 |  | 开机前15分钟
5 |  |  | 开机运行 | 电脑端手动模式开启AC站冷温水泵，然后连锁模式一键开机 | 各运行数据正常 | A站值班室 |  | 6：00-7::00时
6 |  |  | 记录运行数据 | 观察运行数据是否正常并将运行数据记录到表格中 | 两小时记录一次，记录数据要准确清洗 | A站值班室 |  | 2小时记录一次
7 |  |  | 巡视 | 带齐各站钥匙认真巡视设备运行状态 | 巡视到位仔细，确保设备运行状态正常 | A站值班室，补水箱，配电柜，ABC座公区空调设备，直燃机房，燃气间，冷却泵房，冷却塔，C站值班室，A站值班室 |  | 早9时、下午15时、晚20时
8 |  |  | 卫生清理 | 用扫把清理一遍然后用墩布清理 | 清理整洁并保持 | AC站、B座五直燃机房、冷却泵房、六层冷塔 |  | 10时
9 |  |  | 公区定点测温 | 带测温枪到定点位置检测出风温度和环境温度 | 出风温度达到18-22度之间，室内环境温度标准26±2℃ | ABC大堂，C座公区10层、25层 |  | 13:30时
10 |  |  | 冷却水取样检测电导率并记录 | 每天下午13点到2号冷塔塔池中取水样检测（矿泉水瓶一瓶） | 取完水样立即检测并记录检测数据 | B座六层冷塔 |  | 13时
11 |  |  | 机组手动调最小火节能运行 | 运行机组燃烧机上将自动火改为手动火模式后调至最小火 | 每日17:30点后，时段气温29℃以下，湿度60%以下方可实施，调节标准为燃气表标况110m³左右即可。 | B座五层直燃机房和燃气间 |  | 根据气温湿度
12 |  |  | 关闭区域阀和切换水泵节能运行 | 电脑端关闭区域阀、切换水泵时先开后关。 | 17:50关闭AC座管井区域阀，同时切换45千瓦变频水泵40赫兹运行 | A站值班室 |  | 17:50
13 |  |  | 入户维修 | / | 全天配合参与入户维修工作 | / |  | 全天
14 |  |  | 关机关泵 | 电脑端一键关机，AC站冷冻泵手动延后关闭 | 在停止制冷前一小时连锁关闭冷却塔风扇，冷却泵，机组，（利用管道系统水余温）冷冻泵延后运行一小时后关闭 | A站值班室 |  | 22时关机22:30关泵
15 |  |  | 冷却系统排污 | 关闭冷塔补水总阀门，开启冷塔泄水阀排污，排污结束后关闭泄水阀，打开补水总阀门补水到位无漏水跑水现象 | 每天停止制冷后，根据白天检测电导率值进行排污，记录排污量，排污补水完成后重新检测电导率直至达标（2000VS/㎡以下）。 | B座六层冷塔 |  | 23:00时
16 |  |  | 能耗抄表 | / | 全天运行工作结束后交班前进行燃气，电，自来水，中水抄表工作，并记录清晰准确 | AC站配电室，B座五层燃气间，六层冷塔 | 1号燃气表、2号燃气表、A站080电表、081电表、C站082电表、084电表（尖峰平谷值）、ABC座自来水表，B座6层中水表，共计22块计量表 | 次日6:30时
17 |  |  | 其他临时工作 | / | 公司或甲方临时安排的工作，认真完成
序号 | 类别 | 项目 | 内容 | 操作流程 | 标准 | 位置 | 规格/数量 | 人数 | 天数 | 备注
1 | 制暖前换季保养 |  | 电动阀/手动阀检修保养 | 1、电动阀保养：用加油枪做加油处理。2、手动阀保养：检查外观是否有损坏，手动操作手轮是否灵活。 | 1、电动阀螺杆槽加油至三分之二2、手动阀检查外观是无损坏，手动操作灵活，开启到位，关闭严密，如发现异常及时维修或更换。 | AC冷站、AC座空调管井、新风机房、B座五层直燃机房、冷却泵房室内外、六层冷塔 | A座5-27层、C座5至29层 | 1 | 5
2 |  | 冷却塔 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理 | 1、使用清洗机将枪头调成散水状态，自上而下清洗填料，清理干净后再清理塔池污垢，并将污垢装袋扔到垃圾房。 | 填料、塔池塔盘清洗干净无污垢确保水流畅通均匀 |  |  | 3 | 10
|  |  | 配电柜除尘紧固螺丝 | 清理配电柜前切断电源，用吹风机或干抹布进行清理，用螺丝刀紧固螺丝。 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象
|  |  | 冷却系统泄水，设备断电 | 打开所有冷却系统泄水阀排水，关闭冷却泵冷却塔风扇电源开关 | 泄水排空确保无存水，确认设备断电
|  |  | 管道支架除锈刷漆，清理卫生 | / | 首先用抛光机打磨光亮然后在进行喷漆或刷漆，刷漆注意涂刷均匀，防止流漆。提前做好成品保护（刷漆区域下方及周围铺好塑料布）卫生清理干净并锁门。 | B座6层屋面 | 冷却塔：600m³/3台，800立方/1台。配电柜2台。
3 |  |  | 直燃机保养/开启机组余热回收系统及防冻设备、管道/配电柜除尘紧固螺丝、室外管道钢架除锈刷漆 | 机组外观补漆、管道刷漆、保温检修、清理设备卫生、手动开启余热回收、应急管道、板换阀门 | 发现生锈部位及时进行补漆，保温破损及时整改，余热回收阀门全部开启，应急管道和板换阀门开启三分之一 | B座五层直燃机房 | 2台 | 2 | 3
4 |  |  | 冷却泵保养 | 水泵外观补漆、使用加油枪在水泵加油孔处加油保养、清理设备卫生 | 发现生锈部位及时进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | B座五冷却泵房 | 4台 | 1 | 1
5 |  |  | 冷温泵保养/配电柜除尘紧固螺丝 | 水泵外观补漆、使用加油枪在水泵加油孔处加油保养、清理设备卫生 | 发现生锈部位及时进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | AC座地下二层冷温泵房 | 6台 | 2 | 3
6 |  |  | 清洗末端空调设备 | 作业前切断空调电源，加药清洗表冷器翅片及电机涡轮，回风过滤网 | 清理干净无污垢 | ABC座公区 | 113台风机盘管、7台新风机组 | 2至3 | 15
7 |  |  | 遗留故障维修 |  | 运行期间无法维修的故障换季时进行维修 | ABCD座 | / | / | /
8 |  |  | 冷冻系统注水开机调试、巡视末端 | 1、A站补水箱加满水打开补水泵并关注补水状态和水箱水泵。2、补水完成后电脑端开机制冷调试。3、调试中进行末端巡视及排气，切换公区空调面板制冷模式 | 补水达到设定压力值，无跑冒滴漏现象，开机制冷调试设备参数运行正常。 | ABCD座 | / | 3 | 5
9 |  |  | 防冻措施 | 将室外冷温水系统压力表、跑风、泄水阀等做保温处理；关闭新风机组室外进风阀，打开检查口室内进风防冻 | 防冻保温要严密、新风机组风阀关闭严密 | B座五六层室外、ABC座新风机房 | 41台新风机组 | 2 | 2
序号 | 类别 |  | 内容 |  | 标准 | 位置 | 数量 | 时间表 |  | 备注
1 | 制暖季运行日常工作 |  | 交接班 | / | 交接工具，钥匙，门禁卡等是否齐全，设备是否正常，有无未处理完工作。 | / | （1）工具：350管钳1把，250活扳手1把，老虎钳1吧，十字螺丝刀1把，测温枪1把，（2）钥匙：AC站、直燃机房、燃气间，冷却塔，管井钥匙各一把，C站门禁卡一张。 | 7:30时
2 |  |  | 开机前检查工作 | 检查预开机阀门状态、检查冷冻系统压力 | 检查预开机阀门全部开启，停机机组阀门开启三分之一防冻即可、检查冷冻系统压力正常 | B座五层直燃机房、AC冷温泵房 | / | 5：30-6::00时
3 |  |  | 开机运行 | 电脑端手动模式开启AC站冷温水泵，然后再开启机组 | 各运行数据正常 | A站值班室 |  | 6：00-7::00时
4 |  |  | 记录运行数据 | 观察运行数据是否正常并将运行数据记录到表格中 | 两小时记录一次，记录数据要准确清洗 | A站值班室 |  | 每2小时记录一次
5 |  |  | 巡视 | 带齐各站钥匙认真巡视设备运行状态 | 巡视到位仔细，确保设备运行状态正常 | A站值班室，补水箱，配电柜，ABC座公区空调设备，直燃机房，燃气间，C站值班室，A站值班室 |  | 早9时、下午15时、晚23时
6 |  |  | 卫生清理 | 用扫把清理一遍然后用墩布清理 | 清理整洁并保持 | AC站、B座五直燃机房、冷却泵房、六层冷塔 |  | 10时
7 |  |  | 公区定点测温 | 带测温枪到定点位置检测出风温度和环境温度 | 出风温度达到30-35度之间，室内环境温度标准20±2℃ | ABC大堂，C座公区10层、25层 |  | 13:30时
8 |  |  | 机组手动调最小火节能运行 | 运行机组燃烧机上将自动火改为手动火模式后调至最小火 | 每日17:30点后，时段气温5℃以上，风力2及以下方可实施，调节标准为燃气表标况110m³左右即可。 | B座五层直燃机房和燃气间 |  | 根据气温风力
9 |  |  | 切换水泵节能运行 | 电脑端切换水泵时先开后关。 | 17:50切换45千瓦变频水泵40赫兹运行 | A站值班室 |  | 17:50时
10 |  |  | 入户维修 | / | 全天配合参与入户维修工作 | / |  | 全天
11 |  |  | 关机关泵 | 电脑端一键关机，然后关闭冷温水泵 | 在停止制冷前一小时关闭机组，（利用管道系统水余温）冷温泵延后运行一小时后关闭 | A站值班室 |  | 22时关机22:30关泵
12 |  |  | 夜间防冻运行 |  | 当室外时段温度在-6℃以下，风力3级以上时进行防冻运行，防冻模式：AC站开（3号）75千瓦水泵40赫兹运行，机组手动调至最小火即可，如遇极端天气，如室外时段气温-10℃以下，风力5级以上时，机组设定40度进行防冻运行，室外时段气温-5℃以上及风力2级以下时不用做防冻运行。 |  |  | 根据气温风力
13 |  |  | 能耗抄表 | / | 全天运行工作结束后交班前进行燃气，电，自来水，中水抄表工作，并记录清晰准确 | AC站配电室，B座五层燃气间 | 1号燃气表、2号燃气表、A站080电表、081电表、C站082电表、084电表（尖峰平谷值）、ABC座自来水表，共计21块计量表 | 次日6:30时
14 |  |  | 其他临时工作 | / | 公司或甲方临时安排的工作，认真完成