吉林建龙钢铁有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

焦化厂溴化锂制冷机检修、维保项目

技术协议

定作方：吉林建龙钢铁有限责任公司

承揽方：

签订日期：

一、检修内容：

1、1#、2#、3#溴化锂制冷机维保1年。

2、1#、2#、3#制冷机组内腔清洗。

3、1#、2#、3#制冷机组溴化锂溶液再生现场维护。

4、1#、2#、3#制冷机组调整PH值及添加缓蚀剂30公斤、辛醇60公斤。

5、1#、2#、3#制冷机组换热管束物理清洗。

6、1#制冷机组溶液电磁屏蔽泵更换（石墨轴承、推力盘）。

7、1#、2#、3#制冷机组电气、仪表、自动化系统整机进行检查，将损坏配件更换，故障问题进行处理。

8、1#、2#、3#制冷机组内漏、外漏检查；如有漏点进行封堵处理。

9、1#、2#、3#制冷机组开机调试。

10、对1#、2#、3#制冷机蒸汽进口自调阀进行检查，保证机组运行后能够自动调节蒸汽。

11、对1#制冷机控制系统欧姆龙C200HE CPU42及其他模块DRM21-V1、OC224CH、OC225CN、ID212CH等进行升级为3#制冷机同型号控制系统（欧姆龙SYSMAC CP1H、TS102*3块、DA041）。

12、对3#制冷机控制系统CPU欧姆龙SYSMAC CP1H电池更换新品。

13、对1#、2#制冷机触摸屏统一更换为台达触摸屏。

14、将三台制冷机PLC程序及触摸屏程序备份一份交给定作方保存，并告知CPU保护密码。

二、技术要求：

1、制冷机机组开机后机组无抖动、异响，机组各项参数在规定范围内：

| 项目 |  | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷能力 |  | ×104Kcal/h | 400 |
| 冷 水 | 进出口温差（Δt | ℃ | 6℃ |
|  | 流量 | m3/h | 571 |
|  | 进出口直径 | mm | 300 |
|  | 机内压头损失 | MPa | 0.07 |
|  | 最高使用压力 | MPaG(kg/cm2G)表压 | 0.8(8) |
|  | 污垢系数 | m2.K/kw | 0.086 |
| 冷 却 水 | 种类 |  | 清水（净环水） |
|  | 进出口温度 | ℃ | 进口 32-36℃，出口 40-44℃ |
|  | 流量 | m3/h | 864 |
|  | 进出接管直径 | mm | 350 |
|  | 机内压头损失 | mH2O | 8.9 |
|  | 最高使用压力 | MPaG(kg/cm2G)表压 | 0.8(8) |
|  | 污垢系数 | m2.K/kw | 0.086 |
| 蒸 汽 | 耗量4kg/cm | Kg/h | 5120 |
|  | 进出接管直径 | mm | 125 |
|  | 凝结水接口管径 | mm | 50 |
|  | 蒸汽调节阀管径 | mm | 125 |
|  | 蒸汽温度 | ℃ | 151℃ |
|  | 凝结水温度 | ℃ | ≤85 |
|  | 凝结水背压 | MPa | ≤0.05 |
| 噪声 |  | dB(A) | ≤85，机旁1m处。 |

2、 制冷机可控制蒸汽调节阀根据机组负荷自动调整。

3、制冷机真空达到要求≤3KPa。

4、1#、2#、3#制冷机组铜管物理清洗完毕后要求打压检漏合格。

5、1#、2#、3#制冷机组溴化锂溶液再生后浓度为50±0.5%，pH值在9.0～10.5范围内，其余各项指标符合HG/T2822-2012《制冷机用溴化锂溶液》中技术要求。

三、检修界面划分：

1、定作方负责提供溴化锂溶液，其余一切检修备件、材料、工器具均由承揽方负责提供：异辛醇、缓蚀剂、石墨轴承、推力盘、控制系统升级备件、电池、触摸屏、管箱盖用螺栓、垫片等材料，吊车、脚手架、跳板、焊机、把线、气焊、氧气、乙炔、安全防护装置等检修工具，费用由承揽方负责。

2、定作方负责免费提供水源和照明、检修的电源。

3、重要设备承揽方必须有两套，做到一用一备，保证检修进度。

四、工期要求：

1、检修绝对工期30天，具体开工日期以定作方通知为准。

五、质保及要求：

1、检修完成达到使用条件后，双方共同对检修项目的技术参数的达标情况进行验收。

2、设备检修质保期1年，检修完成验收合格之日起计算。

3、12小时电话技术响应，24小时内工程师到场技术支持；每两个月派工程师到定作方回访一次。

4、设备维保期间出现非承揽方检修范围内零件损坏情况，更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元）配件费由承揽方承担，超过1000元的配件则由定作方承担或承揽方代购（凭采购发票结算）。凡承揽方提供的配件，承揽方保证合格，同时提供合格证明书等材料，对于不合格的免费更换。

5、承揽方入厂前必须与吉林建龙钢铁有限责任公司签订《外协检修安全管理协议书》，并服从焦化厂管理。

6、承揽方使用电器设备设施必须带有漏电保护。

7、为保证检修工期，制冷机检修时承揽方检修人员不得少于5人。

六、检修方案：

承揽方入场前应结合焦化厂编制现场检修方案，并编制检修节点图，严格按照检修节点进行检修。

七、其它：

1、其它未尽事宜，双方本着友好合作的原则，协商解决。

2、本协议作为承揽合同附件，与合同不可分割，具有同等法律效力。

3、本协议一式6份，定作方执4份，承揽方执2份，本协议双方签字盖章之日起生效。

定作方：吉林建龙钢铁有限责任公司    承揽方

签字（盖章）：                       签字（盖章）：