## 金三环宾馆质量标准
序 号 | 类别 | 项目 | 内容 | 操作流程 | 质量标准 | 位置 | 规格 | 数量 | 人数 | 天数
1 | 制冷前换季保养 | 阀门保养 | 电动阀/手动阀检修保养 | 擦拭阀门表面灰尘-手动检查开关性能-加注润滑脂 | 阀门表面擦拭干净，阀门传动与摩擦部位软化油加注到位，手动阀检查外观无损坏，手动操作灵活，开启到位，关闭严密，如发现异常及时维修或更换。 | 机房及屋面 | DN80~DN250 | 65台 | 1 | 2
2 |  | 除污器清洗 | 冷却水系统Y型过滤器清洗 | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开Y型过滤器检查口-过滤网冲洗-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净。 | 空调机房及循环泵房 | DN125~DN250 | 4台 | 1 | 2
3 |  |  | 冷温水系统Y型过滤器清洗 | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开Y型过滤器检查口-过滤网冲洗-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净。 | 空调机房及循环泵房 | DN125~DN250 | 4台
4 |  |  | 生活热水系统Y型过滤器清洗 | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开Y型过滤器检查口-过滤网冲洗-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净。 | 空调机房及循环泵房 | DN50~DN125 | 6台
5 |  |  | 生活热水补水水处理器加药（每月一次） | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开水处理器检查口-过滤网冲洗-加注药片-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净，药片加注充足。 | 库房 | / | 1台
6 |  | 主机设备 | 螺杆机保养 | 清理表面卫生-设备外观锈蚀部位除锈补漆 | 设备表面无污物，无锈蚀。 | 空调机房 | 制冷量200kw，400kw，600kw | 3台 | 1 | 2
7 |  |  | 室外风冷蒸发器保养（运行季每周一次） | 室外风冷蒸发器翅片用扫把清灰-吸尘器清除剩余灰尘-检查风冷蒸发器风机 | 风冷蒸发器翅片清洗干净无灰尘，缝隙透亮通风良好。 | 室外钢结构平台 | 蒸发量200kw，400kw，600kw | 3台
8 |  |  | 电锅炉保养 | 清理表面卫生-设备外观锈蚀部位除锈补漆 | 设备表面无污物，无锈蚀。 | 空调机房 | 制热量300kw | 1台
9 |  |  | 太阳能检修（每天一次） | 检查太阳能集热管-检查管路接头 | 太阳能集热管损坏及时更换，接头跑冒滴漏及时维修 | 屋面 | 325组（每组8根管） | 325组
10 |  | 冷却塔 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理 | 扫把、工具清扫-高压水枪冲洗-收集转移污垢 | 填料、塔池塔盘清洗干净无污垢确保水流畅通均匀 | 机房屋面 | 冷却水量400m³/h，功率3kw*2 | 2台 | 2 | 2
11 |  |  | 风扇电机保养 | 清理外表面灰尘-使用黄油枪在电机加油孔处加注黄油-外观补漆 | 电机表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，电机加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 机房屋面
12 |  |  | 冷却水管道及支架防腐 | 工具除锈-涂刷防腐漆 | 刷漆注意涂刷均匀，防止流漆。提前做好成品保护（刷漆区域下方及周围铺好塑料布）卫生清理干净。 | 空调机房及屋面
13 |  |  | 自动加药装置保养 | 清理外表面灰尘-检查加药泵-加注药剂-药桶密封 | 表面灰尘擦拭干净，加药泵运转正常，药量充足，药桶密封严密，无药剂挥发气味散出。 | 循环泵房
14 |  | 水泵保养 | 冷却泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 循环泵房 | 18.5kw/37kw | 2台 | 1 | 2
15 |  |  | 冷温泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 循环泵房 | 15kw/30kw | 2台
16 |  |  | 补水泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 补水泵房 | 3kw | 2台
17 |  |  | 生活热水循环泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 补水泵房 | 4kw/5.5kw | 2台
18 |  |  | 生活热水给水泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 地下室泵房 | 7.5kw | 2台
19 |  |  | 太阳能循环泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 空调机房 | 1.75kw/0.22kw | 6台
20 |  | 低压配电柜保养 | 螺杆机控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 | 电气控制室 | / | 2台 | 1 | 2
21 |  |  | 冷却泵控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
22 |  |  | 冷温泵控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
23 |  |  | 冷却塔控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
24 |  |  | 补水泵控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
25 |  |  | 生活热水控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
26 |  | 调试 | 冷却水系统灌满水 | 检查系统阀门状态-水表记录-开启补水阀-系统巡视检查-水表记录 | 灌满水后检查系统无跑冒滴漏现象。 | 金三环空调机房 | / |  | 2 | 2
27 |  |  | 冷温水系统补水（物业配合） | 检查系统阀门状态-水表记录-开启补水泵-系统巡视检查-水表记录 | 补满水后检查系统无跑冒滴漏现象。 |  | /
28 |  |  | 单机试运转 | 开启循环水泵-检查各项数据 | 水泵运转正常，水泵、主机、集分水器进出水压力正常，系统管路无汽水混流现象。 |  | /
29 |  |  | 系统带负荷试运行 | 顺序开启系统设备-检查各项数据 | 制冷带负荷运行各项数据正常。 |  | /
30 |  |  | 遗留故障维修 |  | 运行期间无法维修的故障换季时进行维修 | 金三环空调机房 | / |  | / | /
序 号 | 类别 |  | 内容 | 操作流程 | 标准 | 位置 | 数量
1 | 制冷季运行日常工作 |  | 交接班 | 交接能耗、工具，钥匙，门禁卡等是否齐全，设备是否正常，有无未处理完工作。 | 交接班记录各项交接内容完整，交接班双方签字。 | 值班室
2 |  |  | 开机前检查工作 | 检查预开机阀门状态、检查冷却塔水位和冷冻系统压力 | 检查预开机阀门全部开启，停机机组阀门关闭、检查冷却塔水位和冷冻系统压力正常 | 金三环空调机房 | /
3 |  |  | 清理冷却塔布水盘 | 用铲刀清理塔盘表面，然后将污垢装袋处理 | 布水盘保持水流通畅均匀 | 金三环空调机房 | 4台
4 |  |  | 开机运行 | 各设备顺序开启，开机后观察运行状况是否正常 | 开机程序正确，运行观察正常 | 金三环空调机房
5 |  |  | 巡视记录运行数据（屋顶膨胀水箱每日巡检一次） | 认真巡视设备运行状态，观察运行数据是否正常并将运行数据记录到表格中 | 设备运行状态正常，记录数据要准确清楚 | 金三环空调机房
6 |  |  | 分区卫生清理 | 用扫把清理一遍然后用墩布清理 | 清理整洁并保持 | 金三环空调机房
7 |  |  | 冷却水取样检测电导率并记录 | 每天下午13点到冷却水取样处取出水样，检测电导率并记录数据 | 取完水样立即检测并记录检测数据 | 金三环空调机房
8 |  |  | 调峰节能运行 | 在峰段与尖段电价时段，调节制冷机组出水温度，根据室外天气状况和水箱温度数据判断生活热水螺杆机开停机模式 | 节能运行 | 金三环空调机房
9 |  |  | 冷却系统排污 | 关闭冷塔补水总阀门，开启冷塔泄水阀排污，排污结束后关闭泄水阀，打开补水总阀门 | 每天停止制冷后，根据白天检测电导率值进行排污，记录排污量，排污补水完成后重新检测电导率直至达标（2000VS/㎡以下）。 | 金三环空调机房
10 |  |  | 能耗抄表 | 每天下午17点整准时抄表，并记录数据录入平台 | 全天运行工作结束后交班前进行电，自来水抄表工作，并记录清晰准确 | 金三环空调机房 | 电表5块，水表3块
11 |  |  | 其他临时工作 | / | 公司或甲方临时安排的工作，认真完成
序 号 | 类别 | 项目 | 内容 | 操作流程 | 标准 | 位置 | 规格 | 数量 | 人数 | 天数
1 | 制暖前换季保养 | 阀门保养 | 电动阀/手动阀检修保养 | 擦拭阀门表面灰尘-手动检查开关性能-加注润滑脂 | 阀门表面擦拭干净，阀门传动与摩擦部位软化油加注到位，手动阀检查外观无损坏，手动操作灵活，开启到位，关闭严密，如发现异常及时维修或更换。 | 机房及屋面 | DN80~DN250 | 65台 | 1 | 2
2 |  | 除污器清洗 | 冷却水系统Y型过滤器清洗 | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开Y型过滤器检查口-过滤网冲洗-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净。 | 空调机房及循环泵房 | DN125~DN250 | 4台 | 1 | 2
3 |  |  | 冷温水系统Y型过滤器清洗 | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开Y型过滤器检查口-过滤网冲洗-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净。 | 空调机房及循环泵房 | DN125~DN250 | 4台
4 |  |  | 生活热水系统Y型过滤器清洗 | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开Y型过滤器检查口-过滤网冲洗-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净。 | 空调机房及循环泵房 | DN50~DN125 | 6台
5 |  |  | 生活热水补水水处理器加药（每月一次） | 关闭进出口阀门-局部泄水-拆开水处理器检查口-过滤网冲洗-加注药片-安装检查口端盖-螺丝加油-打开阀门试水 | 过滤器滤网无锈蚀磨损，清洗干净，药片加注充足。 | 库房 | / | 1台
6 |  | 主机设备 | 螺杆机保养 | 清理表面卫生-设备外观锈蚀部位除锈补漆 | 设备表面无污物，无锈蚀。 | 空调机房 | 制冷量200kw，400kw，600kw | 3台 | 1 | 2
7 |  |  | 室外风冷蒸发器保养（运行季每周一次） | 室外风冷蒸发器翅片用扫把清灰-吸尘器清除剩余灰尘-检查风冷蒸发器风机 | 风冷蒸发器翅片清洗干净无灰尘，缝隙透亮通风良好。 | 室外钢结构平台 | 蒸发量200kw，400kw，600kw | 3台
8 |  |  | 电锅炉保养 | 清理表面卫生-设备外观锈蚀部位除锈补漆 | 设备表面无污物，无锈蚀。 | 空调机房 | 制热量300kw | 1台
9 |  |  | 太阳能检修（每天一次） | 检查太阳能集热管-检查管路接头 | 太阳能集热管损坏及时更换，接头跑冒滴漏及时维修 | 屋面 | 325组（每组8根管） | 325组
10 |  | 冷却塔 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理 | 扫把、工具清扫-高压水枪冲洗-收集转移污垢 | 填料、塔池塔盘清洗干净无污垢确保水流畅通均匀 | 机房屋面 | 冷却水量400m³/h，功率3kw*2 | 2台 | 2 | 2
11 |  |  | 风扇电机保养 | 清理外表面灰尘-使用黄油枪在电机加油孔处加注黄油-外观补漆 | 电机表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，电机加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 机房屋面
12 |  |  | 冷却水管道及支架防腐 | 工具除锈-涂刷防腐漆 | 刷漆注意涂刷均匀，防止流漆。提前做好成品保护（刷漆区域下方及周围铺好塑料布）卫生清理干净。 | 空调机房及屋面
13 |  |  | 自动加药装置保养 | 清理外表面灰尘-检查加药泵-加注药剂-药桶密封 | 表面灰尘擦拭干净，加药泵运转正常，药量充足，药桶密封严密，无药剂挥发气味散出。 | 循环泵房
14 |  | 水泵保养 | 冷却泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 循环泵房 | 18.5kw/37kw | 2台 | 1 | 2
15 |  |  | 冷温泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 循环泵房 | 15kw/30kw | 2台
16 |  |  | 补水泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 补水泵房 | 3kw | 2台
17 |  |  | 生活热水循环泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 补水泵房 | 4kw/5.5kw | 2台
18 |  |  | 生活热水给水泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 地下室泵房 | 7.5kw | 2台
19 |  |  | 太阳能循环泵保养 | 清理设备外表面灰尘-使用黄油枪在水泵加油孔处加注黄油-水泵外观补漆 | 水泵表面灰尘擦拭干净，发现生锈部位手工除锈至露出金属再进行补漆，水泵加油时注意加油过程中感觉到阻力时即可。 | 空调机房 | 1.75kw/0.22kw | 6台
20 |  | 低压配电柜保养 | 螺杆机控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 | 电气控制室 | / | 2台 | 1 | 2
21 |  |  | 冷却泵控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
22 |  |  | 冷温泵控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
23 |  |  | 冷却塔控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
24 |  |  | 补水泵控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
25 |  |  | 生活热水控制柜保养 | 切断上级电源-测电笔测电-紧固接线端子螺丝-摇测接地电阻-清灰 | 配电柜清理干净，螺丝紧固无松动现象，接地电阻在可靠范围值。 |  | / | 1台
26 |  | 调试 | 冷却水系统灌满水 | 检查系统阀门状态-水表记录-开启补水阀-系统巡视检查-水表记录 | 灌满水后检查系统无跑冒滴漏现象。 | 金三环空调机房 | / |  | 2 | 2
27 |  |  | 冷温水系统补水（物业配合） | 检查系统阀门状态-水表记录-开启补水泵-系统巡视检查-水表记录 | 补满水后检查系统无跑冒滴漏现象。 |  | /
28 |  |  | 单机试运转 | 开启循环水泵-检查各项数据 | 水泵运转正常，水泵、主机、集分水器进出水压力正常，系统管路无汽水混流现象。 |  | /
29 |  |  | 系统带负荷试运行 | 顺序开启系统设备-检查各项数据 | 制冷带负荷运行各项数据正常。 |  | /
30 |  |  | 遗留故障维修 |  | 运行期间无法维修的故障换季时进行维修 | 金三环空调机房 | / |  | / | /
序 号 | 类别 |  | 内容 | 操作流程 | 标准 | 位置 | 数量
1 | 制暖季运行日常工作 |  | 交接班 | 交接能耗、工具，钥匙，门禁卡等是否齐全，设备是否正常，有无未处理完工作。 | 交接班记录各项交接内容完整，交接班双方签字。 | 值班室
2 |  |  | 开机前检查工作 | 检查预开机阀门状态、检查冷却塔水位和冷冻系统压力 | 检查预开机阀门全部开启，停机机组阀门关闭、检查冷却塔水位和冷冻系统压力正常 | 金三环空调机房 | /
3 |  |  | 开机运行 | 各设备顺序开启，开机后观察运行状况是否正常 | 开机程序正确，运行观察正常 | 金三环空调机房
4 |  |  | 巡视记录运行数据（屋顶膨胀水箱每日巡检一次） | 认真巡视设备运行状态，观察运行数据是否正常并将运行数据记录到表格中 | 设备运行状态正常，记录数据要准确清楚 | 金三环空调机房
5 |  |  | 分区卫生清理 | 用扫把清理一遍然后用墩布清理 | 清理整洁并保持 | 金三环空调机房
6 |  |  | 调峰节能运行 | 在峰段与尖段电价时段，调节制冷机组出水温度，根据室外天气状况和水箱温度数据判断生活热水螺杆机开停机模式 | 节能运行 | 金三环空调机房
7 |  |  | 能耗抄表 | 每天下午17点整准时抄表，并记录数据录入平台 | 全天运行工作结束后交班前进行电，自来水抄表工作，并记录清晰准确 | 金三环空调机房 | 电表5块，水表3块
8 |  |  | 其他临时工作 | / | 公司或甲方临时安排的工作，认真完成