冷却塔整改方案

问题：冷却塔支腿与设备基础之间无减震，无固定。

整改方案：冷却塔用千斤顶起升30mm高，在冷却塔支腿与型钢连接处加装橡胶减震垫，厚度20mm。橡胶减震垫与冷却塔支腿和型钢之间接触要紧密。橡胶减震垫安装完成后，冷却塔支腿与型钢之间用螺栓紧固，型钢与混凝土基础之间用胀锚螺栓固定。

整改方案如图所示：

[image: image1.png]£ M16*50mm

gt M16
Hi# 00mm





                                       北京三汇能环科技发展有限公司

                                     2023年5月24日
