

核心商密▲10年

采购技术要求

涂装溴化锂机组改电制冷机改造技术要求

编制：            
审核：           
会签：            
审定：              
批准：              
2023年5月6日

目  录

1、 项目概述
2

2、 采购范围
3
3、 采购方式及投标方资质
5
4、 工期要求及质量标准
7
5、 制冷系统设计及制造要求
7
6、 制冷主机设计及制造要求
10

7、 集控系统设计要求
14
8、 招标方给定条件
18
9、 投标及会签资料提供要求
18
10、 安装及调试技术要求
19
11、 竣工验收和资料交付要求
21
12、 培训要求
25
13、 质量保证和技术服务要求
25
1.项目概述
1.1 涂装溴化锂机组改电制冷机改造项目的内容主要包括：旧溴化锂主机拆除、新冷机安装、空调水管的改造（部分）、配电施工、自控系统等。

1.2 项目实施后，需达成以下目标：
1.2.1将直燃机改为电制冷机，实现能源降本；

1.2.2采用智能化控制，最优开启制冷机组，实现能效最大化； 

1.2.3采用变频控制，将制冷机启动电流降至100A以下，避免专线跳闸。
1.3 本次投标主体具备制冷系统设备成套供应、系统集成能力，对投标设备质量负责，制冷系统设计和安装调试，并对实际设备制冷能力进行验证，满足招标方设计参数要求，投标方对投标系统最终效果负责。
1.4 本次招标项目中，旧溴化锂主机需进行保护性拆除并转运至招标方指定位置，燃气、线路、支架、管道进行相应封堵等；制冷系统包括但不限于制冷主机（含高压启动柜）、主控柜、冷却塔及循环水泵强电柜检修并替换损坏或氧化的部件，冷却塔及循环水泵弱电柜、机组运行智能控制系统(含传感器、电动阀或阀门执行器、计量仪表等)及各种通信管线、设备减震装置、管道及线缆,所有零部件、附件、文件及资料等。一并运抵买方工地现场，投标方应完成制冷系统的主机设备和附属设备柜体供货、安装调试、管道连接、机组所必需的电气、控制设备设施供货及安装调试等，直至验收合格，交付买方使用，制冷系统集成实行交钥匙工程。
1.5 投标主体需负责该项目实施所要求的各项内容及其涉及的必要的设计、制造、材料、人工、工具、运输、保险、安装成完整系统、调试、测试、试运行、安全保证、培训、图纸资料（含电子档及纸质档）等，直至验收合格，交付买方使用，实行交钥匙工程。
1.6 主控单元与分布控制单元组成分布式控制网络,实现对包括本次改造替换的2台电制冷机及其配套冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、阀门等制冷系统的综合控制和管理,达到动态调节、最优运行。该分布式控制网络必须预留充足的网络接口及IO点位，方便后续2台直燃机改造为电制冷机后接入控制网络。 
    1.7 群控系统建设方案：新建一套群控系统实现电制冷机、风机、水泵、各种传感器、流量计、电磁阀联动控制；同时具备并入后续改造的机组的能力。
1.8 配备能源计量仪表,支持Modbus串口接入数采网关，冷冻水/冷却水系统具备实时采集系统冷量、流量温度（进出水温和环境温度）、设备功率、频率、能耗和计算设备或系统能效值,为系统能耗与性能分析提供支撑。能效等级、制冷量、消耗总电功率、综合部分负荷性能系数应当依据 GB19577-2015（冷水机组能效限定值级能效等级）的现行有效版本。 
1.9 采用协议简单、容错能力强、安全性好的以太网络架构/Profinet,当需要增加设备时（招标方提供预留需求）,无需增设新的线路，可就近连接在原有的电柜上,既节省了投资,也减少了设计、安装的工作量,同时由于系统结构简化,连线简单而减少了维护工作量,缩短了维护停工时间。
    1.10支持分布式多操作站和客户端（投标人提供现场一套工控机+值班室一台PC机+值班室一台50寸液晶电视）,具有强大的通讯能力,能连接PLC、智能仪表、板卡、模块、变频器等几十种设备，同时提供OPC、DDE、ModBusRtu、ModBus、TCPIP等第三方访问接口,具有更好的开放性、兼容性和集成性,以满足自动化管理需求，源代码开放，支持第三方迭代升级。
★1.11 投标方提供基于招标方需求进行的二次深化设计方案：
1.11.1投标方在投标时，提供一套完善的2台电制冷机制冷系统（以下简称制冷系统）的二次深化设计方案（含电气控制系统原理图、安装布置图、实施方案、施工图，交付计划，培训，售后服务等）供招标方评析，后期作为合同和技术协议签订的依据。        

1.11.2从高效机房角度分析技术，提供制冷系统的(EERs)计算方法及逻辑，供招标方评析。

制冷系统能效比(EERs) ＝Qs/ Ws
Qs——制冷系统各台制冷机的制冷量之和（kW）；
Ws——制冷系统总用电量，即制冷机、冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔的用电量之和（KW）；
站房最大输出制冷量满足设计以及使用需求。
2.采购范围

2.1 标的为涂装溴化锂制冷机组改造，主要分溴化锂机组保护性拆除和制冷系统采购安装调试两部分。
2.2 本项目为交钥匙工程，投标方负责项目所需的全部工作及费用。
2.3
本项目不得转包。未经招标方允许，此项目不得分包。
2.4
本项目不接受联合体投标。
2.5 制冷系统融合了自动控制、变频调速、群控和系统集成等技术，集控制与管理一体，以模块式控制箱（柜）为产品单元,拥有系统仿真、能源在线审计、群控管理、变温差动态调节、冷却水自寻优、能量动态平衡、风机自适应控制及能效分析等技术,可在保证末端冷量要求的前提下实现站房制冷系统综合节能。
2.6 投标方负责本次采购所有设备、管线的制造、运输（含运输保险）、卸货、安装就位、调试，智能控制系统安装调试及操作人员的培训等全部工作内容。
2.7 本次采购制冷机组将全部采用集中监控工作形式，需将制冷机组控制器内相关运行状况、工作参数等相关信息通过modbus Rtu(485接口）等标准通讯接口连接到招标方涂装车间值班室，控制器应配有为实现集中监控所需的通讯接口。
2.8 要求该制冷系统设备能够满足24小时工作制，充分考虑所在地气候、环境对设备运行的影响，并采取必要对策措施。
2.9 投标方在现有设计的制冷站内进行制冷设备系统的优化布局，不能改变制冷站的建筑结构和尺寸。
★2.10招标的货物包含但不限于表1。
	序号
	产品名称
	基本技术参数要求
	配电功率
	数量
	单位
	备注

	1
	制冷主机：高压变频离心式电制冷机组（含启动柜）
	额定制冷量≥500万大卡 (5815kW)，蒸发器进出水温度：14℃/7℃（设计工况），设定温度控制范围：出水5℃～10℃、进出水温差：≥7℃。
	投标方填写
	1
	台
	1、蒸发器材质：铜管冷凝器材质：不锈钢管；
2美的、海尔、开利、约克、特灵等同档次品牌，投标单位自行进行深化设计

	2
	制冷主机：高压变频离心式电制冷机组（含启动柜）
	额定制冷量≥400万大卡(4652kW)，蒸发器进出水温度：14℃/7℃（设计工况），设定温度控制范围：出水5℃～10℃、进出水温差：≥7℃。
	投标方填写
	1
	台
	1、蒸发器材质：铜管冷凝器材质：不锈钢管；

2、美的、海尔、开利、约克、特灵等同档次品牌，投标单位自行进行深化设计

	3
	车间管道拆除及修复
	冷冻水管、冷却水管、管及、阀门等
	/
	/
	/
	涂装车间

	4
	自控系统
	控制范围包含主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔
	/
	/
	/
	涂装车间

	5
	原溴化锂机组拆除、转运（保护性）
	保护性拆除，提供拆除方案、转运至指定位置，燃气、线路、支架、管道封堵等
	
	2
	台
	提供初步拆除方案


备注：（1）以上设备需分项报价，上表未包含工作界面范围内管道、线路、仪表、阀门、集分水器等，也由投标方负责。冷冻水及冷却水管道，采用双面热镀锌，其中冷冻水绝热层外面要包铝合金铝皮。

（2）投标方须提供产品样册，提供的产品样册须是公开发行的，不接受定制版，不得提供虚假产品样册。
（3）投标方提供的产品样册与技术部分一起装入投标文件的“技术部分”袋中；若设备生产商参与投标的，其产品样册只需加盖生产商公章；若集成商参与投标的，其产品样册除了加盖集成商公章外，还须加盖设备生产商公章。 
（4）制冷主机为同一品牌。在保障制冷系统安全正常运行、使用功能要求前提下可对电制冷机组的附属设备技术参数进行优化设计。
2.11 制冷机组安装在涂装车间制冷站内，离心机组主电机电源均来自于隔壁10KV配电站，其配电柜应置于10KV配电间。冷却/冷冻水泵、冷却塔风机主控柜位于制冷站内。

2.12 高压启动柜、冷冻水/冷却水启动柜需配备工业空调，确保设备运行安全，投标时提供方案说明；
2.13制冷系统设计安装智能控制系统一套，将制冷系统及机组小时能耗数据接入工厂能源监控系统并进行分析（需与工厂源监控系统实施方对接方案及进度）。
3.采购方式及投标方资质
3.1招标采购方式：标的物采用公开招标方式，由一家承包能力强、组织控制能力强的公司进行总承包。

3.2投标方的合同职责：投标方负责标的物的二次深化设计、制造、安装、调试、培训、交验、质量保证和售后服务等工作，并列出详细施工计划和施工约束条件，实行交钥匙工程。
3.3投标方需符合以下要求：

3.3.1 投标方主体定义：①制冷机组制造商(投标产品主机制造商)；②暖通空调安装及系统集成供应商(提供投标产品主机制造商授权书)。
★3.3.2 投标方资质要求：
①需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证；

②机电安装资质三级；

★3.3.3 投标方业绩要求：

①提供其产品主机在近5年（2017年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）中国境内制造业企业冷水机组业绩合同。

②提供近5年（2017年1月1日至投标截止日止，以合同签订时间为准）中国境内制造业企业暖通空调安装业绩合同。
③投标制冷机组的制造商须具备在汽车行业用户需满足2个项目，且已投入使用，并验收完成。（提供合同及验收证明材料）
投标时提供的业绩材料包含但不限于项目的有效合同复印件、技术协议关键页（有签订主体，能反应业绩项目达到招标文件要求的技术内容、数量、参数等相关页）复印件，同时提供以上所述业绩验收的证明文件（如有效的验收报告或发票或验收单等能够反映项目已验收合格的资料，原件备查）。

★3.3.4 投标方主要项目人员要求：

①主要项目人员（项目经理、技术负责人）应具备机电安装工程的施工经历，并未出现过质量和安全事故。

②项目经理或技术负责人具备主持新建或改造制冷站系统集成项目的施工经历，并提供相关证明材料。

3.3.5投标制冷机组的制造商须具备获得中国制冷空调工业协会颁发的CRAA产品认证证书，并提供机组压力容器设计和生产许可证书（提供证书复印件加盖投标人鲜章）。
3.3.6提供投标设备电制冷式冷机AHRI性能认证，在投标方设计工况下和国标工况下的能效COP、综合部分负荷能效IPLV值（须提供加盖制造商公章或 AHRI认证的选型报告）。
COP=制冷量/压缩机电功率

IPLV=2.3%*100%负荷时的运行效率COP+41.5%*75%负荷时的运行效率COP+46.1%*50%负荷时的运行效率COP+10.1%*25%负荷时的运行效率COP（国标工况）

NPLV=1%*100%负荷时的运行效率COP+42%*75%负荷时的运行效率COP+45%*50%负荷时的运行效率COP+12%*25%负荷时的运行效率COP（设计工况） 

	设备规格型号
	设备能效要求

	
	设计工况：制冷机组冷冻水出水温度7℃（可调至5℃），冷却水进水温度≤32℃

	
	★能效COP

（满足以下指标）
	★综合部分负荷能效NPLV

（满足以下指标）
	★提供AHRI性能认证报告

	单台变频电制冷机组

（双一级能效）
	COP≥5.8
	NPLV≥7.8
	AHRI性能认证


	设备规格型号
	设备能效要求

	
	国标工况:制冷机冷冻水出水温度7℃（可调至5℃），冷却水进水温度30℃

	
	能效COP
	综合部分负荷能效IPLV
	 备  注

	单台变频电制冷机组

(双一级能效)
	COP≥6.3
	IPLV≥8.1
	提供制造商盖章的性能认证报告


3.3.7 投标方提供制冷机系统—总运行能效EERs（须提供加盖投标方公章的能效EERs及详细计算书）。

（1）系统能效要求如下表：
	制冷机系统设备
	用户工况：制冷机组冷冻水出水7℃（可调至5℃），制冷机组冷却水参考进水温度32℃

	制冷机系统设计最大输出制冷量Qs
	能效 kW/KW（在制冷机系统全年设计工况下，测试结果）
	投标方提供能效参数

	Ws总电功耗＝制冷机组＋冷冻水泵＋冷却水泵＋冷却塔风机
	★制冷机系统能效EERs≥5.0


	提供详细计算书供招标方评析

	计算公式
	(EERs) ＝Qs/ Ws
Qs——制冷机系统各台制冷机的制冷量之和（kW）；
Ws——制冷机系统总用电量，即制冷机、冷水泵、冷却水泵及冷却塔的用电量之和（kW）
	


★（2）能效考核条款：投标承诺的制冷机系统能效值EErs，如终验收时无法达成，按以下方式折算成未节约的电费，从质保金中扣除，扣完为止，且后续不得参加项目竞标。
设备运行未节约电费＝(Ws-制冷机系统总制冷量/5.0）×实际运行时长×0.6972元/度×5年。
注：Ws、总制冷量及实际运行时长以初验收至终验收的一年内实际统计为准，按运行5年计算电费。
★3.3.8 投标设备制造商在江西及周边省份设有较强能力的售后服务机构，具备接到招标方通知后4小时内抵达现场的条件。
4.工期要求及质量标准
4.1交货期：投标方签订合同后，根据招标方生产窗口期，制定合理的安装调试施工计划，并书面提交招标方确认。因投标方原因延迟交付，导致生产推迟，每推迟一天按合同价的0.1%罚款，以此类推。

安装调试前的设备制造、运输由投标方根据确定的安装调试时间倒排工期。 

4.2 交货地点：江铃控股有限公司涂装车间溴化锂制冷站施工现场。

4.3 质量标准：制冷系统运转正常，达成能效指标。
5.制冷系统设计及制造要求
5.1 涂装车间制冷系统概况
5.1.1 涂装制冷站机组配置：4台溴化锂制冷主机，制冷能力为5952RT，其中1#、2#、3#冷机为一个水系统为涂装供冷，4#冷机单独一个水系统为焊装/总装/发动机车间环境降温。其中2#、3#冷机冷冻水管路与4#冷机通过旁通电磁阀接通。

5.1.2 制冷系统主要设备如下：

	设备名称
	编号
	设备型号
	制冷量（KW）
	制热量（KW）
	功率（KW）

	冷凝热回收型直燃型冷热水机组
	1#
	BZ400XID-K-LN
	4652
	3582
	25.2

	直燃型冷热水机组
	2#
	BZ400XID-K-LN
	4652
	3582
	25.2

	直燃型冷热水机组
	3#
	BZ500XID-K
	5815
	4489
	31.9

	直燃型冷热水机组
	4#
	BZ500XID-K
	5815
	4489
	31.9


	设备名称
	自编号
	水泵
	流量M3/H
	扬程M
	功率KW

	冷冻水泵
	1#
	BY400-K
	571
	29
	148

	冷却水泵
	2#
	BY400-K
	952
	18
	

	冷冻水泵
	4#
	BY500-K
	714
	28.3
	220

	冷却水泵
	5#
	BY500-K
	1190
	19
	

	冷冻水泵
	5#
	BY500-K
	714
	28.3
	220

	冷却水泵
	6#
	BY500-K
	1190
	19
	

	冷冻水泵
	7#
	BY400-K
	571
	29
	185

	冷却水泵
	8#
	BY400-K
	952
	18
	

	热水泵
	3#
	BY400-K
	308
	28
	

	冷却塔风机a
	1#~2#
	KF1200-400-C3
	810
	
	11*3

	冷却塔风机b
	3#~6#
	KF1500-500-C3
	1014
	
	11*3

	冷却塔风机c
	7#
	KF2400-800-C3
	1632
	
	18*3


5.2制冷系统设计要求
投标方需完成制冷系统：含制冷主机、冷却塔、循环水泵、机组运行智能控制系统(含传感器、电动阀或执行机构、计量仪表等）等的电气控制系统集成和软件设计，控制原理及方案须得到招标方同意。智能群控软件应随本次提供的系统一起提供最新的软件版本，提交源代码给招标方。本次设备投入使用后，若投标方推出更新的软件版本时，应在一个月内通知招标方并配合招标方予以无偿升级。

5.2.1 制冷系统设备的摆放、安装及连接方案；

5.2.2 制冷系统设备循环冷冻水、循环冷却水各阀门及其计量仪表的改造方案；

5.2.3 制冷系统设备的动力电源柜及电缆的布置和敷设方案；

5.2.4 新建一套智能群控系统，实现制冷系统、冷却泵、冷冻泵、冷却塔风机、补水系统、流量、温度、压力、联控。

5.2.5 投标方收到招标方发出的定点通知之刻，即开展方案设计，并应在7天内到采购方指定地点进行技术交底；

5.2.6 投标方必须指派专业技术人员进行电气图纸设计，必要时应常驻招标方现场，直至与招标方完成图纸会签。

5.3 制冷系统集成管理及群控方案
5.3.1 制冷系统设备集中管理，将2台电制冷主机及其对应的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、定压补水装置、机组运行智能控制系统(含传感器、电动阀或阀门执行机构、计量仪表等）进行集中联动管理。实时精确的监控设备动态运行情况，提供各种运行参数，方便操作人员进行查阅，并对其分析、处理、调整。

5.3.2 制冷系统群控的优化控制，结合智能优化算法对涂装制冷系统进行建模，实现不同实时工况下冷站各设备的启停优化控制及各设备的协调运行。另外，过渡季节利用室外天然冷源，停开或少开主机。机组电气控制逻辑如下：
	序号
	设备名称
	手动控制运行状态
	自动控制运行状态

	1
	制冷主机
	就地控制:每一台主机能就地手动开、停机。
	1.远程控制:根据终端负荷大小（负荷范围：20%～100%），能自动调节主机的开、停机台数；2.如一台主机出现故障，及自动报警，能自动切换到其它正常主机运行；

3.根据季节的变化，自动切换工作模式，优化启停。

	
	
	远程控制:每一台主机能远程手动开、停机。
	

	2
	冷却、冷冻水泵
	远程控制:每一台水泵能远程手动开、停机。
	1.远程控制:根据主机的开、停机台数自动匹配水泵的开机台数（一对一）；

2.如一台水泵出现故障并自动报警，能自动切换到其它正常水泵运行；
3.根据季节及负荷的变化，自动切换工作模式。

	3
	冷却塔
	远程控制:每一台冷却风机能远程手动开、停机。
	远程控制:根据主机的开、停机台数自动匹配分级的开机台数；

如一台风机出现故障并自动报警，能自动切换到其它正常风机运行；

3.根据季节及负荷的变化，自动切换工作模式。

	4
	制冷系统
	用户可分现场及远程后台微电脑对所有参数进行设定、调整；

后台微电脑上能对电磁门、压差平衡阀的开度能显示〔要求为无级调整〕，并能通过手动设定；

3.主机具有机组联动控制功能和为实现中央监控所需的通讯接口。


方案主要措施如下：

（1）新增1套冷站群控优化控制系统，结合主机群控、水泵变频、冷却塔控制等技术，实现各个设备以及整体系统的节能运行。

（2）离心式冷水机组冷冻水泵动力柜，新增变频器，实现冷冻水泵的变频运行；

（3）更换有砂眼的水泵叶轮，检查现有泵/冷却塔控制柜内的线路及元器件，并对氧化的线路和元器件进行更换；

（4）新增水温度传感器若干个，分别安装在冷水机组供回水总管、冷却总管，保证进出水温度控制；

（5）新增压力传感器若干个，分别安装冷水机组供回水总管，保证系统供冷需求。

（6）新增1个室外温湿度传感器，实时采集室外干湿球温度；保证冷却塔高效运行。

（7）将原有主机侧、水泵侧、冷却塔侧手动阀加装电动执行机构，保证各台设备高效智慧运行。

（8）新增超声波热量表，实时监测冷冻水负荷需求，并由系统根据此流量值（冷量值）来计算主机的运行效率或系统整体COP、综合IPLV。

（9）安装三相智能电表（精度0.5S）：具备电能计量，三相电流、电压、视在功率，频率，无/有功功率能力。用于检测制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机及整个系统总电耗，监控设备运行参数及预测设备运行状态。

5.3.3 制冷系统自控布置要求
（1）主控系统要求安装在制冷站房内，可以对制冷系统进行冷冻水与冷却水温度、供回水温差及压力、冷冻水与冷却水流量等进行控制，HMI（人机界面、15英寸）可以图形化显示运行结果。

（2）集中监视工作站设置在涂装值班室，该平台在实现对制冷主机及附属设备的工作状态进行监控外，可参与具体设备的实际控制，同时对特别重要参数进行设定，统计各主机设备能效、利用率和运行状况，实现整个系统的历史数据查询、历史趋势曲线、实时画面监控、实时趋势曲线、Excel报表生成、报警监控与记录查询等功能。

6 制冷主机设计及制造要求
6.1主要设备技术参数要求：

	序号
	设备名称
	设备参数描述
	单位
	数量
	备注

	1
	高压变频离心式水冷冷水机组
	制冷量400万大卡（4652KW）,

蒸发侧供回水7/14℃，冷凝侧30/37℃
	台
	1
	10kV-3-50HZ

	2
	高压变频离心式水冷冷水机组
	制冷量500万大卡（5815KW）,

蒸发侧供回水7/14℃，冷凝侧30/37℃
	台
	1
	10kV-3-50HZ

	3
	集中监控工作站
	50英寸液晶电视（分辩率1920*1080,含固定支架）由厂家在涂装车间值班室安装，与主机连接：

主机配置：I5 CPU+16G内存+500固态硬盘+2G独显，22寸显示器(1080P)，Windows10 64bit 专业版
	套
	1
	通过主机及液晶电视对离心机设备及其它附属设备进行远程操作和控制


注：投标设备必须通过国内生产许可认证，生产厂家必须具备空调类压力容器的设计许可证和制造许可证及CRAA机械安全认证。
6.2技术标准：
	标准号
	标准名称

	ARI 550/590-2003
	蒸汽压缩循环冷水机组

	GB/T 18430.1-2001
	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组  工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组

	GB/T 10870-2001
	容积式和离心冷水（热泵）机组  性能试验方法

	GB 9237-2001
	制冷和供热用机械系统  安全要求

	JB 8554-1997
	容积式和离心冷水（热泵）机组  安全要求

	GB 150-1998
	钢制压力容器

	JB/T 4330-1999
	制冷和空调设备噪声的测定

	GB9237-1988            
	制冷设备通用技术规范

	JB/T3355-1998         
	离心式冷水机组性能测试及验准

	GB/T18430.1-2007     
	蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组

	GB19577-2015        
	冷水机组能效限定值及能源效级

	GB10870-2001        
	容积式和离心式冷水机组性能法

	JB/T3548-91       
	制冷用R12、R22、R502热力膨胀阀

	JB4330-86        
	制冷和空调设备噪声声功率级的测定工程法

	JB4730           
	压力容器无损检测

	GB50150                    
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准

	GB5080            
	设备可靠性试验

	GB/T13384          
	机械及电气设备包装规范


上述规范中未尽之处，应符合国家或行业、地方颁布现行的标准及规范，选择最有利于招标人的一种，若有多条选择，应以质量、性能更优，要求更高的为准。

6.3水冷冷水机组关键参数技术要求
	1
	制冷机型式
	离心式冷水机组

	2
	★变频单机能效COP值
	≥6.3(国标工况) （提供制造商盖章的性能认证报告）。

	3
	★变频单机部分负荷综合能效IPLV值
	≥8.1 (国标工况)。（提供制造商盖章的性能认证报告）。

	4
	制冷量KW（RT）
	4652KW（400万大卡）/5815KW（500万大卡）

	5
	★制冷剂
	采用环保制冷剂R134a，满足环保要求

	6


	蒸

发

器
	进/出水温度
	℃
	制冷主机参数：进/出水温度 14℃/7℃，温度控制精度：±0.1℃范围内

	
	
	冷冻水流量
	m3/h
	投标方提供

	
	
	冷冻水压力降
	Kpa
	投标方提供

	
	
	污垢系数
	m2℃/KW
	投标方提供

	
	
	流程数
	/
	2

	
	
	材质
	/
	铜管

	
	
	水侧承压
	MPa
	1.0

	7


	冷

凝

器
	进/出水温度
	℃
	参考：30/37℃

	
	
	冷却水流量
	m3/h
	/

	
	
	冷却水压降
	Kpa
	/

	
	
	污垢系数
	m2℃/KW
	0.044

	
	
	材质
	/
	不锈钢管

	
	
	流程数
	/
	2

	
	
	水侧承压
	MPa
	1.0

	8
	制冷电机
	变频高压电机
	10KV－3PH－20～50Hz

	
	
	变频电机功率
	投标方提供

	9
	机组启动方式
	变频制冷机组采用变频启动

	10
	机组冷量调节范围20%～100%
	变频机为：变频调节

	11
	机组噪声(dBA)
	≤85dBA（室内环境下，离机组距离1米测试）

	12
	年制冷剂泄漏率：
	< 0.5  %

	13
	冷冻水供水温度：7℃
	主机在达到设定温度后，启停机时间与启动温度不能影响冷冻水出水温度：温度控制在设定温度±0.1℃范围内。

	14
	冷却水供回水温度参考：32/37℃
	冷却水流量适应范围20～100％，满足流量30%/min变化率。

	15
	机组外形尺寸要求（长×宽×高）mm
	投标方提供


6.4离心式冷水机组通用技术要求
★离心机组压缩机、蒸发器、冷凝器及控制器必须属于同一品牌且为同一制造商生产，不接受整机制造商以外购或者OEM的形式提供的压缩机、蒸发器及冷凝器。
6.4.1 压缩机技术要求
★（1）压缩机采用半封闭式或封闭式离心压缩机，与主机同品牌，通过变频无级调节可实现机组从20%～100%负荷范围内进行调节，具有调节范围宽，调节精度高的优点---即主机在达到设定温度后，启停机时间与启动温度不能影响系统管道中的冷冻水出水温度。
（2）离心机叶轮采用高效闭式叶轮，材质为高强度铝合金或巴氏合金。叶轮制作完成后，须经过动平衡试验及115％超速试验，并提供试验报告。

（3）轴承采用优质铝合金轴承或巴氏合金，正常使用寿命可达20年以上，而不需维修或更换。

（4）采用冷媒冷却的外置冷油器和外置油过滤器，便于维护检修

（5）压缩机应设有紧急供油装置，确保断电时机组润滑油的供给,保证机组安全运行。

6.4.2 主电机技术要求

★（1）采用高效电机，能效达到90%以上 GB 30254-2013/BT 12969-2016。

（2）制冷机组电机要求采用液态制冷剂冷却，确保电机良好的工作环境；若投标机组电机冷却方式为风冷的，则应配置电机空间加热器。

（3）在电压波动±10%的情况下，电机应能正常工作。

（4）高压电制冷机组主电机使用10KV电压等级供电，变频机组采用变频启动方式配动力启动配电柜。变频电机采用专用变频三相异步电动机，绝缘等级：F级，防护等级：IP54。

6.4.3 蒸发器/冷凝器技术要求
（1）机组蒸发器采用满液式或降膜式蒸发器，冷凝器采用壳管式换热器。换热器必须是主机生产厂家自主设计、生产（提供压力容器设计和制造许可证加盖厂家鲜章），换热管采用低磷脱氧紫铜管，冷凝器换热管采用高效不锈钢管。铜管以机械胀管法固定在管板上，可以单独更换而不会对相邻换热管产生影响。换热器外表以阻燃、防水的隔热的19mm以上厚优质橡塑保温材料，所有保温及隔热材料符合国家标准。（供货时需提供压力容器质量证书，满足上述技术要求）
（2）冷凝器、蒸发器为2流程设计，每台机组需带两套安全卸放阀件（需第三方效验合格），安全阀安装位置要便于每年拆卸效验。

    （3）冷凝器、蒸发器两端均带有排气阀和排水阀，蒸发器和冷凝器的水室盖采用铰链式结构，无须起吊装置即可以进行水室清洗。蒸发器、冷凝器配置有视液镜。

    6.4.4 其他技术要求

（1）机组应为正压机组，不得采用负压机组。

（2）为了防止喘振的发生，机组应具有防喘振的措施。

    （3）所提供的冷水机组在运行中噪音与振动应符合环境部门的噪音要求。由冷水机组厂商随机组配减震垫。

（4）机组所配压力容器和安全阀在设备运行调试前，须由投标方全权负责到工程当地质量技术监督局办理使用许可证并出具有资质单位校验合格报告。

（5）离心式冷水机组随机配一套机组上所有的过滤器或过滤器芯。

6.4.5  离心式冷水机组配置要求

6.4.5.1 机组电气控制：制冷机组为一整体设备，包括：制冷、电气控制等。机组控制应满足远程和就地控制（允许操作人员控制机组在不同的操作条件下运行，以利于对系统的检查和测试）：手动/自动、性能监测、系统保护和显示等要求，机组采用PLC或微电脑控制系统，配可操作的人机界面，10英寸以上液晶触摸屏、全中文/动态图形显示，适时全面监控及显示运行状态和故障内容；机组应采用并提供开放式通讯协议，预留Modbus、TCP/IP，等通讯接口，实现远程操作。（除在涂装值班室安装监控操作平台实施集中监控，设备供应商还应预留与能源监控系统的通信接口）。

6.4.5.2 主机控制系统应能接受从涂装值班室集中监视平台输出的（包括但不限于）启、停制冷机指令；温度设定、火灾报警联动信号。制冷机组能向远方控制系统输出机组（包括但不限于）运行、停止、故障、报警、温度显示信号。

6.4.5.3 每台离心式冷水机组必须具备以下控制功能：
启停控制（冷站自控系统对主机提供干接点）；
运行状态（制冷主机对冷站自控系统提供干接点）；
远程/本机控制模式状态（制冷主机对冷站自控系统提供干接点）；
故障状态显示（制冷主机对冷站自控系统提供干接点）。

6.4.5.4 机组应具备动力上锁功能(ECPL)。

6.4.5.5 高压启动柜：启动柜的电气保护功能：有过流、速断、差动、零序、欠压、短路、雷击、缺相、相间故障、过电压、电压不平衡、电流不平衡等。

启动柜高压开关采用：江森、西门子、施耐德等同档次及以上品牌产品。

变频制冷机组高压变频器推荐选用西门子、施耐德、霍尔威尔等同档次及以上品牌。

6.4.5.6 控制系统采用PLC或微电脑逻辑程序控制。能够接收远程启、停信号，装置表面有远方/就地旋钮。控制系统采用人机界面；实时电流曲线；数据库可随时查询、调用各类状态、数据（打印、显示），电机运行的历史曲线；电机起动完成后，对电机及负载运行实施有效监控；具有完善的报警、提示功能，通信功能，可以保存2年运转数据和故障储存的数据/时间，故障数据和温度数据次数不少于100次，便于对设备进行维护。

主要电气元器件采用霍尼维尔、西门子、施耐德等同档次及以上品牌产品。

6.4.5.7 机组安全保护和报警至少应包括以下几条内容：电动机电流过载保护：电源缺相、相序保护；电压过低或过高保护；冷凝压力高保护；蒸发压力低保护；油槽温度保护；油泵过载保护；防止压缩机频繁启动保护；防喘振保护；冷水、冷却水断流保护；轴承或油箱温度高保护；润滑系统需有故障停机时的紧急供油系统；油压差压力低保护；启动失败报警；冷冻水出温过低；启动柜故障；供油温度过高等。 

6.4.5.8 机组计量仪表规定:机组所装的计量及检测仪表在设备安装完成后，须由投标方到南昌当地具有相关资质的第三方计量检测单位进行检测，并办理校验合格证。

6.4.5.9 机组所配压力容器在设备运行调试前，须由投标方全权负责到南昌当地质量技术监督局办理使用许可证。

6.4.5.10 提供公开发行并且市场流通的正式离心机组产品样册/手册，不得使用临时打印的产品样册/手册；如发现产品参数或样册/手册造假，做废标处理；

6.4.5.11 投标人随机提供制冷机组使用操作、维护维修专用工具1套。
7 集控系统设计要求
制冷机系统的智能群控系统，以整个制冷机系统能效最高为控制优化目标，通过采集系统运行温差、压差、室外温湿度、冷量等参数，动态建立系统设备，包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔能耗等模型，对系统进行优化联合计算，寻优求解出，保证需求的情况下，实现系统最低能耗时各设备的最优运行工况。控制对象包括对冷冻机群控、冷冻水出水温度优化、冷冻水泵台数控制、冷却水泵台数及频率控制、冷却塔台数及控制等，相关投入设备由投标方根据系统实际情况选型确定。

7.1 系统要求及实现目标
7.1.1 控制系统需要实现系统全天候24小时无人值守，在无人值守模式下须保证任意单点故障（主机、板换、水泵、控制器、传感器）不会影响系统供冷/热量及自控实现。

7.1.2 控制系统能通过对冷源系统设备的控制实现节能。

7.1.3 采用智能化控制，在不影响制冷效果，并确保工艺需求冷量和机组设备安全运行的前提下，根据对空调系统负荷变化的跟踪和预测，综合各项控制要求，对整个制冷机系统（供冷主机、水泵、冷却塔等）进行优化控制。

★7.1.4 投标方提供的管理软件须为正版软件，且具有相应软件著作权证书或者获得软件所有人的书面授权（证书或授权书需加盖软件厂家公章）。

7.2 集中监控工作站
7.2.1 集中监控工作站要求安装在涂装值班室内，可以对站房制冷系统进行冷冻、冷却水温度、压力、流量控制,实现对单一系统或多系统的分布式集中监控和管理，液晶电视可以图形化显示运行结果。

7.2.2 集中监控工作站对各系统设备的监控内容包含但不限于以下内容：

（1）主机：运行/故障状态监视；能耗检测及监视；主机冷冻水进/出口温度、 冷却水进/出口温度监测、瞬时COP值、主机不同工况能效分布表、两器温差、冻水流量、本期冷量、本期电量、本期能效。

（2）冷冻水泵：水泵启停/运行/故障状态、水泵能耗等。

（3）冷却水泵：水泵启停/运行/故障状态、水泵能耗、变频控制等。

（4）冷却塔风机：风机启停/运行/故障状态、水泵能耗等。

（5）其它：室外环境温/湿度、系统COP、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、压差旁通阀开度、空调负荷、阀门状态及故障报警等。
7.2.3 提供实现上述功能的主要部件:商用电脑、监控软件、远程采集软件和模块等。

7.3 主控柜要求
对冷源设备及系统的各个现场控制柜进行统一的自动协调控制管理及故障报警。

7.3.1 检测冷机冷水出/入口温度，冷却水出/入温度，冷冻水流量，冷机的电力数据（功率、累计电量等），计算单台冷机供冷量、计算单台主机的运行COP。每台冷机要求独立安装冷冻水出/入口温度传感器，冷却水出/入口温度传感器，主机冷冻水流量传感器。

7.3.2 监视供冷单元相关设备状态及数据：运行状态/故障状态（主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔）、主机负荷率、主机冷量等。

7.3.3 PLC选用西门子、AB、三菱等同档次及以上品牌的中大型工业产品。

7.3.4 提供OPC、DDE、ModBusRtu、ModBusTCPIP等软件接口供第三方系统集成；提供RS485或以太网硬件通讯接口供第三方系统集成。

7.4 水泵/冷却塔及控制柜
7.4.1 提供水泵/冷却塔的供配电一次回路；提供水泵/冷却塔的就地控制二次回路,并进行逻辑保护;实现水泵/冷却塔风机的变频调节；

7.4.2 变频器推荐选用西门子、施耐德、AB、SEW等同档次及以上品牌。
7.4.3 对水泵/冷却塔动力柜和控制柜利旧或改造，如利旧，需检查现有控制柜内的线路及元器件，并对氧化的线路和元器件进行更换；

7.4.4 更换有砂眼的水泵叶轮。
    7.4.5 采集水泵/冷却塔风机的电能量参数；
    7.4.6 与上一级主控柜(箱)通过现场总线进行通讯连接；

7.5 执行元器件
7.5.1 室外温湿度传感器：湿度电压/电流输出，温度PT1000电阻输出，24VAC/DC，.精度:±3%RH & 0.4℃；

7.5.2 水管温度传感器：-20~80℃/4~20mA，感温探头200mm，电源24VAC/DC，精度:±0.3℃@25℃；

7.5.3 水管压力传感器：输出4-20mA，测量范围0-16bar，精度±0.5%FS，安装接口G1/4，供电DC24；

7.5.4 外夹壁挂式超声波热量表:供电电源 24VDC，流量范围 0-30m/s，输出信号 液晶显示4-20MA带485协议，额定温度 80°C，额定压力 1.6MPa，精度等级 1.0，防护等级 IP67，特殊要求可定制，含一对探头，中型标准，适用于管径DN15～DN700mm。

7.5.5 电磁流量表：额定温度： 80℃耐温，输出信号： 4~20mA & RS485输出，法兰标准： 国标，分体标配10米电缆线，1.6Mpa；

7.5.6 智能电表：智慧电能表Modbus 

7.5.7 电动蝶阀:PN16

7.6 系统应具备的其他功能
7.6.1 报警功能，包括但不限于以下内容：
（1）水泵电机故障报警；

（2）变频器故障报警；

（3）供冷空调主机故障报警；

（4）冷却塔故障告警。

（5）传感器数据异常报警；

（6）通信故障报警；

（7）冷冻水流量低告警；

（8）冷冻水供水温度低告警；

（9）冷却水出口温度高告警；

（10）冷冻水泵故障告警；

（11）冷却水泵故障告警。

7.6.2 计量统计及报表功能，包括但不限于以下内容：

（1）各主机的运行时间及能耗进行计量统计；

（2）各冷水泵的运行时间及能耗进行计量统计；

（3）各冷却水泵的运行时间及能耗进行计量统计；

（4）制冷机系统输出冷量进行统计和计量统计；

7.6.3 查询功能，包括但不限于以下内容：

（1）普通级：可对系统各种运行状态或运行参数进行监视，无须进行身份认证;

（2）操作员级：具有普通级的所有权限，经过操作员身份认证后，可获得对系统各种设备的控制权限;

（3）管理员级：具有操作员级的所有权限，经过管理员身份认证后，可对操作员进行增删。

7.6.4 记录查询管理，包括但不限于以下内容：

（1）操作记录查询：可按操作员、操作内容、时间来对记录进行检索;

（2）故障记录查询：可按时间、设备来检索故障记录，同时软件会根据设备统计出相应的故障次数。

7.6.5 运行参数历史曲线查询功能，包括但不限于以下内容：

根据用户需要保存相应的运行参数，并能对任意时段内不同参数进行查询和对比，同时生成历史曲线和趋势曲线，控制系统参数查询包括但不仅限于以下参数;

（1）温/湿度：室外温湿度、主机冷冻水（冷却水）进/出口温度、冷冻水（冷却水）总管供/回水温度等；

（2）流量：主机冷冻/热水流量、总管冷冻流量等；

（3）压差、水泵运行频率、水泵功率、主机功率、主机COP等；

（4）能耗：对制冷主机系统、冷冻水泵系统、冷却水泵、冷却塔系统能耗的监视。

7.7 系统控制策略
7.7.1 控制策略
（1）联动/联停：主机设置，通过映射水泵及冷却塔可以独立联动自己的供冷单元（一台主机、两台冷冻水泵、两台冷却水泵，两组冷却塔6台风机）；也可以停止联动停止相关设备。

（2）群投运/停止策略：冷热源群接收到系统投运指令后，根据负荷及主机效率做自动增减机。

7.7.2 保护策略，系统在运行过程中，主机能效智能控制器需要及时检测以下报警，并作出响应的保护处理，包括但不限于以下内容：

（1）制冷主机冷冻水断水及低限流量自动保护；

（2）制冷主机冷却水断水及低限流量自动保护；

（3）制冷主机冷冻水出水低温保护；

（4）冷冻水分集水器低压差保护；

（5）冷冻水分集水器高压差保护；

（6）制冷主机冷却水出水高温保护。

7.7.3 节能控制策略

（1）冷冻水系统节能控制策略

采用末端逐时负荷预期技术，对系统末端冷热量进行预测，做到节能控制，减少冷热量浪费。

（2）冷却水系统节能控制策略

以系统最佳效率为目标进行优化控制，将制冷主机能耗、冷却水泵能耗、冷却塔风机能耗三者统一考虑，在不同负荷条件、环境参数及蒸发侧温度下找到一个能保持冷却系统效率最高所对应的冷却水中点温度Tcm，使整个系统能效比最高。

（3）主机最佳效率群控策略

应根据空调负荷的变化，计算当前需求的总负荷，参照历史记录和主机不同工况的能效分布表，选择最佳机组组合投运，确保每台主机均在高效率区间工作。

8、招标方给定条件
8.1工房环境条件
8.1.1工房环境温度：-10℃ ～ 45℃。
8.1.2工房环境湿度：≤92%RH。
8.2能源供给条件
8.2.1供给电源：三相五线制，10kV±10%，380V ±10%，频率50±0.5Hz。
8.2.2供给气源：压缩空气，压力范围在0.5 Mpa～0.7Mpa。
8.2.3供给水源：常温工业自来水（非循环）。
9投标及会签资料提供要求
9.1 投标时提供技术资料要求
9.1.1投标方在投标时，提供一套完善的制冷系统的二次深化设计方案（含电气控制系统原理图、安装布置图、实施方案，交付计划，培训，售后服务等重要技术参数及详细评述资料）供招标方评析。详见下表：

投标时提供技术资料要求

	序号
	资料名称

	1
	制冷机系统设备电气智能控制系统原理图

	2
	制冷机系统设备安装及管道、电气线路平面布置图

	3
	主机设备选型及主要配置、功能

	4
	采用传感器、阀门或执行机构详细的选型及主要功能参数

	5
	旧溴化锂机组保护性拆除存放方案

	6
	主机设备制造、安装方案

	7
	施工及交付计划

	8
	详细的分项报价（含主要设备、管道安装、主要材料、调试及附属装置的分项报价、配置情况描述；关键零部件详细单价、数量；备件、培训、验收、发运等构成总价的其他子项）

	9
	设备设计制造商明细、资质和业绩


9.1.2 投标文件采用中文文本。

9.2设计方案会签时提供技术资料要求

9.2.1 提供技术资料一览表

	序号
	资料名称
	设计方案会签

（1套）
	终验收

(2套)

	1
	制冷机系统设备电气控制系统原理图
	
	

	2
	制冷机系统设备安装及管道、电气线路平面布置图
	
	

	3
	采用主要零部件详细的选型及主要功能参数
	
	

	4
	旧溴化锂机组保护性拆除存放方案
	
	

	5
	主机设备制造、安装方案
	
	

	6
	本招标技术要求提出的其它资料
	
	


9.2.2 设备技术资料按中文文本提供，进口设备同时应提供英文文本资料，若中、英文文本发生歧义时以中文文本为准。

9.2.3 投标方除提供上述纸质（文字、图纸）资料外，电子档还需在设计方案会签、终验收后分别提供给招标方，电子档应提供可编辑格式（word/xls/dwg等）文档。 

9.2.4 设计方案会签时间及地点：投标方在合同签定后与招标方约定7日内的会签时间，设计方案会签地点在招标方所在地进行，交通住宿费用双方自理。
10 安装及调试技术要求：

10.1安全、环保及现场5S要求
10.1.1在进场施工前，投标方按业主要求，签订安全环保协议，确保投标方所有现场工作人员满足业主各种管理规定；投标方必须遵照地方政府和有关部门的文明施工规定，在施工期间卖方发生的任何安全问题、人身伤亡等事故及由此造成的第三方损失，均由投标方自行负责并承担相关费用。

10.1.2 投标方制定安全措施和施工方案，确保设备吊装、开箱、调试等现场的安全工作。施工人员要严格遵守买方各项安全环境规定和规章制度。

10.1.3现场5S要求：投标方在工作中产生的所有废弃物（含化学品）自行清理出厂。每次施工结束后，投标方必须清理现场，进行设备试运行，保证第二天的正常生产。施工如对生产造成影响，招标方有权按照生产损失对投标方进行索赔。

10.1.4 运抵现场的设备包装物处理规定：有价值的设备包装物，由投标方负责运输到招标方指定的收集点，由招标方负责回收处理；没有价值的设备包装物，由投标方自己回收处理。

10.1.5 安装调试期间，涉及高压操作、临时用电、吊装、登高、动火等危险作业时，必须履行完审批手续后才可作业。作业过程中，做到持证上岗，并人证一致。
10.1.6 投标方需自备ECPL相关锁具，配合招标方做好ECPL培训，安装调试期间，严格执行动力上锁。投标方须编制并提供新增设备的ECPL铭牌，并经招标方评审认可。
10.1.7 按招标方ECPL程序文件中的规定，确保每台设备具备所有能源（水电气）上锁点（阀门、电气开关、隔离门等）及释放点，该上锁点应具备不需专用锁具（阀门锁具、电源开关锁具等）即可上锁的功能。

10.2 安装要求
10.2.1在设备安装、调试及试运行期间，投标方必须委派下列人员进入现场：

（1）驻现场人员，负责与业主等联系有关工作。

（2）负责设备安装人员：必须是具有安装和调试同类设备5年以上工作经验的工程师，业主认为不合格的有权要求更换。

10.2.2 投标方必须定期参加现场会议，积极配合业主工作，服从业生的协调管理工作，圆满解决安装、调试和试运行中的所有问题。

10.2.3动力电缆敷设采用须采用穿管或桥架敷设，管内或桥架内电缆不允许连接。控制柜内线缆及元器件布局整齐，线路横平竖直，准确配备标签和线标。

10.3 调试要求
10.3.1调试在买方工程师的监督下进行，要求如下：

（1）进行设备的所有功能性运行；

（2）运行和检测安全装置；

（3）卖方应向买方提交系统参数测试方案，并征得买方同意。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，卖方必须更换不合格的部件(包括软件)，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由卖方承担。

（4）在安装、调试过程中，卖方应对买方的技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向买方提供安装调试过程中的各种文档资料。

（5）卖方实施制冷机组系统调试结束时，需通知使用单位技术工程师现场确认。要将测试结果提供给由买、卖双方组成的验收小组进行审查和由双方共同签字确认。如果测试结果不正常或验收小组认为有必要，则重做测试。

10.3.2 性能检测内容，包含但不限于：单机和制冷机系统的制冷量、进出水温度、单机和制冷机系统的能效值、噪音、机组消耗总电功率、启动性能、集成智能监控功能、机组冷却水运行温度等内容。检测报告应与投标文件技术参数相符，如果有负偏差，需整改，整改后需重新检测，直至所有参数不低于技术参数要求应答值。

	序号
	名称
	技术标准要求参数
	现场监测参数显示（监控后台）
	是否合格
	备   注

	1
	制冷单机与系统输出温度值
	进/出水温度 14℃/7℃（设计工况），温差：≥7℃，温度控制精度：±0.1℃范围内
	通过曲线监视运行参数的变化趋势
	
	如有争议，由第三方检测报告为准（如检测参数不合格，则费用由责任方负责）

	2
	制冷站各系统综合计算系统EERs值, （设计工况）
	(EERs)≥5.0（在制冷机各系统负荷率达到60%～90%情况下，测试结果）
	通过曲线监视运行参数的变化趋势
	
	

	3
	单机制冷主机制冷量
	每台额定制冷量
	通过曲线监视运行参数的变化趋势
	
	

	4
	变频制冷主机IPLV（设计工况）
	COP≥6.3、（在站房额定负荷情况下，测试结果），NPLV≥7.8（加权平均值）
	通过曲线监视运行参数的变化趋势
	
	

	5
	冷却塔进/出水温度及温差
	不高于32℃出水温度，温降不小于5℃
	通过曲线监视运行参数的变化趋势
	
	

	6
	集成智能监控功能
	技术协议要求
	
	
	


10.3.3 在站房制冷机组系统调试结束后，卖方须将测试报告，所用测试数据和测试结果用正式文件提供给买方，由双方共同签字确认。

11竣工验收和资料交付要求
11.1 设备的验收
11.1.1 验收依据：按双方签订的合同、技术文件和江铃控股有限公司《技改技措项目管理程序》。
11.1.2 验收流程：进行设备三次验收。
（1）第一次在设备运抵招标方现场进行开箱验收。
（2）第二次在招标方现场，设备安装调试完成，并试运行一个月后进行初验收。 

（3）第三次在招标方现场，设备正常运行一年（运行时间以初验收通过之日的次日开始计算）且满足技术要求规定，进行终验收。
11.1.3 开箱验收内容
（1）全新设备外观及配置；

（2）设备各项性能指标及出厂试验报告；机组在出厂前必须对能耗、供气量及节能等技术指标等重要技术参数进行检测；
（3）设备主体及附件清点。
11.1.4 初验收内容

（1）设备系统安装调试完成，具备试运行条件。
（2）试运行期间设备运转状态。
11.1.5 设备终验收
11.1.5.1 终验收启动条件
（1）在设备试运行一个月后，投入正常试运行一年之后。
（2）投标方完成设备系统原理、操作、点检、维修等培训。
（3）设备故障率≤1%。
（4）设备关重问题关闭率需达到100%，且无重大影响生产或安全的问题。
（5）终验收前投标方需完成所有设备的自检，并向招标方提供自检报告，设备各项性能指标及出厂试验报告符合相关的中国国家标准、国际标准及技术协议要求。
    （6）投标方须提交全套技术资料及归档资料。
    （7）设备能效参数达到技术协议要求。
（8）完成仪器仪表的检测合格报告、特种设备注册登记。
（9）技术协议中要求的其他指标和任务。
11.1.5.2 验收内容
（1）初验收和预验收所有内容；
（2）检查设备的安装运行情况是否满足技术协议要求；
（3）测试设备运行状况，并检查是否有对其故障问题进行跟踪及解决的记录；
（4）检查电气件、电缆线、管路位置及走向，各种紧固件是否外露等安全性；
（5）现场服务质量是否满足要求；
（6）提供一式2份完整的竣工资料（见资料移交要求）：
11.1.5.3 终验收地点：招标方现场
★11.1.5.4 终验收通过指标
（1）同一重大影响生产或安全的故障不允许重复发生2次及以上，如未达成，顺延一年再次启动终验收；
（2）制冷机系统能效EERs≥5，如未达成，按照3.3.7条第二款能效考核条款执行。
11.2 资料移交
11.2.1 需移交的资料清单如下表：

	序号
	资料名称
	必要性
	资料要求
	备注

	1
	设备类项目验收资料清单
	※
	/
	　

	2
	终验收申请报告
	※
	施工单位加盖公章
	　

	3
	项目验收表
	※
	1、施工单位加盖公章；
2、招标方相关单位加盖公章。
	　

	4
	技术协议
	按需
	1、纸质部分：需原件；
2、电子版部分：需扫描。
	　

	5
	商务合同
	※
	1、纸质部分：需原件；
2、电子版部分：需扫描。
	　

	6
	单台设备爆炸图
	※
	/
	　

	7
	电气图纸
	※
	/
	　

	8
	平面布局图
	※
	/
	　

	9
	控制原理图
	※
	/
	　

	10
	各验收阶段文件
	按需
	会签图样、技术条件、设计会签、会议纪要及验收形成的文档
	　

	11
	供货范围确认表、装箱单、开箱验收单
	※
	甲、乙双方确认签字
	　

	12
	设备工艺技术指标/工艺参数检测报告
	※
	甲、乙双方确认签字
	　

	13
	设备清单
	※
	/
	　

	14
	设备及部件出厂合格证（质量证书）
	※
	/
	　

	15
	设备操作说明书
	※
	/
	　

	16
	维护保养手册
	※
	/
	　

	17
	故障手册/故障逻辑
	※
	/
	

	18
	现场布线图
	※
	IT系统、动力系统、现场总线系统或其它现场布置的线缆系统
	　

	19
	机械原理图
	按需
	含系统总图、各部件图
	　

	20
	电气原理图
	按需
	含系统总图、各部件图
	　

	21
	气动系统原理图
	按需
	含系统总图、各部件图
	　

	22
	液压系统原理图
	按需
	含系统总图、各部件图
	　

	23
	安装调试报告
	※
	甲、乙双方确认签字
	　

	24
	可维护性报告
	※
	甲、乙双方确认签字
	　

	25
	设备过程验证表
	※
	/
	　

	26
	设备自主维护规程表
	※
	/
	

	27
	设备预防维护规程表
	※
	/
	　

	28
	设备开关机作业指导书
	※
	/
	　

	29
	ECPL铭牌
	※
	/
	　

	30
	供应商组织机构代码证
	※
	/
	　

	31
	特种设备安装改造维修许可证
	※
	/
	　

	32
	特种设备注册登记表
	※
	/
	　

	33
	特种设备使用登记证
	※
	/
	　

	34
	特种设备检测中心出具的检测报告
	※
	/
	　

	35
	特种设备产品安全性能监督检验证书
	※
	/
	　

	36
	仪器仪表初校合格证书
	※
	国家承认的法定单位出具
	　

	37
	备件清单
	※
	清单及价格、接收记录
	　

	38
	易损件清单
	※
	清单及价格、接收记录
	　

	39
	培训课件
	※
	/
	　

	40
	培训记录、确认签字表
	※
	/
	　


以上资料需提供纸质及电子版（格式要求：OFFICE2007，AutoCAD2008，PDF，JPG），一式2份。另外提供招标方机组以及系统源程序。
11.2.2 资料移交要求
（1）合同生效后6日内按招标方要求能够提供所供设备的图纸、操作维护使用说明书及相关资料，一式2套，提供光盘电子档资料；
（2）产品操作手册（安全、安装、规格、系统说明、操作、维护保养、故障排除、零部件目录等）；
（3）操作人员培训资料，培训资料必须确保受训人员能具备基本操作能力，且了解相关运行原理；
（4）仪器仪表的首检检验合格证（具有第三方资质单位出具的报告）；
（5）按招标方要求提供的模板完成设备和ECPL表单及标准；
（6）易损件明细表，需包含日常易损耗材更换明细、数量、更换周期、单价，作为后期使用维护过程中报价依据；
（7）各种工作介质关键性能参数：润滑油、防锈剂等的制造厂家及各项技术指标，投标方后期不得要求招标方使用特定单一品牌。招标方在正规渠道购买并使用满足相关参数易耗品后，设备仍按约定享有质保；
（8）随机文件应包含产品样本和用于指导安装、使用、维修的说明书及合格证；
（9）发货时，每台设备随机提供2套图纸资料（中文文本）、电气接线图及U盘电子档资料：
（10）装箱清单；
（11）结构明细图（爆炸图）；
12 培训要求
技术培训在设备初验收前，培训在招标方工程现场进行。
12.1培训计划要求
12.1.1投标方提交的培训计划，须招标方确认，在征得招标方同意后按计划执行。
12.1.2投标方负责完成相关的知识转移，在项目启动、安装调试期间、安装调试完成后分别进行相关培训。具体培训要求如下：
	序号
	时间
	人数
	语言
	内容
	效果

	1
	系统安装调试期间（不少于7个工作日）
	≥10
	中文
	设备安装调试要点
	1、了解整个系统的系统框架、运行逻辑。
2、达到安全操作和正确使用的技能。
3、达到正确检修、维护、系统应用配置和排除故障的水平。


	2
	安装调试完成后的试运行期间（不少于7个工作日）
	≥10
	中文
	设备原理、操作手册、维修维保手册
	


12.2培训资料要求
（1）设备原理说明：设计原理，内部结构等；
（2）操作手册：提供设备工作原理、日常操作维护、机械结构拆解组装指导；
（3）维修维保手册：提供使用设备，维护、维修设备等指导；
（4）人员掌握能力要求；
（5）供方免费提供2人次在其厂家或中国地区培训部的专业技术培训；
（6）达到效果：应保证招标方人员能够独立熟练使用设备，维护、维修设备，帮助招标方建立制冷设备系统操作管理规程。
13 质量保证和技术服务要求
13.1 质保期
13.1.1 系统设备及安装工程质保期为：终验收签字合格后2年---从设备终验收之日的次日起计。
13.1.2 制冷主机压缩机和电机质保期为6年，高压变频器质保期5年。
13.1.3 在质保期内，卖方应保证所提供设备无故障开机运行，若设备在一个月内连续出现二次以上的故障并且严重影响生产，则设备的质保期从故障排除之日起重新起计，并且应赔偿买方经济损失。

13.1.4 对质保期内的维修服务，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件。
13.1.5 首次保养免费提供，含压缩机维护、常规检测、保养等。
13.1.6 在免费质保期结束前须由卖方专业工程师和业主代表对设备进行一次全面检查，如有任何缺陷必须由卖方负责修理，在修理之后，卖方应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。并得到业主代表认可。
13.2 技术服务要求
13.2.1故障等级定义
高等级故障：对招标方设备系统造成严重影响或安全事故而导致工艺设备无法正常运行的故障；
中等级故障：对招标方设备系统造成局部影响的设备故障，但不影响工艺设备的正常运行；
一般等级故障：单个设备配件或系统出现异常，但不影响该设备或系统正常运行的故障；
13.2.2 技术支持时间要求
	序号
	故障等级
	响应时间
	到达现场时间
	解决时间
	服务时间范围

	1
	高
	≤5分钟
	≤2小时
	≤4小时
	365天*24小时（含国家法定节假日）

	2
	中
	≤15分钟
	≤4小时
	≤8小时
	

	3
	一般
	≤30分钟
	≤8小时
	≤48小时
	


13.2.3 服务指标：故障解决率≥90%/年，安全事故为0，服务及时率≥90%。
13.2.4  质保期内的服务考核
a)质保期内，如投标方所实施的内容或设备发生高等级故障而导致设备重大事故，则扣除合同金额的1%。
b) 质保期内，高等级故障的各时间段履行未达到要求，每次扣除合同金额的0.5%。中等级故障的各时间段履行未达到要求，每次扣除合同金额的0.2%。一般等级故障的各时间段履行未达到要求，每次扣除合同金额的0.1%。其他服务条款未履行则每次扣除合同金额的0.05%。
c) 故障解决率<90%/年，每降低10%，则扣除合同金额0.05%。
d) 如在售后服务考核中同一次故障出现两条扣款项情况，则按照最高考核要求扣款为准。
e) 招标方技术要求其他情况未严格履行，则扣除合同金额的0.05%/次。
f) 在招标方场地内实施服务时发生安全事故的，按照招标方相关安全标准处罚。
g)质保期内，要求设备供应方派出技术人员，每季度进行技术回访，并出具回访报告。 




