更换真空泵方案

机组名称：中泽农1#直燃机
机组编号：NHS-20170702-XS-02-01-013
[image: image1.png]



致：中泽农控股有限公司


事    由：1#直燃机制冷效果差原因分析


机组现状：


贵司办公楼有两台直燃机供冷和采暖，其中1#直燃机制冷效果差，能耗高。我司工程师通过现场勘查发现1#号直燃机内腔太脏，抽出杂质，会腐蚀真空泵。机组真空差，机组制冷运行一段时间后高发高压报警。经常要抽真空，否则，制冷效果更差，这样会特别浪费燃气，严重会导致机组结晶。通过我司工程师多年维修经验分析，得出结论如下：


1#直燃机制冷效果差的主要原因是：真空差导致。


处理方案：更换现有真空泵。


   


           此致


敬礼














单    位：北京三汇能环科技发展有限公司


客服电话：13311312509         


联 系 人：周红梅


日    期：2023-6-12











