项目简介

北京西站（Bei jing xi Railway Station）简称北京西，又称北京西客站，位于北京市丰台区，是中国铁路北京局集团有限公司管辖的一座客运特等站，也是北京市四大铁路客运站之一，同时是京广铁路、京九铁路和京广高速铁路的始发、终到站。北京西站于1996年1月21日开通运营，在开通运营时曾是亚洲规模最大的现代化铁道客运站之一。北京西站先后于2003年下半年、2005年进行了扩建，并于2015年建成了连接北京站的北京地下直径线。截至2015年3月，北京西站占地51万平方米，总建筑面积为约70万平方米，其中站房占约50万平方米，车场规模达10台（18台面）20线。

北京西站分3个机房，四段机房、五段机房、八段机房。,空调控制平面图如下：

- 中央空调设备配置情况

1、四段机房

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴化锂机组 | / | 3 | 并联； 品牌：三洋； 制冷量：3446KW |
| 2 | 冷冻泵 | 55KW | 3 | 工频运行； 流量319m³/h³；扬程23m |
| 3 | 新风二次冷冻泵 | 18.5KW | 3 | 工频运行； 流量200m³/h³；扬程20m |
| 4 | 风盘二次冷冻泵 | 30KW | 3 | 工频运行; 流量400m³/h³；扬程20m |
| 5 | 空调二次冷冻泵 | 30KW | 4 | 工频运行； 流量400m³/h³；扬程20m |
| 6 | 冷却泵 | 90KW | 3 | 工频运行； 流量1000m³/h³；扬程23m |
| 7 | 冷却塔风机 | 7.5KW | 6 | 并联 |
| 8 | 新风热水泵 | 30KW | 3 | 流量400m³/h³；扬程20m |
| 9 | 空调热水泵 | 45KW | 2 | 流量320m³/h³；扬程32m |
| 10 | 风盘热水泵 | 15KW | 3 | 流量100m³/h³；扬程32m |
| 11 | 末端空调箱 | 15KW | 19 | 工频运行 |

2、五段机房

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴化锂机组 | / | 3 | 并联； 品牌：松下； 制冷量：3446KW |
| 2 | 冷冻泵 | 55KW | 3 | 工频运行； 流量600m³/h³；扬程23m； |
| 3 | 新风二次冷冻泵 | 18.5KW | 3 | 工频运行; 流量200m³/h³；扬程20m； |
| 4 | 风盘二次冷冻泵 | 30KW | 3 | 工频运行; 流量400m³/h³；扬程20m |
| 5 | 空调二次冷冻泵 | 30KW | 4 | 工频运行； 流量400m³/h³；扬程20m； |
| 6 | 冷却泵 | 90KW | 3 | 工频运行； 流量1000m³/h³；扬程23m； |
| 7 | 冷却塔风机 | 7.5KW | 6 | 并联 |
| 8 | 新风热水泵 | 30KW | 3 | 流量400m³/h³；扬程20m |
| 9 | 空调热水泵 | 45KW | 2 | 流量320m³/h³；扬程32m |
| 10 | 采暖热水泵 | 15KW | 3 | 流量100m³/h³；扬程32m |
| 11 | 末端空调箱 | 15KW | 19 | 工频运行 |

3、八段机房

| 序号 | 设备名称 | 功率 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴化锂机组 | / | 3 | 并联； 品牌：三洋； 制冷量：3446KW |
| 2 | 溴化锂机组 | / | 1 | 并联； 品牌：三洋； 制冷量：1930KW |
| 3 | 冷冻泵 | 37KW | 1 | 一对一变频； 流量360m³/h³；扬程24m |
| 4 | 冷冻泵 | 75KW | 3 | 一对一变频； 流量650m³/h³；扬程26m |
| 5 | 二次冷冻泵 | 18.5KW | 5 | 工频运行； 流量150m³/h³；扬程30m |
| 6 | 二次冷冻泵 | 30KW | 5 | 工频运行； 流量400m³/h³；扬程20m |
| 7 | 冷却泵 | 55KW | 1 | 一对一变频； 流量500m³/h³；扬程30m |
| 8 | 冷却泵 | 132KW | 3 | 一对一变频； 流量1100m³/h³；扬程28m |
| 9 | 冷却塔风机 | 7.5KW | 20 | 并联，口径400，水质较硬，易长青苔 |
| 10 | 新风热水泵 | 37KW | 2 | 流量200m³/h³；扬程40m |
| 11 | 高架热水泵 | 18.5KW | 6 | 流量130m³/h³；扬程33m |
| 12 | 地铁热水泵 | 15KW | 2 | 流量100m³/h³；扬程32m |
| 13 | 采暖采暖泵 | 18.5KW | 4 | 流量110m³/h³；扬程42m |
| 14 | 南空调热水泵 | 10KW | 2 | 流量50m³/h³；扬程40m |
| 15 | 末端空调箱 | 15KW | 25 | 工频运行 |

节能改造思路：

- 流程：

- 能源审计：

- 分析、研究：

- 方案：

- 再次论证，定方案

- 设计、出图

- 改造施工、竣工、测试。

- 北京西站节能改造初步思路：

一）技术节能

1、方案：

- 1.1空调系统优化：分区控制

- 1.2取消一次泵：

1.3优化循环泵：

1.4冷却塔风扇自控：

1.5余热回收：冬季供暖和夏季卫生热水

- 设备设施：

2.1增加电制冷（热）机组：制冷、制热

2.2增加烟气余热热泵：

2.3增加烟气余热设备：

2.4增加智能监控系统：

- 管理节能：

- 制定科学合理的运行方案

- 制度、流程、标准：

- 培训

- 奖惩制度