## 室内温度变送器、电动调节阀
[5 empty] | 设计DSGD |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 详细设计 | Pharma. ENG
[5 empty] | 校核 CHKD |  |  | 专业 DISP
室内温度变送器、电动调节阀 |  |  |  |  | 审核 REWD |  |  | 图 号 DWG. NO.
[5 empty] | 日期 DATE |  |  | 版次 REV.
工程名称 PROJECT |  | 内蒙古大全新能源有限公司年产10万吨高纯硅基材料和1000吨半导体硅基材料项目 |  | 设计项目 UNIT | 8805号建筑（后处理） |  |  | 工程编号 Pro. No. |  | 2022-02
序号 NO. |  | 名称 NAME | 型号及规格 TYPE & SPEC. |  |  | 单位 UNIT | 数量 QTY. |  | 备注 REMARKS |  |  | 修改
| 一 | 8805-TT-00010~16
1 |  | 室内温度变送器 | 安装方式：挂墙安装 |  |  |  | 7
温度量程：-40~60°C
温度精度：±0.3°C
输出信号：2路两线制4~20mA
电源：24V DC
液晶显示屏
储存温度：-40~60°C
防护等级：IP65
外壳材质：PP
二 |  | 8805-TV-0001
1 |  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN20
流量：0~700kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算
2 |  | 8805-TV-0002
|  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN32
流量：0~2600kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算
3 |  | 8805-TV-0003
|  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN40
流量：0~3800kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算
4 |  | 8805-TV-0004
|  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN50
流量：0~8000kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算
5 |  | 8805-TV-0005
|  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN50
流量：0~8000kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算
6 |  | 8805-TV-0006
|  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN32
流量：0~2600kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算
7 |  | 8805-TV-0007
|  | 电动调节阀 | 执行器工作电压：24V AC |  |  |  | 1
定位及位置反馈信号：0~10V DC
防护等级：IP65
泄漏率：0.02%Kvs
阀体材质：铸钢
额定压力：PN16
介质：水 7℃/60℃
管径：DN20
流量：0~700kg/h
流量系数kv：由设备厂家计算