 

2023年9月

五厂烟气余热回收一期系统年度维保合同
甲方：北京博大开拓热力有限公司
乙方：北京三汇能环科技发展有限公司

乙方根据甲方的需求，为甲方位于经济技术开发区天宝中街一号的五号热源厂的烟气余热回收热泵机组提供年度维护保养技术服务。甲乙双方经协商一致签订本合同：

一、概况：

	业主单位
	博大开拓热力有限公司-体育中心
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	北京大兴大兴区北京经济技术开发区天宝中街1号
	报修电话
	010-52892872  400-636-7337

	联系人
	白云鹏
	报价编号
	NHY-20230714-L-01-01-048

	联系电话
	13621365555
	客服电话
	18001317823    13311312509

	微信/邮箱
	
	负责人
	周红梅   13311312509

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	溴化锂吸收式热泵
	双良
	XRIQII-45/20-926(55/65)
	1
	台
	2015年9月
	

	现状
	机组运行正常.

	方案
	年度保养技术服务。


二、甲方的权利和义务：

免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；

监督乙方的保养质量及进度。

及时支付乙方各项费用；

在乙方的施工记录、施工验收单及巡检记录上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：
 1．机组制热停机期间和机组启动之前对机组进行二次全面检查、维护。做好维保记录并存档；

 2．机组运行期间，乙方每月派员巡检一次。做好巡检记录并存档。发现问题及

时处理。机组出现故障，接客户电话后3小时内赶到现场抢修；

 3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购；

 4．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。

 5.合同期限内，维保更换零配件单价金额人民币1000元以内（含1000元），配件费由乙方承担，超过1000元的配件由甲方承担。凡乙方提供的配件，乙方保证合格，不合格的免费更换。

四、履行的地点：北京经济技术开发区天宝中街1号。
五、履行的期限：2023年10月15日起至2024年10月14日止。
六、合同总价：

	                              报 价 明 细               单位（人民币）：元 

	序号
	部品/作业名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	吸收式热泵年度保养技术服务
	XRIQII-45/20-926(55/65)
	1
	台/年
	28,000.00 
	28,000.00 
	

	2
	价税合计（6%服务发票）
	贰万捌仟元整
	28,000.00 
	

	3
	不含税价格
	贰万陆仟肆佰壹拾伍元零玖分
	26415.09
	

	4
	税金
	壹仟伍佰捌拾肆元玖角壹分
	1584.91
	

	备注：报价范围外的费用另计。


七、结算方式

	付款时间
	占合同的价百分比
	金额/元

	首次保养完成开机正常后
	50%
	14000

	停机保养完成后支付剩余款
	50%
	14000

	合   计
	贰万捌仟元整
	28000


每次支付乙方开具支付金额等额增值税专用发票给甲方、甲方在七个工作日内打款到乙方指定账户。

2.支付方式：汇款至乙方指定帐号

名称：北京三汇能环科技发展有限公司

税号：9111 010 6666 295220 C

地址及电话：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间   010-52892873

开户行及地址：建设银行木樨园支行

账号：11050165500000001413
八、违约责任： 

1、机组维保期间，因故障无法正常运行，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，乙方每逾期1天按合同总金额的千分之三支付违约金。
乙方经两次修理仍不合格或修理天数超过 30 日仍不能修复完毕的，甲方有权另行聘请第三方进行修复，并由乙方支付相应维修费用。
2、在维保期内乙方不履行维护及修理义务的，甲方有权另行聘请第三方进行修理，相关费用从合同余款中扣除。由此给甲方所造成的损失由乙方承担。
3、乙方擅自将本合同项目向第三人分包或转包的，甲方有权立即解除合同并拒绝支付任何合同款项。
九、争议处理办法：甲乙双方就本合同履行产生争议的，应友好协商。协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他约定事项：

 1．未尽事宜由双方友好协商解决。

 2．因不可抗力或非双方人员故意或过失造成主机损坏的，维保费用双方另行商定。   

十一、防疫相关约定

1、本合同履行期间，乙方所派出的作业人员、使用的设备设施、配备防护用品及卫生防疫物资符合相关法律及政策的规定及甲方的相关要求。
2、乙方应配合甲方的卫生防疫检查、监测等工作。因人员、设备设施、防护用品、防疫物资等不符合防疫要求造成的合同无法履行、合同延期或解除的，乙方按照本合同约定承担一切违约责任及法律后果。
3、乙方在合同签订后向甲方提供所有作业人员健康证明材料，并确保材料的真实有效性。上述材料符合作业区域要求后方可进入作业。在合同履行期间如需更换作业人员的，应提前向甲方提出书面说明并将更换的作业人员健康证明材料提供给甲方。承诺单位确保现场作业期间卫生防疫工作。
4、乙方对所派出的作业人员卫生防疫工作负责，认真核查人员身体状况、行踪，如实告知甲方。如有未如实告知或隐瞒或不实情况，承诺单位自愿赔偿给甲方员工因此所产生的医疗费、营养费、误工费等全部费用，如给甲方造成损失的，赔偿甲方一切损失。并承担因防控不力所产生的一切法律后果。
5、乙方对所派出的作业人员进行卫生防疫教育和行为管理，对其违反防疫规定给甲方造成的损失承担赔偿责任。
6、乙方为所派出的作业人员配备有效的防护用品和防疫物资。
十二、本合同一式七份，甲方持五份，乙方持二份，具有同等法律效力。

	甲方(章)：北京博大开拓热力有限公司

地址：北京经济技术开发区运成街10号

法定代表人：

委托代理人: 

电话:

传真:

开户行: 

账号：

日期：
	乙方(章)：北京三汇能环科技发展有限公司

地址：北京市丰台区南木樨园18号

法定代表人： 

委托代理人： 

电话:010-52892872 

传真:010-52408023

开户行:建设银行木樨园支行 

账号:11050165500000001413

日期：


附件一：五厂烟气余热回收一期系统年度维保内容
维保的必要性：

    溴化锂制冷机使用一段时间之后，机组的密封元件(橡胶等)出现老化,造成密封不严,机组漏气容易进入氧气,形成腐蚀。电器元件老化,造成漏电,误动作甚至烧毁显示屏,程序控制器等元件。机组铜管腐蚀和结垢,造成铜管破裂和传热效果下降。溴化锂溶液发生质变对机组形成腐蚀。所以必须对机组进行每年一次维护保养。以保证机组高效安全的运行,防止故障的发生,延长机组的使用寿命。

采暖前维保检修内容：

1.    整机整体检修：

机组气密性检查： 

机组设定参数调整：如热水高温保护设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

压力表检查：检查（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

炉膛清理：贵单位机组以气为能源，长时间燃烧会积聚很多碳及其他废物。碳及其他废物会堵塞烟管，从而影响正常燃烧；影响高发溶液加热；影响制冷和采暖效果，导致能耗增加。

      a拆开高发炉膛两端盖；

         b抽出烟管波纹条并清理；

         c用铁刷和轴连接，清刷烟管内测，然后用吸尘器清理污垢；

         d装上波纹条并用铁丝穿连（以防燃烧时将其吹出烟管，达不到节能效果）波纹条前端；

         e清除高发两端板上的石棉密封绳；

         f用厚白漆粘石棉密封绳，将两端板装上。

 2. 机组保护装置检修：

  （1）水靶流保护装置检修：热水温度保护装置。检查靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警。根据检查、实验结果，决定是否更换靶流开关；

  （2）高发超温保护装置检修：检查高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检查结果决定是否更换温度探头。

  （3）高发压力控制器检修：检查高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

  （4）高发液位、冷剂液位保护检修：检修液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确。

   (5）屏蔽泵绝缘检修：检查屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

3．自动调节性能检修：

  （1）机组负荷自动调节性能检修：机组负荷性能自动调节主要根据机组低温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检查燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

  （2）高发液位自动调节检修：高发液位是通过液位探头进行控制。检查是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

  （3）冷却塔风机自动控制检修（主机部分）：对与机组联动的冷却塔风机控制部分进行灵敏度进行检查，控制器件是否完好。

  （4）冷剂液位自动调节检修：此项与“液位自动调节检修”一样。

4．机组性能调节检修：

  （1）溶液循环阀、冷剂喷淋调节调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制冷温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。

  （2）溶液浓度调节：直燃机溶液浓度混合溶液一般为53%--55%。抽机组溶液检测浓度。如浓度较低，就抽冷剂水，抽多少冷剂水就加多少升溶液。如浓度较高，就加冷剂水。

  （3）溶液定期取样分析

（4）冷剂水污染分析：取冷剂水样测其浓度应低于1.04。

5．电控柜检修：绝缘检修、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检修、指示灯检修。

6. 真空泵检修：

（1）传动带松紧调整

（2）电机绝缘检修

（3）泵腔清洗

7．燃烧机调节

（1）燃烧头位置调节

（2）风门位置调节

（3）排烟成分检测

（4）燃烧效率分析

8．燃烧机检修：

（1）过滤器清洗检漏

（2）火焰检测器清理

（3）点火电极位置调整

（4）风机叶轮清洗

（5）燃气调压器检修

（6）蝶阀检修

（7）燃气比例调节

（8）燃气放散操作

（9）燃气压力调节

（10）燃气空气比例开关检修

（11）燃气电磁阀检修

（12）燃烧电机绝缘检修

9．机组机械电器维护

（1）整机捡漏

（2）阀门膜片检查

（3）老化电器元件更换

（4）制冷结束维护

（5）供热结束维护

（6）角阀密封件更换

（7）整机铜管内部检查,物理清洗

（8）水室橡胶板更换

10．燃气系统管理

（1）过滤器清洗

（2）供气管道捡漏（机组部分）

采暖后保养内容

1. 整机整体保养：

1.1 气密性检测：阀门膜片检测、角阀密封件检测 

1.2 设定参数调整：如热水高温保护设定、高发高压报警设定、高发溶液温度高温报警设定等等。

1.3 时间继电器设定调整：设定时间继电器延时时间，使设备在适当时间内启动。

1.4 热继电器设定调整：主要有真空泵热继电器、溶液泵热继电器、冷剂泵热继电器。主要设定延时时间，检测热继电器接触是否良好，保护是否正常。

1.5 温度控制器调整：修正温度控制器温度偏差，使其与实际相符。

1.6 压力控制器参数调整：调整机组各部的报警压力。

1.7 压力表检测：检测（用标准压力表）压力表（特别是真空压力表）是否显示正常，不正常的更换。

1.8 燃烧机保养：线路、程控器、空气过滤网、点火电极、火焰监测器等清理

1.9 电控柜检测：绝缘检测、清灰除尘、紧固接线端子、电源接地检测、指示灯检测。

1.10 真空泵检测：

1.10.1 传动带松紧调整

1.10.2电机绝缘检测

1.10.3 泵腔清洗

1.10.4 极限真空检测

1.11燃气系统

1.11.1 过滤器清洗

1.11.2 供气管道捡漏（机组部分）

2.1 燃烧头、燃气压力、点火电极、燃气比例、风门位置位置调节

2.2 风机叶轮、蝶阀、燃气空气比例开关、燃气电磁阀、燃烧电机绝缘、排烟成分、燃气调压器检测。

2.3 保护装置检测：

2.3.1 热水靶流保护装置检测：热水温度保护装置。检测靶流开关动作是否灵活，断水实验是否报警；

2.3.2 高发超温保护装置检测：检测高发温度探头是否失灵，显示温度是否准确。接线是否牢固。根据检测结果决定是否更换温度探头。

2.3.3 高发压力控制器检测：检测高发安全阀片是否正常。决定是否更换膜片；

2.3.4 高发液位、冷剂液位保护：检测液位探头，确保线头连接牢固，传感液位信号准确；

2.3.5 燃烧机火焰监测、漏气保护装置检测。

2.3.6 屏蔽泵绝缘检测：检测屏蔽泵接线，绝缘是否良好，运行温度温度是否正常。

2.4 自动调节性能检测：

2.4.1 机组负荷自动调节性能检测：机组负荷性能自动调节主要根据机组高温保护自动停机、燃烧机大、小火等进行调节。因此要检测燃烧机进行调节。调节溶液阀、冷剂阀，使其达到最佳效果

2.4.2 高发和冷剂水液位自动调节检测：高发液位是通过液位探头进行控制。检测是否有假液位现象。如有假液位现象，拆下探头进行清洗，清洗干净后用螺纹胶密封并调节探头位置。

2.5 机组性能调节检测：

2.5.1 溶液循环阀调节：根据高发液位、冷剂水箱液位、制热温度等调节溶液阀、冷剂水，使溶液、冷剂水循环适度。




项目名称：五厂烟气余热回收一期系统


年度维保合同











 










