[image: image2.jpg]


溴冷机内漏故障处理服务方案和报价                                   三汇能环  服务冷暖


山西金塔山源祥煤焦有限公司
1#蒸汽型溴冷机内漏故障处理服务方案和报价
一、概况：

	项目名称
	山西金塔山源祥煤焦有限公司
	报价单位
	北京三汇能环科技发展有限公司

	项目地址
	山西吕梁汾阳市三泉镇员庄村
	客服电话
	18001317823     400-63607337

	联系人
	张鹏先生
	项目单号
	NHY-20230916-W-01-01-001

	联系电话
	13333582300
	销售代表
	徐利斌          18911280030

	传真/邮箱
	
	技术支持
	陈勇            17710330553

	机 组 概 况

	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	生产日期
	备注

	1
	热水型溴冷机
	双良
	RXZII(73/63）-523（23/16）（32/40）H2M2
	台
	2
	2020年5月
	制冷量：5230kw

	2
	蒸汽型溴冷机
	双良
	SXZ4-523（23/16）（32/40）JM2
	台
	1
	2020年5月
	制冷量：5230kw

	机组现状
	1号蒸汽型溴冷机内漏、溶液浓度只有30%多、蒸发器和Y型过滤器损坏。

	处理方案
	1、一号蒸汽型溴化锂溶液现场浓缩、再生处理；                                                                        2、一号蒸汽型溴冷机补充溴化锂溶液；                                                                 3、一号蒸汽型溴冷机内腔清洗、预膜；                                                                                   4、一号蒸汽型溴冷机检漏、补漏；                                                                                            5、一号蒸汽型溴冷机蒸发器过滤器更换（长655*宽400mm*高*150mm）；                                                                          6、一号蒸汽型溴冷机冷却水Y型过滤器网更换（y型过滤器外直径212mm*高340mm，孔径4mm*厚度1.5mm）。                                                                                                                                                                                  


二、甲方的权利和义务：
免费、及时的提供必要的水、电及相关协助；
监督乙方的质量及进度。
及时支付乙方各项费用；
在乙方的服务记录、服务验收单上如无异议签字认可。

三、乙方的权利和义务：
 1．保质保量按时完成约定的各项任务；
 2．遵守甲方的规章制度，作到人走料尽地净。
 3．配件费用根据市场价格由乙方代购或甲方自行采购。
履行的地点：

五．履行的期限：
报价清单：
                                                  单位（人民币）：元
	序号
	部品/作业名称
	规格/型号
	数量
	单位
	单价
	金额/￥
	备注

	1
	配件/材料
	溴化锂溶液
	50%
	1
	吨
	88,000.00 
	88,000.00 
	以实际用量结算

	
	
	蒸发器过滤器
	长655*宽400mm*高*150mm
	1
	个
	850.00 
	850.00 
	

	
	
	Y型过滤器网
	外直径212mm*高340mm，孔径4mm*厚1.5mm
	1
	个
	680.00 
	680.00 
	

	
	
	运费
	
	1
	项
	1,000.00 
	1,000.00 
	

	
	
	不含税小计
	
	
	
	90,530.00 
	

	
	
	税金
	
	
	0.13 
	11,768.90 
	

	
	
	价税小计
	
	
	
	102,298.90 
	

	2
	技术服务
	溶液现场浓缩、再生服务
	SXZ4-523（23/16）（32/40）JM2
	1
	台
	38,000.00 
	38,000.00 
	

	
	
	内腔清洗、预膜服务
	
	1
	台
	8,000.00 
	8,000.00 
	

	
	
	检漏、补漏服务
	
	1
	台
	12,000.00 
	12,000.00 
	

	
	
	蒸发器过滤器更换服务
	
	1
	台
	1,000.00 
	1,000.00 
	

	
	
	Y型过滤器网更换服务
	
	1
	台
	500.00 
	500.00 
	

	
	
	不含税小计
	
	
	
	59,500.00 
	

	
	
	税金
	
	
	0.06 
	3,570.00 
	

	
	
	价税小计
	
	
	
	63,070.00 
	

	3
	价税总计
	壹拾陆万伍仟叁佰陆拾捌元玖角整
	165,368.90 
	

	备注：1、总工期约：20天；                                                                                         2、其他费用另计。


七．违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，另一方有权追究违约方相应违约责任。

八．争议处理办法：双方友好协商或按相关法律、法规处理。

九．其他约定事项：
 1．未尽事宜由双方友好协商解决。
 2．不可抗力或非我方人员故意或过失造成主机损坏的，费用另计。                               
	[image: image1.jpg]


公司名称： 北京三汇能环科技发展有限公司               办  公  地  址： 北京市丰台区南木樨园18号

邮    编： 100029                                     报修和投诉电话： 010-52408023 18001317823邮    箱： sanhuinh@163.com                           传          真： 010-80308870 

网    址： www.sanhuinh.com                           免费客 服 电话： 400—636--7337


第 1 页 共 4 页

[image: image2.jpg]