溴化锂机组维护方案

现6台双良SXZ6-292DH2M溴化锂制冷机组，自2009年起已使用15年时间，随着使用时间的增加，机组需要进行系统的维护保养工作，以保证来年制冷季运行的高效安全。

施工范围及工程量：

| 维修项目 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却水本体物理清洗 | SXZ6-292DH2M | 6台 | 冷凝器、吸收器（次/2年） |
| 主机年度维护保养 | SXZ6-292DH2M | 6台 |  |
| 凝水换热器更换 |  | 1部 | 1#机组（材质要求：铜） |
| 凝水换热器物理清洗 |  | 5台 | 2-6号机组 |

具体施工方案：

A：1#机凝水换热器更换

- 施工前的准备工作，场地、工具、施工材料、人员进场；

- 机组充氮气打压，排出机组内全部溴化锂溶液；

- 拆除旧的凝水换热器；

- 切割更换新凝水交换器；

- 机组正负压保压测试，确认无泄漏；

- 机组抽真空，加入溴化锂溶液；

- 整机性能调试，施工结束。（更换的凝水换热器折价给厂家）

B: 冷却水本体物理清洗

中央空调在长期运行过程中，因运行中水质的不断浓缩，水中杂质极易在换热铜管内侧囤积形成各种水垢，并对管壁形成垢下腐蚀，进而影响到传热效果和机组使用寿命，使机组的制冷能力下降。因此，必须定期作清洗维护，以保障机组的正常运行。

清洗目的及可达效果：去除本体内的水垢、泥垢、污垢以及形成时间较长的疑难顽垢，除垢率达到95%以上，不破坏铜管以及设备金属表面。

1、清洗前的准备工作及辅助设备

(1)、检查设备的运转情况及各管路阀门的连接；

(2)、准备好清洗备件；

(3)、水泵、法兰盘、胶管、橡胶垫等；

(4)、准备好废液排放点；

(5)、准备好拆装工具及劳保工具；

(6)、现场要求：

A、三相电源；B、场地平整；C、道路畅通

4、具体清洗步骤如下：

(1)、排净机组内余水，根据保有水量配制清洗液；

(2)、将吸收器、冷凝器每一根铜管都用毛刷进行刷洗；

(3)、清洗完成后端盖回装，视情况更换水室密封垫，清洗结束。

C、凝水换热器清洗：

(1)、拆开凝水换热器两端端盖

（2）、对凝水换热器内部铜管用高压水枪进行清洗、疏通

（3）、清洗完成后安装两侧端盖

D: 机组年度维护保养

a、运转前检查项目：

1、抽气泵：

（1）分解                    （2）污物清除

（3）磨耗量、间隙确认        （4）抽气能力检测

2、电控相关元器件：

（1）交流接触器点热伤量检查

（2）交流接触器电磁吸合表面锈体打磨

（3）各继电器检查

（4）热保护安全值确认

（5）电线接线压片点氧化时处理

（6）高温再生器液面电极连线耐温处检查

（7）控制模块线路连接整理

（8）控制柜及变频器风扇除尘

（9）燃烧控制系统检查*

3、真空系统：

（1）自动抽气装置精度检测

（2）汽泡实验，15分钟

（3）打开高压发生器端盖，检查高发铜管有无蒸汽腐蚀情况

4、计量仪器及安全保护装置：

（1）水流量开关挡片磨损量确认或必要时更换

（2）挡片压力确认或调整

（3）高发压力开关安全值确认或必要调整

（4）贮气室压力开关安全值确认或调整

（5）机组浓度控制阀，确认其可正常动作。

（6）浓溶液低温限止装置。

（7）高发高温保护开关检查。

（8）冷剂低温保护开关检查。

5、电控：

（1）设定值有无变更检测，确认

（2）表面盘触点灵活度

（3）显示部分（指示灯，显示面板）检查

（4）变频器控制参数检查调整

（5）燃烧控制系统检查调整*

6、机械部分：

（1）屏蔽泵出口压力、电流、有无异常噪音

（2）常用隔膜阀片检查，气密性测试。

b、运转开始检查项目：

1、冷剂水：

（1）比重、浓度检测

2、溴化锂溶液：

（1）调整PH值至正常值范围（9.0-10.5），确保机组不会因溶液变质而受腐蚀。

（2）添加溶液缓蚀剂及能量增强剂

3、液面关系：

（1）高温再生液面：吸收液泵低启动，高停

（2）确认蒸发器液面及冷剂液位开关，吸收器液面，高发液面及液位控制

4、制冷效果：

（1）负荷         （2）冷水流量，压力或局部阻力

（3）冷却水压力，流量

c、运转停止检查：

（1）水室密封垫检查

2、检查各控制元件，提请甲方老化需更换的相关部件

3、保持控制屏长期处于供电状态，经常检查机组真空度。

d、巡检及应急故障处理

1、运行期间每月安排技术人员到现场进行巡检，及时发现设备的运行隐患；

2、遇客户报修电话，30分钟内做出响应，24小时内安排技术人员赶赴现场进行故障处理。