维护保养详细内容

一、锅炉的调试：

打开炉门、经对锅炉火侧检测后，针对每台锅炉的腐蚀、积碳及结垢状况，分析产生原因，做出相应针对每台锅炉的维护保养措施，然后进行相应的清洗、维护保养，并对甲方的使用情况给出改进建议。

1）系统检查：

A：安全阀，压力表是否效验

B：锅炉出回水阀门是否开启

C：排污阀是否是正常排污

D：安全阀手动测试泄水是否正常

E：循环泵启动循环是否正常

2) 锅炉本体检查：

A：烟箱密封是否良

B：防爆门密封是否良好

C：锅炉内胆及严管是否有漏水现象

D：锅炉与管道连接处螺丝是否松动

3）控制器检查：

A：控制器内接线端子是否有松动

B：控制器电源检查是否是220V

C：检查各开关动作是否灵敏

D：检查各显示仪表是否正常

E：检查各温度传感器是否在设定值正常开关

4）燃烧机检查：

  - A：电动风机检查

  - B：空气进入口的检查

  - C：接线端子检查

  - D：燃（油）气压力检查

  - E：冷运行，检查点火顺序是否正常

  - F：火焰燃烧情况检查（用烟气分析仪测试）

5)燃烧机安全测试：

  - A：燃气压力开关测试，燃气压力低于开关设定值时，燃烧机应停机；

  - B：风压开关测试，风压低于开关设定值时，燃烧机应报警停机；

  - C：离子探针（电眼）测试，在燃烧机启动正常后，切断离子探针信号线，应报警停机；

  - D：检漏装置测试，关闭燃料阀，检漏应报警显示，燃烧机不能正常启动；

长期备有各种品牌各种型号的锅炉以及燃烧机的配件,确保应对一切突发故障,保证供暖的正常运行。

二、运行期间维护

  - 1）每周进行一次巡检，检查内容：

  - A：燃气低压开关

  - B：空气低压开关

  - C：熄火保护测试

  - D：温度传感器

  - E：电动风机检查

  - F：空气进入口的检查

  - G：火焰燃烧情况检查

  - H：接线端子检查

  - I：燃气压力检查

  - J：温度显示器的检查

  - K：各部位外壳温度检查

  - L：各种显示开关检查

  - M：密封处检查

  - N：连接线的检查

O：燃（油）气过滤器清理

P：水泵的检查

Q：板换的检查

2）每个月进行一次烟气测试，测试内容：

1、热效率（90%以上）

2、排烟温度（100℃-180℃）

3、CO2（8-10%）

4、CO（200ppm以下）

5、O2 （4-6%）

每供暖季对以上各项指标进行二次测试，保证在锅炉运行期间，符合北京市环保要求及国家标准，在最佳状态下运行（既节能又环保）。

三、锅炉燃烧机的保养

1、锅炉本体保养：

A：清扫锅炉燃烧室

B：清扫锅炉烟箱

C：清扫锅炉烟管

D：检查锅炉内胆是否有结垢现象

E：检查防爆门密封情况是否良好

F：检查烟箱密封是否良好

G：检查烟管腐蚀程度

H：将锅炉注满水（软化水，PH值9-11），进行湿保养

供暖结束后进行清扫的目的是清理锅炉内部的积炭和铁锈，确保下一个供暖季锅炉节能高效运行，提高吸热率；锅炉湿保养的目的是不让空气进入锅炉本体，防止氧化腐蚀。

2、控制器保养

A：检查电源是否切断；

B：检查各显示仪表及电器元件是否有损坏。

3、燃烧机保养

A：清洗燃（油）气过滤器

B：清洗气阀组本体过滤器

C：清洗油泵本体过滤器

D：清理点火电极积炭，调整点火位置

E：清理离子探

F：燃烧头上油保养，防止腐蚀；针（电眼）积炭

G：检查燃烧机各电器元件是否有损坏现象

H：检查风门是否有松动现象

四、24小时技术服务

1、乙方技术工程师24小时服务，保证接到报修通知2小时内到达现场，快速解决故障。

2、保证每两个星期对运行中的锅炉, 对锅炉的运行情况、易损件的状态、及操作规程的执行情况全面定期检查。

3、操作人员的定期培训：

甲方应选派责任心强，具有一定专业知识和资质的操作人员。乙方保证在维修保养期间运行巡检时对甲方操作人员进行不定期培训。

五、维护保养时间

1、由于供暖季期间锅炉水泵等设备连续运行，专业化、系统化的维护保养在停暖后进行。

2、锅炉、水泵、板换的常规维护，每周巡检时进行。

锅炉及燃烧机零部件价格

标准零配件价目（均为进口原装）：

以下零部件价格为标准价，签订维护保养合同的单位享受9折优惠。均以人民币结算。

程控器：         3572元/个

伺服马达：       3941 元/个

风压开关：       638 元/个

故障报警器：     264 元/个

气压开关：       704 元/个

检漏：           5700 元/个

气阀组：         23000元/个

点火变压器：     2500 元/个

电离探头：       800 元/个

点火电极：       1200 元/个

温控器：         629元/个

极限温控器：     1767 元/个

电源开关：       158 元/个

首片：           24662 元/片

尾片：           28358 元/片

特殊片：         22198 元/片

中间片：         18920 元/片

水套：           1126 元/个

硅胶：           385 元/桶

密封漆：         418元/桶

冬夏开关：       154 元/个

手自动转换开关： 184 元/个

保险座：         172 元/个

硅缆：           182 元/米

流量开关：       3400元/个（进口）750元/个（国产）