## Sheet2
名称 | 要求 | 数量 | 单价 | 报价
除油器 | 处理量≥45m3/min 出口含油量<0.05PPm,自动排水装置 | 20
活性炭精密过滤器 | 处理量≥20m3/min 出口含油量<0.001PPm | 20
露点仪 | 量程-110°C-20°C,精度±0.5°C,就地显示带远传功能 带RS485接口 | 20
压缩空气冷却器 | φ500x1800 | 200
全自动软水机 | 产软水量12m3/h 硬度≤0.03mmol/L ;0.30kW/220V;入口压力:0.30MPa | 4000
热水型溴化锂吸收式制冷机 S01 | 3.规格：制冷量：1360kW，冷冻水进出水温为：12/7℃，冷冻水流量：234m3/h，冷冻水侧压力损失：75KPa，冷却水进出水温为：32/37℃，冷却水流量：534m3/h，冷却水侧压力损失：84KPa，驱动热水进出水温为：95/75℃，驱动热水流量：75m3/h，驱动热水侧压力损失：52KPa，电功率：6.85kW 4.自带流量开关，参考运行重量：21.1t，参考外形尺寸：5500x2100x3680（h）
高效水冷螺杆冷水机组 S02 | 1.名称：高效水冷螺杆冷水机组 S02 2.型号：详设计 3.规格：名义制冷量：1399kW，名义制冷功率：228.8kW，额定冷冻水流量：240m³/h，冷冻水压力损失：88.9kPa，额定冷却水流量：300m³/h，冷却水压力损失：95.2kPa，COP(制冷)：6.1，冷冻水进出水温为：12/7℃，冷却水进出水温为：32/37℃ 4.自带流量开关，参考运行重量：7.8t，参考外形尺寸：4256x1750x2017（h），环保冷媒 5.材质：详设计